## naslov
Investitor: | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o.
Savska cesta 31, Zagreb
OIB: 58843087891
Objekt: | PROSTOR GRAFIČKE DORADE (2.KAT), OBJEKT 7
Savska cesta 31, Zagreb
TROŠKOVNIK

## demontaze
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | JED.CIJENA
A. DEMONTAŽE
1 | Pražnjenje postojeće instalacije grijanja i rashlađivanja
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Demontaža postojećih kazetnih ventilokonvektora u kompletu sa zapornim ventilima i ovjesom. Demontirana oprema odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju.
|  | kom | 18 |  | 0
3 | Demontaža dvocijevnog razvoda izvedenog iz čeličnog cjevovoda za kazetne ventilokonvektore s zapornom i regulacijskom armaturom, izolacijom, te pričvrsnim i ovjesnim materijalom. Prije demontaže potrebno je sustav isprazniti. Demontirani cjevovod i materijal odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju. NAPOMENA: demontira se isključivo cjevni razvod za kazetne ventilokonvektore funkcionalno povezan s predmetnim prostorom grafičke dorade na 2 katu objekta 7. Ulaze na drugi kat potrebno je blindirati
| DN25-DN50 cca 300 m | kg | 600 |  | 0
4 | Demontaža razvoda kondenzata za kazetne ventilokonvektore s izolacijom, te pričvrsnim i ovjesnim materijalom. Demontirani cjevovod i materijal odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju. NAPOMENA: demontira se isključivo cjevni razvod za kazetne ventilokonvektore funkcionalno povezan s predmetnim prostorom grafičke dorade na 2 katu objekta 7.
| 3/4" | m | 100 |  | 0
| 1" | m | 65 |  | 0
5 | Demontaža postojećih tlačnih i odsisnih komora u kompletu sa ovjesom. Demontirana oprema odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju.
|  | kom | 4 |  | 0
6 | Demontaža dvocijevnog razvoda izvedenog iz čeličnog cjevovoda za klimakomore s zapornom i regulacijskom armaturom, izolacijom, te pričvrsnim i ovjesnim materijalom. Prije demontaže potrebno je sustav isprazniti. Demontirani cjevovod i materijal odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju. NAPOMENA: demontira se isključivo cjevni razvod za klimakomore funkcionalno povezan s predmetnim prostorom grafičke dorade na 2 katu objekta 7. Ulaze na drugi kat potrebno je blindirati
|  | kg | 150 |  | 0
7 | Demontaža razvoda kondenzata iz klimkomora s izolacijom, te pričvrsnim i ovjesnim materijalom. Demontirani cjevovod i materijal odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju. NAPOMENA: demontira se isključivo razvod kondenzata iz tlačnih komora funkcionalno povezan s predmetnim prostorom grafičke dorade na 2 katu objekta 7.
| 1" | m | 30 |  | 0
8 | Demontaža postojećih ventilacijskih kanala oko tlačnih i odsisnih komora (prijelazi), te od komora prema vanjskom okolišu uključivo fasadne rešetke (4 kom), te ovjes. Demontirana oprema odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju.
|  | kg | 600 |  | 0
9 | Demontaža postojećeg odsisnog ventilatora i pripadnih spiro kanala Ø355 mm u kompletu s postoljem i ovjesom. Demontirani ventilator montira se na novu poziciju, a demontirani kanali odlažu se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju.
|  | kg | 100 |  | 0
10 | Demontaža ventilacijskih rešetki i linijskih raspora. Demontirana oprema odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju.
| - ventilacijske rešetke | kom | 12 |  | 0
| - ventilacijski raspori NAPOMENA: uz raspore obračunati i izradu limene zakrpe na ventilacijskom kanalu dimenzija cca 40×10 cm | kom | 48 |  | 0
11 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
12 | Sitni potrošni materijal za demontažu opreme i materijala kao što su:
- rezne ploče
- plin, kisik
|  | komplet | 1 |  | 0
A. | DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## vrf
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
B. GRIJANJE/RASHLAĐIVANJE VRF SUSTAVOM
1 | Zrakom hlađena vanjska jedinica MRV V-RC trocijevnog "heat recovery" sustava koja omogućuje individualni rad unutarnjih jedinica ili grupa unutarnjih jedinica u grijanju ili hlađenju neovisno o radu drugih unutarnjih jedinica (istovremeno grijanje i hlađenje) uz iskorištenje otpadne topline. Jedinica radi s promjenjivim protokom radne tvari u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom i izmjenjivačem. Kućište uređaja je izrađeno od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima te je antikorozivno zaštićeno od atmosferskih uvjeta.
Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 220 metara. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 metara uz ograničenja prema uputama proizvođača. Do veličine 60,0 kW jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula.
U vanjskoj jedinici nalaze se jedan ili dva scroll inverterska kompresora koji omogućuju potpuno automatski rad sustava. Inverterskim upravljanjem brzine vrtnje kompresora postiže se energetski visokoučinkovit rad i bezstupanjska regulacija učina.
Kompaktni četverostrani isparivač omogućuje 30% višu iskoristivost prijenosa topline u odnosu na klasični trostrani. Kod blok spajanja više vanjskih jedinica, cijevi za balansiranje ulja nisu potrebne.
Jedinica ima mogućnost iznimno tihog rada prilikom čega se buka smanjuje za 10 dB(A).
Sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajač kapljevine, filter-sušač, presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, četveroputni ventil, razdjelnik. Za priključenje na instalaciju izvedeni su priključni ventili za kapljevinski i dva parna voda.
Mikroprocesorski upravljač ima funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greške, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priključene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja jedinica ima mogućnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljača. Postoji mogućnost upravljanja s jednog mjesta svim jedinicama u sustavu putem centralnog daljinskog upravljača.
Mogućnost pojednostavljenja instalacije komunikacijskim povezivanjem unutarnjih jedinica putem WiFi bežičnih komunikacijskih modula, bez potrebe za povlačenjem kablova.
Tehničke karakteristike:
Qh = 50,0 kW
Nel = 16,13 kW
SEER = 6,48
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 50,0 kW
Nel = 13,70 kW
SCOP = 3,99
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 17.000 m3/h
Napajanje = 400V / 3 / 50 Hz
Maksimalna radna struja = 47,07 A
Dimenzije v / š / d = 1690 / 750 / 1410 mm
Masa: 366 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 15,9 / 28,6 / 25,4 mm
Prednapunjenost freona: 10,0 kg
Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 30
Radno područje: grijanje: od -23° do 21°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 50°C
Zvučni tlak @ 1 m = 63 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AV18IMVURA
| ili jednakovrijedan___________________________ | kom | 2 |  | 0
2 | Qh = 56,0 kW
Nel = 17,23 kW
SEER = 5,9
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 56,0 kW
Nel = 15,77 kW
SCOP = 3,93
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 19.000 m3/h
Napajanje = 400V / 3 / 50 Hz
Maksimalna radna struja = 52,85 A
Dimenzije v / š / d = 1690 / 750 / 1410 mm
Masa: 375 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 15,9 / 28,6 / 25,4 mm
Prednapunjenost freona: 10,0 kg
Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 33
Radno područje: grijanje: od -23° do 21°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 50°C
Zvučni tlak @ 1 m = 63 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AV20IMVURA
| ili jednakovrijedan___________________________ | kom | 2 |  | 0
3 | Unutarnja kazetna 360º jedinica MRV sustava za ugradnju u spušteni strop rastera 900 x 900 mm s kružnim ispuhivanjem zraka na sve strane i mogućnošću individualnog upravljanja svakom istrujnom lamelom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U uređaj je ugrađena pumpica za odvod kondenzata maksimalne visine dizanja 700 mm s ugrađenim filterom.
Tehničke karakteristike:
Qh = 7,1 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 8,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 1000 / 1190 / 1380 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 204 / 840 / 840 mm
Dimenzije panela v / š / d = 50 / 950 / 950 mm
Masa: 27 + 6,5 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 9,5 / 15,9 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 31 / 34 / 35 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AB242MRERA + panel tip PB-950KB
| ili jednakovrijedan___________________________ | kom | 9 |  | 0
4 | Qh = 8,0 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 9,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 1000 / 1190 / 1380 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 204 / 840 / 840 mm
Dimenzije panela v / š / d = 50 / 950 / 950 mm
Masa: 27 + 6,5 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 9,5 / 15,9 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 31 / 35 / 37 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AB282MRERA + panel tip PB-950KB
| ili jednakovrijedan___________________________ | kom | 18 |  | 0
5 | Qh = 11,2 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 12,5 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 1670 / 1860 / 2050 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 246 / 840 / 840 mm
Dimenzije panela v / š / d = 50 / 950 / 950 mm
Masa: 31 + 6,5 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 9,5 / 15,9 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 31 / 35 / 37 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AB382MRERA + panel tip PB-950KB
| ili jednakovrijedan___________________________ | kom | 1 |  | 0
6 | Žičani elektronski prostorni regulator s dodirnim zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem za upravljanje i kontrolu unutarnjih MRV jedinica. Osnovne funkcije upravljača su on/off, izbor načina rada, podešavanje temperature i protoka zraka, vremenski programator, individualno namještanje istrujnih lamela kod 360º kazetne jedinice, podsjetnik na potrebu čišćenja filtera i samodijagnostika kvarova.
Uređaj može upravljati s grupom do 16 unutarnjih jedinica u slijednom radu.
Proizvod kao Haier, tip YR-E17A
| ili jednakovrijedan___________________________ | kom | 28 |  | 0
7 | Centralni daljinski upravljač sa zaslonom osjetljivim na dodir s pozadinskim osvjetljenjem za zidnu ugradnju za individualno, grupno i centralno upravljanje i kontrolu do 64 unutarnjih jedinica. Funkcija tjednog vremenskog programiranja omogućuje indvidualno programiranje za svaku unutarnju jedinicu. Upravljač ima mogućnost prikaza grešaka u radu i informacija za svaku unutarnju jedinicu.
Proizvod kao Haier, tip HC-SA164DBT
| ili jednakovrijedan___________________________ | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za dvije plinske i kapljevinsku fazu, uključivo redukcije:
Proizvod kao Haier Y-Račva:
| FQG-R1350A ili jednakovrijedan___________________________ | kpl | 4 |  | 0
9 | Razdjelna kutija za trocjevni MRV sustav s mogućnošću serijskog povezivanja do 71 kW.
Broj izlaznih priključaka = 4
Maksimalni broj unutarnjih jedinica = 20
Priključna snaga po jednom priključku = do 11,2 kW
v/š/d = 290/567/830 mm
Napajanje = 230/1/50 Hz
Proizvod kao Haier VP4-450C
| ili jednakovrijedan___________________________ | kom | 8 |  | 0
10 | Izolirani bakreni spojni elementi za povezivanje vanjskih jedinica u module za dvije plinske i kapljevinsku fazu, uključivo redukcije:
Proizvod kao Haier Y-Račva:
| HZG-R20B ili jednakovrijedan___________________________ | kpl | 2 |  | 0
11 | Predizolirane NEOPREN izolacijom bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi komplet za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica grijanja/hlađenja. Izolacija mora biti otporna na difuziju vodene pare.
| Æ 9,5 | m | 290 |  | 0
| Æ 15,9 | m | 210 |  | 0
| Æ 19,1 | m | 135 |  | 0
12 | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze VRV sustava namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi komplet za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica grijanja/hlađenja.
| Æ 22,2 | m | 70 |  | 0
| Æ 25,4 | m | 15 |  | 0
| Æ 28.9 | m | 45 |  | 0
| Æ 31,8 | m | 85 |  | 0
| Æ 38.1 | m | 60 |  | 0
13 | Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva i otporna na difuziju vodene pare. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže, kao proizvod "Armstrong" tip AC.
| Æ 22,2 | m | 70 |  | 0
| Æ 25,4 | m | 15 |  | 0
| Æ 28.9 | m | 45 |  | 0
| Æ 31,8 | m | 85 |  | 0
| Æ 38.1 | m | 60 |  | 0
14 | Dodatna izolacija freonskog cjevovoda u vanjskom prostoru al. limom 0,5 mm.
|  | m2 | 5 |  | 0
15 | Bakrene cijevi za odvod kondenzata u kompletu sa koljenima, fitinzima, T-komadima, mesinganim ulošcima te izolacijom kao proizvod "Armstrong" tip Tubolit.. Po jednom dužnom metru razvoda uzima se 1 fazonski komad.
| Æ 22×1,2 mm | m | 110 |  | 0
| Æ 28×1,2 mm | m | 45 |  | 0
| Æ 35×1,5 mm | m | 60 |  | 0
| Æ 42×1,5 mm | m | 10 |  | 0
16 | Izrada spoja odvoda kondenzata sa ispustom u oborisnku kanalizaciju ili na postojeći odvod kondnezata u funkciji uključivo izradu sifona, u kompletu sa svim pomoćnim materijalom.
|  | komplet | 2 |  | 0
17 | Protupožarno brtvljenje na prolasku cijevi kroz granicu požarnog sektora (vanjski zid) protupožarnim kitom vatrootpornosti F90 kao proizvod "Promat" tip "Promaseal" ili odgovarajući. (Obračun prema utrošenim količinama)
| kartuša 310 ml | kom | 2 |  | 0
18 | Čelični profili za ovjes i pridržavanje opreme (150 kg) i cjevovoda, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno a odnosi se na freonski razvod. U stavku uključena izrada čelične potkonstrukcije za vanjske jedinice VRF sustava oznake VJ1: - kvadratne čelične cijevi 500 kg, - hodne rešetke 1000×1000 mm kom 12 NAPOMENA: točno rješenje nosive konstrukcije treba dati ovlašteni statičar.
|  | kpl | 1 |  | 0
19 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme, kao što su:
- tipli, vijci, navojne šikpe, matice, obujmice
- lem za spajanje cjevovoda
- plin i kisik
- ovjesni i pričvrsni materijal
|  | komplet | 1 |  | 0
20 | Građevinska pripomoć na uspostavi zidnih utora za postavu vodova freona i kondenzata, te za prodore zidova.
|  | komplet | 1 |  | 0
21 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
22 | Montaža do pune pogonske gotovosti. balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta uključivo ožičavanje vanjskih i unutarnjih jedinica.
|  | komplet | 1 |  | 0
23 | Nadopunjavanje instalacije plinom R410A-ekološki.
|  | kg | 65 |  | 0
24 | Puštanje u pogon VRF sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija za opremu, funkcionalno povezivanje i adresiranje sustava VJ1 i VJ2 na zajednički centralni upravljač.
|  | komplet | 2 |  | 0
B. | GRIJANJE/RASHLAĐIVANJE VRF SUSTAVOM UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
U predmetnom prostoru u stepeništu i sanitarijama je izveden dvocijevni sustav grijanja radijatorima. Navedeni sustav će se zadržati, ali će se otpojiti s centralne pripreme u kotlovnici (blindiranje vertikale V9 ispod stropa podruma), te će se spojiti na budući vertikalni razvod iz tavana (dizalica topline). Navedeni radovi (demontaža postojeće vertikale i izrada nove kroz etažu 2, cca 4 m, biti će obrađeni zasebnom dokumentacijom.

## ventilacija
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
C. VENTILACIJA
1 | Samostalni ventilacijski uređaj oznake KK1 za dobavu 100% svježeg vanjskog zraka u kompaktnoj izvedbi. Uređaj je namijenjen za vanjsku ili unutarnju ugradnju i ima funkcije filtracije, rekuperacije, grijanja, hlađenja, odvlaživanja, ovlaživanja, sušenja zraka i free coolinga.
Uređaj radi s konstantnom temperaturom ubacivanja i kontrolom sadržaja vlage u zraku tijekom ljetnih mjeseci što temeljnom sustavu hlađenja omogućuje rad u senzibilnom području i znatnu uštede energije, povećanje udobnosti i održavanje zadanih mikroklimatskih uvjeta u prostoru.
Uređaj ima potpuno odvojene struje zraka kako bi se izbjeglo miješanje i kontaminacija s otpadnim zrakom koji može sadržavati neželjene plinove, viruse, mirise i bakterije.
Uređaj je opremljen IFD filterima zraka ISO 168890 ePM1 90%, tlačnim i odsisnim frekventnim ventilatorima s EC motorima, glikolnim rekuperatorom, integriranom dizalicom topline s inverterskim kompresorima, isparivačem, dogrijačem, kondenzatorom, četveroputnim ventilom, diferencijalnim presostatima zaprljanosti filtera, automatikom i drugim sigurnosnim i regulacijskim elementima, elemenata automatske regulacije i elektro upravljačkog ormara i svim ostalim potrebnim priborom, priključcima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti.
Uređaj se isporučuje s modbus sučeljem za spajanje na CNUS objekta.
Tehničke karakteristike
V' = 2.800/2.800 m³/h (min 1.600 - max 3.500 m3/h)
Δpext tlak = 470 Pa / max 600 Pa
Δpext odsis = 320 Pa / max 600 Pa
Hlađenje
tok =35/24°C db/wb
tp = 26/18°C db/wb
Qh uk = 22,5 kW
Qh osj = 14,4 kW
ti = 18,3°C
Q dogrijača = 1,66 kW
ti = 20°C
x = 10.6 g/kg
EER = 3,27
Grijanje
tp = 22/12°C db/wb
tok = -15/--15,4°C db/wb
Qg = 33,5 kW
ti = 19°C
COP = 4,31
Elektroparni ovlaživač zraka
Kapacitet ovlaživanja = 55 kg/h
x = 4.7 g/kg
Rashladni krug
Radna tvar = R 410A
Br. kompresora = 1
Stupnjevi regulacije = 12-100% inverter
Električni podaci
Napajanje = 400/3/50 Hz
Nel = 8,5 kW - pri radnim uvjetima hlađenja
Nel = 9,2 kW - pri radnim uvjetima grijanja
Maksimalna struja = 27,8 A
Ostali podaci
Zvučni tlak = 61 dB(A) @ 1 m
v/š/d = 1625/950/1895 mm
Masa = 490 kg
Priključak odvoda kondenzata = 1“
Proizvod kao Clivet, tip CPAN-XHE3-2 RECH
ili jednakovrijedan (navesti ime proizvoda i proizvođača) ______________________________________:
|  | kompl. | 1 |  | 0
2 | Sekcija elektro parnog ovlaživača zraka s uronjenim elektrodama za priključenje na komoru ili kanalni sustav dobavnog zraka. Uređaj je prikladan za upotrebu sa ne omekšanom vodom srednje vodljivosti i opremljen je s magnetskim ventilom dovodne vode, spremnikom, magnetskim ventilom za ispuštanje vode, ručnim isputom, cijevnim razdjelnikom pare te upravljačkom jedinicom s nadzorom razine vode u spremniku i nadzorom vodljivosti vode. Upravljanje radom ovlaživača osigurava automatika komore putem signala 0-10V.
Upravljačka jedinica automatski prazni spremnik nakon unaprijed određenog razdoblja čekanja kako bi se osigurala maksimalna higijena.
Uređaj je moguće ugraditi odvojeno od komore, na kanalu dobavnog zraka. Maksimalna udaljenost je 30 m.
Kapacitet ovlaživača = 15 kg/h
Napajanje = 400/3/50 Hz
Nel = 11,3 kW
I = 16,2 A
v/š/d = 800/905/640 mm
Proizvod kao Clivet, tip MHSEX HSE9
ili jednakovrijedan (navesti ime proizvoda i proizvođača) ______________________________________:
|  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Samostalni ventilacijski uređaj oznake KK2 za dobavu 100% svježeg vanjskog zraka u kompaktnoj izvedbi. Uređaj je namijenjen za vanjsku ili unutarnju ugradnju i ima funkcije filtracije, rekuperacije, grijanja, hlađenja, odvlaživanja, ovlaživanja, sušenja zraka i free coolinga.
Uređaj radi s konstantnom temperaturom ubacivanja i kontrolom sadržaja vlage u zraku tijekom ljetnih mjeseci što temeljnom sustavu hlađenja omogućuje rad u senzibilnom području i znatnu uštede energije, povećanje udobnosti i održavanje zadanih mikroklimatskih uvjeta u prostoru.
Uređaj ima potpuno odvojene struje zraka kako bi se izbjeglo miješanje i kontaminacija s otpadnim zrakom koji može sadržavati neželjene plinove, viruse, mirise i bakterije.
Uređaj je opremljen IFD filterima zraka ISO 168890 ePM1 90%, tlačnim i odsisnim frekventnim ventilatorima s EC motorima, glikolnim rekuperatorom, integriranom dizalicom topline s inverterskim kompresorima, isparivačem, dogrijačem, kondenzatorom, četveroputnim ventilom, diferencijalnim presostatima zaprljanosti filtera, automatikom i drugim sigurnosnim i regulacijskim elementima, elemenata automatske regulacije i elektro upravljačkog ormara i svim ostalim potrebnim priborom, priključcima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti.
Uređaj se isporučuje s modbus sučeljem za spajanje na CNUS objekta.
Tehničke karakteristike
V' = 3.400/3.400 m³/h (min 1.600 - max 3.500 m3/h)
Δpext tlak = 390 Pa / max 600 Pa
Δpext odsis = 330 Pa / max 600 Pa
Hlađenje
tok =35/24°C db/wb
tp = 26/18°C db/wb
Qh uk = 23,5 kW
Qh osj = 15,4 kW
ti = 18,8°C
Q dogrijača = 1,21 kW
ti = 20°C
x = 10.9 g/kg
EER = 3,33
Grijanje
tp = 22/12°C db/wb
tok = -15/--15,4°C db/wb
Qg = 35,0 kW
ti = 16,9°C
COP = 4,64
Elektroparni ovlaživač zraka
Kapacitet ovlaživanja = 55 kg/h
x = 4.3 g/kg
Rashladni krug
Radna tvar = R 410A
Br. kompresora = 1
Stupnjevi regulacije = 12-100% inverter
Električni podaci
Napajanje = 400/3/50 Hz
Nel = 8,95 kW - pri radnim uvjetima hlađenja
Nel = 9,1 kW - pri radnim uvjetima grijanja
Maksimalna struja = 27,8 A
Ostali podaci
Zvučni tlak = 61 dB(A) @ 1 m
v/š/d = 1625/950/1895 mm
Masa = 490 kg
Priključak odvoda kondenzata = 1“
Proizvod kao Clivet, tip CPAN-XHE3-2 RECH
ili jednakovrijedan (navesti ime proizvoda i proizvođača) ______________________________________:
|  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Sekcija elektro parnog ovlaživača zraka s uronjenim elektrodama za priključenje na komoru ili kanalni sustav dobavnog zraka. Uređaj je prikladan za upotrebu sa ne omekšanom vodom srednje vodljivosti i opremljen je s magnetskim ventilom dovodne vode, spremnikom, magnetskim ventilom za ispuštanje vode, ručnim isputom, cijevnim razdjelnikom pare te upravljačkom jedinicom s nadzorom razine vode u spremniku i nadzorom vodljivosti vode. Upravljanje radom ovlaživača osigurava automatika komore putem signala 0-10V.
Upravljačka jedinica automatski prazni spremnik nakon unaprijed određenog razdoblja čekanja kako bi se osigurala maksimalna higijena.
Uređaj je moguće ugraditi odvojeno od komore, na kanalu dobavnog zraka. Maksimalna udaljenost je 30 m.
Kapacitet ovlaživača = 15 kg/h
Napajanje = 400/3/50 Hz
Nel = 11,3 kW
I = 16,2 A
v/š/d = 800/905/640 mm
Proizvod kao Clivet, tip MHSEX HSE9
ili jednakovrijedan (navesti ime proizvoda i proizvođača) ______________________________________:
|  | kompl. | 1 |  | 0
5 | Dobava okruglog kanalskog ventilatora na pogon visokoučinkovitim EC motorom sa vanjskim rotorom za uštedu energije, kućišta i nosača izrađenog od pocinčanog lima. Ventilator je namjenjen za ugradnju na okrugli ventilacijski kanal. S priloženim nosačem za montažu ventilatora na zid ili strop. Montaža na okrugli kanal vrši se pomoću kanalskih obujmica FK, koje umanjuju prijenos vibracija uzduž kanala. Ventilator se može ugraditi u bilo kojem položaju i ne zahtjeva dodatno održavanje. Rotor ventilatora ima unazad zakrivljene lopatice, te je statično i dinamično uravnotežen. Uređaj ima ugrađen termički kontakt sa električnim resetom za zaštitu motora. Karakteristike ventilatora:
V=440 m3/h
H=150 Pa
N=73 W; 230V/50Hz
42 dB(A) na 3,0 m
825x432xH=373 mm; 25,0 kg
Proizvod kao SYSTEMAIR, tip K 200 EC ili jednakovrijedan ___________________________. Dodatna oprema za funkcionalno djelovanje:
FK 200 pričvrsna spona SYSTEMAIR (2 kom.)
Bezstupanjski brzinski regulator broja okretaja 0-10V SYSTEMAIR MTP10, 10K
regulator REB ECOWATT
nepovratna zaklopka
NAPOMENA: u stavci obračunati i spajanje ventilatora na CNUS objekta od strane angažiranog automatičara.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Protupožarne zaklopke sa krajnjim prekidačem i elektromotornim pogonom (230V/50Hz) za indikaciju položaja leptira kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan ______________, pravokutna tip FD25, klase vatrootpornosti EI90. Položaj elektromotora zaklopke bočno na vertikalnoj strani zaklopke.
| FD25-500×350-M230-S | kom | 2 |  | 0
| FD25-600×350-M230-S | kom | 2 |  | 0
7 | Aluminijske tlačne i odsisne rešetke sa regulacijom količine zraka kao proizvod “KLIMAOPREMA” ili jednakovrijedan __________________
| OAH 1-L 425×125 | kom | 48 |  | 0
| OAH 1-L 525×125 | kom | 6 |  | 0
| OAH 1-L 825×225 | kom | 5 |  | 0
| OAH 1-L 1025×225 | kom | 5 |  | 0
8 | Zračni ventili kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan__________.
| odsis tip ZOV 100 | kom | 6 |  | 0
| odsis tip ZOV 150 | kom | 1 |  | 0
9 | Prestrujna rešetka za ugradnju u vrata kao proizvod "KLIMAOPREMA" u kompletu sa svim montažnim materijalom.
| OAS-R 525×325 | kom | 2 |  | 0
10 | Pravokutna aluminijska fasadna protukišna žaluzina za zaštitu sustava ventilacije protiv kapljica kiše, lišća i ptica koji bi mogli ući u struju zraka. Zaštita od buke i vremenskih uvjeta s malom dubinom ugradnje. Komponenta spremna za ugradnju sastoji se od okvira, lamela za zaštitu od kiše i zaštitne mrežice sa stražnje strane.
| AHŽM 385×300 | kom | 1 |  | 0
11 | Regulacijske klapne za balansiranje grana tlačnih i odsisnih limenih kanala okruglog presjeka kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan _______________.
| RZ-C ∅200 | kom | 2 |  | 0
12 | Ventilacijski spiro kanali u kompletu sa koljenima, račvama, prijelaznim komadima, brtvama.
| Ø100 mm (6m + 4f) | m | 10 |  | 0
| Ø125 mm (2m + 2f) | m | 4 |  | 0
| Ø150 mm (2m + 2f) | m | 4 |  | 0
| Ø180 mm (1m + 2f) | m | 3 |  | 0
| Ø200 mm (33m + 12f) | m | 45 |  | 0
| Ø355mm (2m + 4f) | m | 6 |  | 0
| Ø450 mm (20m + 10f) | m | 30 |  | 0
13 | Pocinčani limeni kanali u kompletu sa koljenima, račvama, fazonskim i prijelaznim komadima te ovjesom, za izradu tlačne i odsisne ventilacije.
|  | kg | 3700 |  | 0
14 | Izolacija tlačnih i odsisnih kanala gotovom izolacijom kao proizvod "ARMAFLEX" ili jednakovrijedan ______________, tip AC debljine 13 mm, za hladne pogone koeficijent paronepropusnosti m > 7000, u kompletu sa trakama za rubove i ljepilom. Oblaganje kanala unutar objekta.
|  | m2 | 200 |  | 0
15 | Toplinska izolacija tlačnih i odsisnih kanala izvan građevine dodatnom izolacijom, mineralna vuna 50 mm u oblozi Al. lima 0,5 mm.
|  | m2 | 235 |  | 0
16 | Čelični profili za ovjes i pridržavanje opreme i kanala, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno. | kg | 1400 |  | 0
| Čelični profili za izradu postolja klima komore, antikorozivno bojano te dva puta bojano lak bojom po odabiru Investitora. | kg | 800 |  | 0
| hodne rešetke 1000×1000 mm kom 14 | m2 | 14 |  | 0
17 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme i materijala.
|  | komplet | 1 |  | 0
18 | Građevinska pripomoć na ugradnji ventilacijskih kanala i protupožarnih zaklopki. Izrada otvora u vanjskom zidu za ventilacijke kanale (500×350 2 kom, 600×350 2 kom i 385×300 1 kom)
|  | komplet | 1 |  | 0
19 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo angažman kranske dizalice za podizanje strojarske opreme na visinu cca 12,0 m, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
20 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema,puštanje u pogon opreme od strane ovlaštenog servisa. Cijenom obuhvatiti kontrolu električnih spojeva, podešavanje i ispitivanje svakog pojedinog uređaja, regulaciju parametara te izradu ispitnih protokola i ovjeru garancijskih listova te obuku korisnika. U stavci obuhvatiti i: - montažu demontiranog ventilatora na novu poziciju sa spajanjem na postojeće ventilacijske kanale i potrebnim elektrospajanjem. - izvođenje uboda (umetanje T ili križnih fazonskih komada) za nove ogranke Ø200 mm za novo dodanu ventilaciju prostorije kancelarije.
|  | komplet | 1 |  | 0
21 | Kemijsko strojno čišćenje postojećih ventilacijskih kanala od strane specijalizirane tvrtke. Obračun po metru kanala. Kanali promjera Ø180 do Ø450 mm
|  | m' | 250 |  | 0
22 | Ispitivanje kvalitete ventilacije od ovlaštene ustanove.
|  | komplet | 1 |  | 0
C. | VENTILACIJA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## elektro
REDNI BROJ | STAVKA | JEDINICA MJERE | UKUPNO |  |  | NAPOMENA / ILI JEDNAKOVRIJEDNOST
|  |  | UKUPNA KOLIČINA A | JEDINIČNA CIJENA B | UKUPNO C=AxB
D. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
NAPOMENA: Budući da je građevina u kojoj se obavlja rekonstrukcija u funkciji, potrebno je pri formiranju ponudbene jedinične cijene voditi računa o faznosti izvođenja radova, te o otežanim uvijetima rada, kao što je rad u više smjena i u neradne dane, otežanoj dopremi materijala i dnevnom odnašanju otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij, svakodnevnom čišćenju prostora i sl., te sve to uključiti kod formiranja jedinične cijene za svaku stavku radova, ovisno koje otežavajuće okolnosti na nju utječu. Izvođač radova je obvezan organizaciju i demobilizaciju gradilišta izvesti prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere izvođač mora izvesti, održavati ih i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini i na kraju sve vanjske površine koje su se koristile u tijeku izvedbe radova očistiti.
Izvoditelj mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja svih ugovorenih radova, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu. Grubo svakodnevno čišćenje gradilišta je uključeno u jedinične cijene radova.
Sve radove izvoditi na siguran način po pravilima struke u beznaponskom stanju, po mogućnosti odraditi tokom vikenda.
Prije početka radova izvođač treba najaviti radove u pojedinim prostorijama investitoru u svrhu angažiranja AKD ZAŠTITE koja će demontirati sigurnosnu opremu. Izvođač ne smije bez dogovora i odobrenja AKD ZAŠTITE izvoditi radove koji bi prouzrokovali smetnje u radu sigurnosne opreme.
Jedinična cijena uključuje: - potrebne zaštite svega što treba štititi, uklanjanje zaštita nakon završetka radova, - sve unutarnje pretovare, transporte i radne skele, - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa, - čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno čišćenje nakon završetka radova, - rad, sve pripremne i završne radove, - materijal, osnovni i pomoćni, - odvoz materijala na gradsku deponiju, uključivo troškovi deponiranja i zbrinjavanja.
Demontaže elektroinstalacija izvoditi na siguran način, uz prethodno isključenje napajanja i uz prethodnu najavu i dogovor sa stručnim službama Investitora i Vlasnika objekta. Sav demontirani, a ispravni elektromaterijal i elementi instalacije, zapisnički se evidentiraju i predaju Investitoru/Vlasniku objekta.
U cijene stavke obračunati potrebnu radnu skelu za odgovarajuću visinu.
D.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
D.1.01 | Prije instalacije izvode se pripremni radovi koji obuhvaćaju: - snimanje situacije i mogućnosti izvedbe radova - koordinacija dinamike izvođenja s tehničkom službom - izvođenje radova može se odvijati isključivo uz prethodno obavješetenje i dozvolu odgovorne osobe Korisnika. | kompl | 1 |  | 0
D.1.02 | Otpajanje i demontaza postojece el. instalacije elemenata grijanja, hlađenja i ventilacije u prostorima zahvata (ventilokonvektori, unutarnje jedinice klimatizacije, PP zaklopke i dr.), te odvoz u spremište ili na otpad (prema dogovoru s investitorom). | sati | 30 | 0 | 0
D.1.03 | Čišćenje građevine nakon demontaže te odvoz razvrstanog otpadnog materijala na deponij. | kompl. | 1 | 0 | 0
D.2. | RAZDJELNICI JAKE STRUJE I KABELSKI RAZVOD |  |  |  | 0
D.2.01 | Radovi u postojećem GRO ormaru. U razdjelnik ugraditi sljedeću opremu prema jednopolmoj shemi, shemiranje, dobava, ugradnja: -kompaktni prekidač 3p, 250A - 2 komada | kompl | 1 | 0 | 0
D.2.02 | Dobava, postava i spajanje samostojećeg ormara oznaka RO-STROJ1, IP54 zaštite, u skladu sa standardom IEC 60439.1 ili jednakovrijedno, ukupnih dimenzija V:2000+100, Š:1200, D:400 mm , s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za shemu. Svi dovodi i odvodi kabela su sa gornje strane ormara. U razdjelnik ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj shemi: - odvodnik prenapona 3P+N, Iimp= 20kA, tip 1+2 - 1 komada, - gljivasto tipkalo za nužni isklop, prianjajuće otpuštanje okretanjem, 40mm, 2NC, 1NO, uključujući naponski okidač - 1 komad, - rastavljač sklopka za cilindrične rastalne osigurače, 10x38mm, 32A, 3-p, za montaži na DIN-šinu - 1kom., - cilindrični osigurač tipa C10, karakteristike gG/gL, In=25A - 3 komada, - glavna sklopka dovoda iz GRO-a, 3p, 250A - 1 komad - pomoćni kontakt za kompaktni prekidač, 1NO1NC - 1 komad, - naponski okidač za kompaktni prekidač - 1 komad, - minijaturni automatski prekidač, 1p, 6A, B - 1 komada - osiguračka pruga 160A - 5 komada - uložak za osiguračku prugu 100A - 1 komad - uložak za osiguračku prugu 63A - 1 komad - uložak za osiguračku prugu 40A - 1 komad - minijaturni automatski prekidač, 3p, 25A, C - 1 komad - minijaturni automatski prekidač, 3p, 16A , C- 3 komada - minijaturni automatski prekidač, 1p, 25A , C- 1 komad - minijaturni automatski prekidač, 1p, 16A, C - 3 komada - minijaturni automatski prekidač, 1p, 10A , C- 1 komad - minijaturni automatski prekidač, 1p, 4A, C - 2 komada - minijaturni automatski prekidač, 1p, 4A, B - 1 komada - instalacijski sklopnik 1p, 16A, 230V - 2 komada - grebenasta sklopka 1p, 12A - 2 komada - minijaturni relej 230V, 2 NO kontakta - 2 komada - signalna LED lampica, 230 VAC crvena - 2 komada - signalna LED lampica, 230 VAC zelena - 2 komada Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju opreme u ormar; N i PE sabirnice, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, uvodnice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja ormara. | kompl | 1 | 0 | 0
D.2.03 | Dobava, postava i spajanje samostojećeg ormara oznaka RO-STROJ2, IP54 zaštite, u skladu sa standardom IEC 60439.1 ili jednakovrijedno, ukupnih dimenzija V:2000+100, Š:1200, D:400 mm, s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za shemu. Svi dovodi i odvodi kabela su sa gornje strane ormara. U razdjelnik ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj shemi: - odvodnik prenapona 3P+N, Iimp= 20kA, tip 1+2 - 1 komada, - gljivasto tipkalo za nužni isklop, prianjajuće otpuštanje okretanjem, 40mm, 2NC, 1NO, uključujući naponski okidač - 1 komad, - rastavljač sklopka za cilindrične rastalne osigurače, 10x38mm, 32A, 3-p, za montaži na DIN-šinu - 1kom., - cilindrični osigurač tipa C10, karakteristike gG/gL, In=25A - 3 komada, - glavna sklopka dovoda iz GRO-a, 3p, 250A - 1 komad - pomoćni kontakt za kompaktni prekidač, 1NO1NC - 1 komad, - naponski okidač za kompaktni prekidač - 1 komad, - minijaturni automatski prekidač, 1p, 6A, B - 1 komada - osiguračka pruga 160A - 5 komada - uložak za osiguračku prugu 100A - 1 komad - uložak za osiguračku prugu 80A - 1 komad - uložak za osiguračku prugu 63A - 1 komad - minijaturni automatski prekidač, 3p, 25A, C - 1 komad - minijaturni automatski prekidač, 3p, 16A , C- 3 komada - minijaturni automatski prekidač, 1p, 25A , C- 1 komad - minijaturni automatski prekidač, 1p, 16A, C - 2 komada - minijaturni automatski prekidač, 1p, 10A , C- 2 komad - minijaturni automatski prekidač, 1p, 4A, C - 2 komada - minijaturni automatski prekidač, 1p, 4A, B - 1 komada - instalacijski sklopnik 1p, 16A, 230V - 2 komada - grebenasta sklopka 1p, 12A - 2 komada - minijaturni relej 230V, 2 NO kontakta - 2 komada - signalna LED lampica, 230 VAC crvena - 2 komada - signalna LED lampica, 230 VAC zelena - 2 komada Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju opreme u ormar; N i PE sabirnice, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, uvodnice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja ormara. | kompl | 1 | 0 | 0
D.2.04 | Kabelske police Isporučiti i montirati na zid ili strop slijedeće perforirane kabelske police: Dobava, isporuka, montiranje i poklapanje kabelskih polica komplet sa ravnim spojnicama, T spojnicama, križnim spojnicama ili kutnim spojnica te zidnim ili stropnim nosačima polica, nosivim i vijčanim materijalom te poklopcem. Uključivo rad i potreban montažni materijal |  |  | 0 | 0
| - PK300 + PPK300 | m | 15 | 0 | 0
| - PK200 + PPK200 | m | 20 | 0 | 0
| - PK100 + PPK100 | m | 5 | 0 | 0
D.3. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  | 0
D.3.01. | Napojni vodovi Dobava, ugradnja i spajanje napojnih i signalnih vodova sve električne opreme, vođenje kabela pocinčanim kabelskim policama, nadžbukno u PNT cijevima, nadžbukno na OG obujmicama:
| N2XH 2x1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| N2XH 3x1,5 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0
| NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 500 | 0 | 0
| NYY-J 5x10 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| NYY-J 5x16 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYY-J 5x25 mm3 | m | 20
| NYY-J 5x35 mm4 | m | 50 | 0 | 0
D.3.02. | PNT cijevi Dobava, isporuka i montaža na strop i zid PNT cijevi , a za polaganje instalacionih vodova:
| - PNT cijev Φ20 mm | m | 20 | 0 | 0
| - PNT cijev Φ25 mm | m | 20 | 0 | 0
| - PNT cijev Φ32 mm | m | 20 | 0 | 0
D.4. | INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
D.4.01. | Sabirnica za izjednačenje potencijala Dobava, isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačenje potencijala na kabelsku policu. Sabirnica za prihvat kabela presjeka 2,5-25mm2, te okruglih vodiča 7-10 mm. | kom. | 5 | 0 | 0
D.4.02. | Vodovi 1x25 mm2 Dobava i polaganje na kabelske police cijelom njihovom duljinom voda H07V-K 1G25 mm2, a od zaštitnih sabirnica u pripadnim razvodnim ormarima. Vodom uzemljiti kabelske police. | m | 150 | 0 | 0
D.4.03. | Vodovi 1x16 mm2 Dobava materijala i izvedba uzemljenja, a od sabirnica do ostalih većih metalnih masa. Spajanje na metalne mase obvezno uz upotrebu bakrenih stopica, vijka, matice i nazubljenih pločica. Tip kabela H07V-K 16 mm2. Uključivo spojni materijal (obujmice, vijci, matice, podložne pločice i dr.). | m | 50 | 0 | 0
D.5. | INSTALACIJA ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE |  |  |  | 0
D.5.01. | Štapna hvataljka visine 9m, za zaštitu nove klima komore, spajanje na postojeći sustava zaštite od udara munje | komplet | 2 | 0 | 0
D.5.02. | Vodovi 1x25 mm2 Dobava materijala i izvedba uzemljenja, za spajanje nove čelične konstrukcije s postojećim sustavom uzemljenja. Spajanje na metalne mase obvezno uz upotrebu bakrenih stopica, vijka, matice i nazubljenih pločica. Tip kabela H07V-K 25 mm2. Uključivo spojni materijal (obujmice, vijci, matice, podložne pločice i dr.). | m | 50 | 0 | 0
D.6. | CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV |  |  |  | 0
D.6.01. | Središnja integracijska platforma CNUS
| Integracija nove strojarske opreme u postojeći centralni nadzorni sustava | komplet | 1 | 0 | 0
| Angažman ovlaštenih predstavnika izvođača radova u pripremi i vođenju radova,te postupka primopredaje postrojenja, sa završnom izradom zapisnika. Stavka uključuje izradu i isporuku (u 1 primjerak) kompletne atestno-tehničke dokumentacije o provedenom ispitivanju i postignutim parametrima i kvaliteti, kao i sva izvješća od strane ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje primopredaje instalacije. | komplet | 1 | 0 | 0
D.6. | OPĆE STAVKE |  |  |  | 0
D.6.01 | Čišćenje gradilišta Čišćenje građevine nakon radova i odvoz otpada na gradsku planirku. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.02 | Ispitivanja Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva. Ispitivanje zaštite od previsokog napona dodira. Ispitivanje otpora izolacije kabela. Ispitivanje izjednačenja potencijala. | kompl. | 1 | 0 | 0
D.6.03 | Izdavanje atesta Izrada elaborata sa svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, te atestima ugrađene opreme i predaja Naručitelju. | kompl. | 1 | 0 | 0
D.6.04 | Dokumentacija izvedenog stanja Izrada dokumentacije izvedenog stanja (tlocrti, sheme, uputstva za uporabu). Dokumentacija se izrađuje digitalno, a predaje Naručitelju na CD-u i u papirnatoj kopiji, prema odredbama Ugovora. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.05 | Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.). | kompl. | 1 | 0 | 0
D | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## građ-obrt
br.st. | opis stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukup.cijena
E | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1.0. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Organizacija gradilišta i uređenje gradilišta
| Stavka uključuje sve radove potrebne za funkcionalnost gradilišta - osiguranje gradilišnih kontejnera, sanitarnih čvorova, kontejnera za radnike i alat, gradilišnih priključaka struje i vode, osiguravanje pristupnih i obilaznih puteva, obilježavanje gradilišta i skladišnih prostora na gradilištu, montažu kranova te druge radnje, ovisno o tehnologiji građenja izvođača. | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Izrada nanosne skele i obilježavanje građevina
| Utvrđivanje točnih dimenzija i položaja pojedinih elemenata konstrukcije, izrada nanosne skele te druga obilježavanja fiksnih točaka - vanjskih dimenzija građevine i osi, koje će se koristiti kao referentne točke u toku građenja, a koje su usklađene s građevinskom dozvolom i geodetskim elaboratom. | kom | 5 |  | 0
1.0. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.0. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Uklanjanje slojeva asfalta za izradu temelja
Rad obuhaća štemanje i uklanjanje slojeva asfalta i betona na mjestu predviđenom za temeljne stope.
Uklanjanje u debljinie 10.-30 cm, asfalt, beton, armirani beton, zemljani i drugi materijal, uključivo s odvozom i zbrinjavanjem.
| Obračun po m2 uklonjenog materijala neovisono o dubini. | m2 | 10 |  | 0
2.2. | Strojni i djelomično ručni (20 %) iskop temeljne stope
| Strojni i djelomično ručni (20 %) iskop za temeljne stope. Iskop se vrši strojevima prikladnim za takvu vrstu radova u tlu C kategorije (drobljeni zbijeni kamen, miješani materijal), s odlaganjem na gradilišnu deponiju te zbrinjavanjem viška materijala nakon završetka gradnje. | m3 | 15 |  | 0
2.3. | Nasipavanje drobljenog kamena u sloju 20 cm ispod temeljnih stopa
| Dobava materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje do zbijenosti 40 MPa (ispitivano kružnom pločom promjera 30 cm) - nasipavanje ispod donjeg ruba temelja, tj. podložnog betona debljina sloja do 20 cm. Nasipavanje vršiti drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm, a zbijanje vršiti stupnim nabijačem ili vibro-pločom.. Obračun u zbijenom stanju | m3 | 20 |  | 0
2.4. | Zatrpavanje prostora između temelja i postojećeg terena
| Zatrpavanje materijalom iz iskopa - miješanim, odnosno zemljanim materijalom, a završnih 20 cm zatrpavanja izvesti humusom iz iskopa. Samo rad, materijal od investitora. | m3 | 40 |  | 0
2.0. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
* Svi armirački radovi obračunati su u zasebnoj stavci!
3.1. | Podložni beton ispod temelja
| Betoniranje nearmiranog podložnog sloja betonom C12/15, dmax=32 mm ispod temelja. Podložni beton izvodi se u debljini 10 cm, tlocrtno 10 cm šire od širine temeljnih stopa. Betoniranje se vrši do projektom predviđene kote - donjeg ruba temelja uz izravnavanje drvenim ili metalnim gladilicama. Prije izvođenja podložnog betona potrebno je ishoditi odobrenje nadzornog inženjera za mehaničku otpornost i stabilnost temeljnog tla. U cijenu je potrebno uključiti eventualno daščanu oplatu. | m3 | 2.5 |  | 0
3.2. | Beton temeljnih stopa
Izrada i naknadna demontaža četverostrane ravne glatke oplate, betoniranje temeljnih stopa betonom C25/30, dmax=16 mm. Betoniranje se vrši do projektom predviđene kote. U cijenu je potrebno uključiti sav potreban rad - dobavu, ugradnju, zbijanje i njegovanje betona, montaža, demontaža i čišćenje oplate, sav potrebni materijal i potrošni materijal te potrebne radne strojeve. Zbijanje betona vršiti vibratorima. Prije ugradnje betona potrebno je ugraditi sidrene vijke za spoj čelične i betonske konstrukcije prema opisu iz glavnog projekta
| - beton C25/30 | m3 | 3.5 |  | 0
| - oplata | m2 | 32 |  | 0
3.3. | Ugradnja rebraste armature B500B u trakaste temelje nadstrešnice
Dobava i ugradnja armaturnih šipki RA, kvalitete čelika B500B. U cijenu je potrebno uključiti sav potreban rad - dobavu, savijanje, siječnje, krojenje, vezanje koševa, materijal i potrošni materijal za povezivanje armature, kao i oplatne distancere. Preklope i sidrenje armature izvoditi prema pravilima struke. Za donju zonu armature temelja zavariti ankere za spoj stupova čelične konstrukcije.
| Obračun po kg ugrađenog materijala. | kg | 500 |  | 0
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.0. | BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI
4.1. | Izrada čelične konstrukcije - KK1
Dobava potrebnog materijala i spojnih elemenata, krojenje elemenata u radionici, transport do gradilišta te montaža i spajanje na gradilištu konstrukcije građevine. Konstrukciju izvesti u svemu prema opisu i nacrtima iz izvedbenog građevinskog projekta konstrukcije. Antikorozivna zaštita je vrućim pocinčavanjem, debljina premaza je min. 70 µm.
Konstrukcija nadstrešnice je čelična, a sastoji se od glavnih nosača HEA 120 (stupovi i grede), sekundarnih nosača IPE 120 i elemenata stabilizacije - natezne šipke profila 16 mm. Konstrukcija se postavlja na nove armiranobetonske temelje.
Čelik je kvalitete S235 JR2. Sva spojna sredstva sidreni vijci, spojne i čeone pločice i varovi) uračunata u količini povećanjem ukupnih količina za 5 %. Ukupna količina obračunava se za osnovne elemente (stupovi, grede, cijevni profile, šipke). Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan projektantu konstrukcije i glavnom projektantu dostaviti na uvid i ovjeru radioničku dokumentaciju.
| - čelična konstrukcija građevine | kg | 1100 |  | 0
| - izrada radioničke dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Izrada čelične konstrukcije - KK2-VJ1-VJ5
Dobava potrebnog materijala i spojnih elemenata, krojenje elemenata u radionici, transport do gradilišta te montaža i spajanje na gradilištu konstrukcije građevine. Konstrukciju izvesti u svemu prema opisu i nacrtima iz izvedbenog građevinskog projekta konstrukcije. Antikorozivna zaštita je vrućim pocinčavanjem, debljina premaza je min. 70 µm.
Konstrukcija nadstrešnice je čelična, a sastoji se od glavnih nosača HEB 160 (stupovi i grede), sekundarnih nosača HEB 120 i elemenata stabilizacije - natezne šipke profila 16 mm. Konstrukcija se postavlja na nove armiranobetonske temelje.
Čelik je kvalitete S235 JR2. Sva spojna sredstva sidreni vijci, spojne i čeone pločice i varovi) uračunata u količini povećanjem ukupnih količina za 5 %. Ukupna količina obračunava se za osnovne elemente (stupovi, grede, cijevni profile, šipke). Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan projektantu konstrukcije i glavnom projektantu dostaviti na uvid i ovjeru radioničku dokumentaciju.
| - čelična konstrukcija građevine | kg | 1900 |  | 0
| - izrada radioničke dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Izrada čelične konstrukcije - KK4
Dobava potrebnog materijala i spojnih elemenata, krojenje elemenata u radionici, transport do gradilišta te montaža i spajanje na gradilištu konstrukcije građevine. Konstrukciju izvesti u svemu prema opisu i nacrtima iz izvedbenog građevinskog projekta konstrukcije. Antikorozivna zaštita je vrućim pocinčavanjem, debljina premaza je min. 70 µm.
Konstrukcija nadstrešnice je čelična, a sastoji se od glavnih nosača HEB 120 (stupovi i grede), sekundarnih nosača HEB 120 i elemenata stabilizacije - natezne šipke profila 16 mm. Konstrukcija se postavlja na armiranobetonske elemente postojeće konstrukcije.
Čelik je kvalitete S235 JR2. Sva spojna sredstva sidreni vijci, spojne i čeone pločice i varovi) uračunata u količini povećanjem ukupnih količina za 5 %. Ukupna količina obračunava se za osnovne elemente (stupovi, grede, cijevni profile, šipke). Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan projektantu konstrukcije i glavnom projektantu dostaviti na uvid i ovjeru radioničku dokumentaciju.
| - čelična konstrukcija građevine | kg | 1100 |  | 0
| - izrada radioničke dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
4.4. | Izrada čelične konstrukcije - VJ1-VJ6
Dobava potrebnog materijala i spojnih elemenata, krojenje elemenata u radionici, transport do gradilišta te montaža i spajanje na gradilištu konstrukcije građevine. Konstrukciju izvesti u svemu prema opisu i nacrtima iz izvedbenog građevinskog projekta konstrukcije. Antikorozivna zaštita je vrućim pocinčavanjem, debljina premaza je min. 70 µm.
Konstrukcija nadstrešnice je čelična, a sastoji se od glavnih nosača HEA 120 (stupovi i grede), sekundarnih nosača HEA 120 i elemenata stabilizacije - natezne šipke profila 16 mm. Konstrukcija je ovješena na postojeću konstrukciju.
Čelik je kvalitete S235 JR2. Sva spojna sredstva sidreni vijci, spojne i čeone pločice i varovi) uračunata u količini povećanjem ukupnih količina za 5 %. Ukupna količina obračunava se za osnovne elemente (stupovi, grede, cijevni profile, šipke). Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan projektantu konstrukcije i glavnom projektantu dostaviti na uvid i ovjeru radioničku dokumentaciju.
| - čelična konstrukcija građevine | kg | 1300 |  | 0
| - izrada radioničke dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
4.5. | Izrada čelične konstrukcije - KK2
Dobava potrebnog materijala i spojnih elemenata, krojenje elemenata u radionici, transport do gradilišta te montaža i spajanje na gradilištu konstrukcije građevine. Konstrukciju izvesti u svemu prema opisu i nacrtima iz izvedbenog građevinskog projekta konstrukcije. Antikorozivna zaštita je vrućim pocinčavanjem, debljina premaza je min. 70 µm.
Konstrukcija nadstrešnice je čelična, a sastoji se od glavnih nosača HEA 120 (stupovi i grede), sekundarnih nosača HEA 120 i elemenata stabilizacije - natezne šipke profila 16 mm. Konstrukcija je ovješena na postojeću konstrukciju.
Čelik je kvalitete S235 JR2. Sva spojna sredstva sidreni vijci, spojne i čeone pločice i varovi) uračunata u količini povećanjem ukupnih količina za 5 %. Ukupna količina obračunava se za osnovne elemente (stupovi, grede, cijevni profile, šipke). Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan projektantu konstrukcije i glavnom projektantu dostaviti na uvid i ovjeru radioničku dokumentaciju.
| - čelična konstrukcija građevine | kg | 700 |  | 0
| - izrada radioničke dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
4.0. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI - REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | UKUPNO |  |  |  | 0

## rekap
TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA
A. | DEMONTAŽE | 0
B. | GRIJANJE/RASHLAĐIVANJE VRF SUSTAVOM | 0
C. | VENTILACIJA | 0
D. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE | 0
E. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI | 0
UKUPNO:
NAPOMENA:
Prije davanja ponude za izvedbu predmetne građevine izvođač je dužan:
a) proučiti projektnu dokumentaciju
b) pregledati trasu instalacija grijanja, rashlađivanja, ventilacije, klimatizacije te smještaja opreme
c) prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se objekt graditi
d) prikupiti podatke o tipskim rješenjima i materijalima kojeg koristi krajnji korisnik
e) sve demontažne radove obavezno dogovoriti sa investitorom
f) izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe