## NASLOVNICA
INVESTITOR: AKD d.o.o. Savska cesta 31, 10000 Zagreb
UREDI TAHOGRAF, CERTIFIKATI, CALL CENTAR Savska cesta 28, Zagreb
BROJ T.D.: 162/23
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
SADRŽAJ:
JS - | JAKA STRUJA
JS/1 | RAZDJELNICI I PRIPREMNI RADOVI
JS/2 | INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI
JS/3 | RASVJETA
JS/4 | ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA
SS - | SLABA STRUJA
SS/1 | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

## ELEKTRO
Rbr. | OPIS RADOVA | JED. MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
JS1 | RAZDJELNICI I PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Odspajanje i demontaža postojeće el. Instalacije u prostoru obuhvata (dio kabela, svjetiljke, utičnice, prekidači, priključnice EK, i dr.), te odvoz u spremište ili na otpad (prema dogovoru s investitorom). | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža razvodnog ormara RBI-1, metalni samostojeći, (ugradnja u zid), dimenzija 1800x1000x300mm sa vratima i bravom. Sastavljen od plja mreže i polja agregata. Označavanje i oprema prema propisima. Komplet sa ugrađenom slijedećom opremom: | kompl | 1 |  | 0
POLJE MREŽE
Kompaktni prekidač snage 160A, 36kA, 3P fiksne izvedbe, s prednjim priključcima sa zaštitnom jedinicom termičke zaštite 63-160A i naponskim okidačem MX - kom 1
tipkalo "gljiva" za isklop u nuždi (montaža na vrata ormara) - kom 1
multifunkcijski uređaj za mjerenje i prikazivanje električkih parametara (napon, struja, snaga, energija, cosφ itd.) za motažu na vrata, 110-400V, sa mogućnosti daljinskog očitanja MODBUS komunikacijom i spajanja na CNUS, uključivo podešenje prijenosnog omjera - kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C50 A/3p, 15 kA - kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C32 A/3p, 15 kA - kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C20 A/3p, 15 kA - kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C16 A/3p, 15 kA - kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C16 A/1p, 15 kA - kom 5
instalacijski zaštitni prekidač C10 A/1p, 15 kA - kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C6 A/1p, 15 kA - kom 3
strujna zaštitna sklopka ID 40/0,03A, 4p - kom 16
instalacijski zaštitni prekidač C4 A/2p, 10 kA - kom 1
transformator 230/24V, 60VA - kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C16 A/1p, 10 kA - kom 78
instalacijski zaštitni prekidač C10 A/1p, 10 kA - kom 18
impulsni relej - bistabil 10 A/1p - kom 3
instalacijski sklopnik 16A/1p, 230V - kom 1
pomoćni relej s LED indikacijom uključenosti (CRVENA), 10A, 24V, 2P - kom 1
bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara uključujući jednopolnu shemu izvedenog stanja, ispitni list ormara, oznake kabela i opreme. - kompl 1
POLJE AGREGATA
minijaturni automatski prekidač NG125N, 3P, C50A i naponskim okidačem MX - kom 1
tipkalo "gljiva" za isklop u nuždi (montaža na vrata ormara) - kom 1
instalacijski zaštitni prekidač C6 A/1p, 15 kA - kom 2
strujna zaštitna sklopka ID 40/0,03A, 4p - kom 3
instalacijski zaštitni prekidač C25 A/1p, 10 kA - kom 3
instalacijski zaštitni prekidač C16 A/1p, 10 kA - kom 9
instalacijski zaštitni prekidač C10 A/1p, 10 kA - kom 3
bakrene sabirnice, redne stezaljke perforirane PVC kanalice i ostali materijal potreban za kompletnu izradu ormara uključujući jednopolnu shemu izvedenog stanja, ispitni list ormara, oznake kabela i opreme. - kompl 1
| UKUPNO: RAZDJELNICI I PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
JS2: | INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI
1. | Dobava i polaganje instalacijskih kanala i samogasivih instalacijskih cijevi uključivo sav potreban materijal za montažu i cijevi za vodove jake struje:
| Cs 40 | m | 120 |  | 0
| Cs 25 | m | 500 |  | 0
| Cs 20 | m | 1000 |  | 0
| Cs 16 | m | 250 |  | 0
| PNT 23 | m | 100 |  | 0
| PNT 16 | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i montaža na zidne i stropne nosače perforiranih pocinčanih kabelskih polica, komplet sa nosačima, svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom:
| a) PK 200 | m | 50 |  | 0
| c) PK 200 u vatrootpornoj oblozi (kanal pocinčanog lima 0,6mm, oplošje s unutarnje strane premazano ekspandirajućim protupožarnim premazom) | m | 33 |  | 0
3. | Dobava, polaganje u odgovarajuće instalacijske cijevi, podne instalacijske kanale i spajanje vodova i priključka, računajući potrebne proboje te ugradnju i spajanje prolaznih i razvodnih instalacionih kutija
| NYY 5x10 mm2 | m | 50 |  | 0
| NYY 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0
| NYY 5x4 mm2 | m | 50 |  | 0
| NYY 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| NYY 3x2,5 mm2 | m | 300 |  | 0
| NYY 5x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| NYM 3x2,5 mm2 | m | 1800 |  | 0
| NYM 3x1,5 mm2 | m | 1000 |  | 0
| NYM 2x1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| YSLCY 4x1 mm2 | m | 30 |  | 0
| YSLCY 2x1 mm2 | m | 500 |  | 0
| P/F-Y 1x16 mm2 | m | 200 |  | 0
| P/F-Y 1x10 mm2 | m | 100 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala modularne izvedbe. Svakom stavkom ukalkulirati kutije, nosive okvire i PVC pokrovne pločice
| tipkalo za rasvjetu | kom | 13 |  | 0
| instalacijski prekidač obični | kom | 13 |  | 0
| instalacijski prekidač izmjenični | kom | 2 |  | 0
| utičnica 230V | kom | 84 |  | 0
| utičnica 230V s poklopcem | kom | 2 |  | 0
| fiksni spoj | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja u pod, uključivo izrada utora u podu, podne priključne kutije s poklopcem i ugrađenim sljedećim elementima: 1x utičnica dvostruka bijela 16A/230V, 4x priključnica RJ45 cat. 6 za ugradnju u podnu kutiju (specificirana u slaboj struji) | kom | 4 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja u pod, uključivo izrada utora u podu, podne priključne kutije s poklopcem i ugrađenim sljedećim elementima: 4x utičnica dvostruka bijela 16A/230V, 8x priključnica RJ45 cat. 6 za ugradnju u podnu kutiju (specificirana u slaboj struji) | kom | 6 |  | 0
7. | Izrada izvoda i spajanje tehnoloških, strojarskih i drugih priključaka
| izrada izvoda i spajanje napajanja i upravljanja vanjske jedinice dizalice topline | kompl | 1 |  | 0
| izrada izvoda i spajanje napajanja i upravljanja vanjske jedinice VRV sustava klime | kompl | 3 |  | 0
| izrada izvoda i spajanje napajanja i upravljanja vanjske jedinice klime | kompl | 2 |  | 0
| izrada izvoda i spajanje napajanja i upravljanja rekuperatora | kompl | 1 |  | 0
| izrada izvoda i spajanje napajanja i upravljanja unutarnje jedinice klimatizacije | kompl | 23 |  | 0
| izrada 1F izvoda i spajanje termostata klimatizacije | kom | 15 |  | 0
| izrada 1F izvoda i spajanje termostata podnog grijanja | kom | 28 |  | 0
| izrada 1F izvoda i spajanje napajanja razdjelnika podnog grijanja | kom | 7 |  | 0
| izrada 1F izvoda i spajanje napajanja el. grijača PTV | kom | 1 |  | 0
| izrada 1F izvoda i spajanje napajanja i upravljanja rekuperatora i pripadnog termostata | kom | 22 |  | 0
| izrada 1F izvoda i spajanje napajanja i upravljanja ventilatora | kom | 3 |  | 0
| izrada 1F izvoda i spajanje napajanja razdjelnika slabe struje | kom | 4 |  | 0
8. | Spajanje postojećeg ultrazvučnog mjerila vode na CNUS, putem MODBUS komunikacije | kompl | 1 |  | 0
9. | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. | kompl | 1 |  | 0
10. | Sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
11. | Ispitivanje instalacije i puštanje u probni rad | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO : INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
JS3 | RASVJETA
1. | Dobava, montaža i spajanje dekorativnog ovjesnog rasvjetnog tijela oznake S1 (prema izboru investitora ili arhitekta): - grlo sa zamućemom žaruljom - ovjes - crveni kabel | kom | 5 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela oznake S2: - reflektor za montažu u šinu - kućište izrađeno od aluminija, crne boje - dimenzije svjetiljke fi52, 120mm ±5% - zakretanje od 0° do 90°, mogućnost okretanja za 355° - direktna simetrična difuzna distribucija svjetlosti 45° - izvor svjetlosti je integrirani LED snage 12.4W - ukupna snaga sistema 14W - toplo bijela boje svjetlosti temperature 3000K - nominalni svjetlosni tok 1467lm - izlazni svjetlosni tok 939lm - efikasnost svjetiljke 66lm/W - indeks uzvrata boje veći od 90 - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 | kom | 11 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela oznake S2a: - linijska svjetiljka za montažu u šinu - kućište izrađeno od aluminija, crne boje - pravokutni oblik - dimenzije svjetiljke 1008x18x46mm ±5% - direktna simetrična difuzna distribucija svjetlosti - izvor svjetlosti je integrirani LED snage 21.6W - ukupna snaga sistema 25W - toplo bijela boje svjetlosti temperature 3000K - nominalni svjetlosni tok 2600lm - izlazni svjetlosni tok 1084lm - efikasnost svjetiljke 44lm/W - indeks uzvrata boje veći od 90 - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje : - šina dužine 2m, crne boje - kom2 - spojnice - kom 4 - završne kapice - kom 4 - set za ugradnju - kom 10 - napajanje - kom 2 | kompl | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela oznake S3: - stropna ugradna svjetiljka - kućište izrađeno od aluminija, bijele boje - dimenzije svjetiljke: promjer 69mm, visina 76mm ±5% - dubina ugradnje 86mm - direktna simetrična distribucija svjetlosti snopa svjetlosti širine 33° - izvor svjetlosti je integrirani LED snage 7W - ukupna snaga sistema 8.75W - toplo bijela boje svjetlosti temperature 3000K - nominalni svjetlosni tok 940lm - indeks uzvrata boje veći od 90 - faktor blještanja UGR <19 - efikasnost 86% - napajanje u kompletu sa svjetiljkom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP65 - predvuđeni životni vijek svjetiljke 60.000h | kom | 18 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela oznake S4: - stropna ugradna svjetiljka - profil od ekstrudiranog aluminija, plastificirano, bijele boje - završna kapica aluminij premazan prahom - dimenzije svjetiljke: promjer L=1514mm, Š=38mm ±5% - direktna simetrična distribucija svjetlosti snopa svjetlosti širine 65°/45° - izvor svjetlosti je integrirani LED snage 43W - toplo bijela boje svjetlosti temperature 3000K - nominalni svjetlosni tok 3500lm - indeks uzvrata boje veći od 82 - faktor blještanja UGR <19 - napajanje u kompletu sa svjetiljkom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - predvuđeni životni vijek svjetiljke 60.000h | kom | 15 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela oznake S5: - stropna ugradna svjetiljka - kućište izrađeno od aluminija, bijele boje - dimenzije svjetiljke: promjer L=1085mm, Š=73mm, V=75mm ±5% - izvor svjetlosti je integrirani LED snage 22W - ukupna snaga sistema 25W - toplo bijela boje svjetlosti temperature 3000K - nominalni svjetlosni tok 3490lm - izlazni svjetlosni tok 2660lm - indeks uzvrata boje veći od 84 - efikasnost svjetiljke 76% - napajanje u kompletu sa svjetiljkom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - raspon radne temperature 0 ... 40 °C - predvuđeni životni vijek svjetiljke 72.000h | kom | 19 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela oznake S4: - stropna nadgradna svjetiljka - profil od ekstrudiranog aluminija, plastificirano, bijele boje - završna kapica aluminij premazan prahom - dimenzije svjetiljke: promjer L=1512mm, Š=28mm ±5% - direktna simetrična distribucija svjetlosti snopa svjetlosti širine 62°/88° - izvor svjetlosti je integrirani LED snage 43W - toplo bijela boje svjetlosti temperature 3000K - nominalni svjetlosni tok 3250lm - indeks uzvrata boje veći od 82 - napajanje u kompletu sa svjetiljkom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - predvuđeni životni vijek svjetiljke 60.000h | kom | 16 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela oznake S7: - zidna nadgradna svjetiljka - kućište izrađeno od aluminija bijele boje - promjer 450mm ±5 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog tijela oznake S7: - zidna nadgradna svjetiljka - kućište izrađeno od gipsa, bijele boje - difuzor PMMA - promjer 200mm ±5 - izvor svjetlosti je integrirani LED snage 5W - toplo bijela boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok 300lm - indeks uzvrata boje ≥ 80 - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, oznake P1. tehnologija izvora svjetlosti: LED, autonomija: min. 3 sat, način rada: pripravni/trajni spoj, maksimalna snaga: max. 1 W, stupanj IP zaštite: min. IP40, način ugradnje: stropna ugradna, udaljenost prepoznavanja piktograma: min. 25m, kućište od polikarbonata, radna temperatura: od 0 do +40°C, piktogram smjer: dolje | kom | 4 |  | 0
12. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, oznake P1a. tehnologija izvora svjetlosti: LED, autonomija: min. 3 sat, način rada: pripravni/trajni spoj, maksimalna snaga: max. 1 W, stupanj IP zaštite: min. IP40, način ugradnje: stropna nadgradna, udaljenost prepoznavanja piktograma: min. 25m, kućište od polikarbonata, radna temperatura: od 0 do +40°C, piktogram smjer: dolje | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, oznake P31. tehnologija izvora svjetlosti: LED, autonomija: min. 3 sat, način rada: pripravni/trajni spoj, maksimalna snaga: max. 1 W, stupanj IP zaštite: min. IP40, način ugradnje: stropna ugradna, udaljenost prepoznavanja piktograma: min. 25m, kućište od polikarbonata, radna temperatura: od 0 do +40°C, piktogram smjer: lijevo/desno | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih ili protupaničnih površina, oznake P6. tehnologija izvora svjetlosti: LED, autonomija: min. 3 sat, način rada: pripravni spoj, maksimalna snaga: max. 3 W, stupanj IP zaštite: min. IP65, način ugradnje: zidna nadgradna, kućište od polikarbonata, radna temperatura: od -25 do +40°C, grijač za radne temperature od -25 do +40°C | kom | 1 |  | 0
15. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih i protupaničnih zona, oznake P12. tehnologija izvora svjetlosti: LED, autonomija: min. 3 sat, način rada: pripravni spoj, maksimalna snaga: max. 1 W, stupanj IP zaštite: min. IP20, način ugradnje: stropna ugradna, kućište od polikarbonata, radna temperatura: od 0 do +40°C | kom | 3 |  | 0
16. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih i protupaničnih zona, oznake P13. tehnologija izvora svjetlosti: LED, autonomija: min. 3 sat, način rada: pripravni spoj, maksimalna snaga: max. 2 W, stupanj IP zaštite: min. IP20, način ugradnje: stropna nadgradna, kućište od polikarbonata, radna temperatura: od 0 do +40°C | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih i protupaničnih zona, oznake P14. tehnologija izvora svjetlosti: LED, autonomija: min. 3 sat, način rada: pripravni spoj, maksimalna snaga: max. 1 W, stupanj IP zaštite: min. IP20, način ugradnje: stropna ugradna, kućište od polikarbonata, radna temperatura: od 0 do +40°C | kom | 4 |  | 0
18. | Sitni spojni i montažni materijal | komplet | 1 |  | 0
19. | Ispitivanje instalacije rasvjete i puštanje u probni rad | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: RASVJETA |  |  |  | 0
JS4: | ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA
1. | Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta:
| Atest ugrađene opreme i kabela Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju Ispitni listovi razvodnih ormara Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme Izvješće o funkcionalnom ispitivanju | komplet | 1 |  | 0
2. | Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji | komplet | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje, predaja investitoru u 3 primjerka i dodatno u elektroničkom obliku | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO : ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
SS1 | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
1. | Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi u zidovima i spuštenom stropu komplet sa spojnim i montažnim materijalom:
| a) CS32 | m | 150 |  | 0
| b) CS25 | m | 150 |  | 0
2. | Dobava i polaganje komunikacijskog kabela za strukturno kabliranu mrežu
| FTP Cat. 6 | m | 2700 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje modularnih komunikacijskih priključnica 1xRJ45 Cat6, komplet s okvirom i ugradbenom kutijom u zidovima | kom | 41 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja i spajanje komunikacijskih priključnica 1xRJ45 Cat6, komplet s okvirom za ugradnju u podne kutije | kom | 64 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje u postojeći komunikacijski ormar KO u prostoru server sobe, 4x patch panel 24 porta Cat.6, Ostali potrebni moduli za kompletiranje ormara (nosači, šine, spojni materijal, i sl.) | kompl | 1 |  | 0
6. | Dobava i isporuka FTP Cat. 6A, patch kabela u komunikacijske ormare
| 1m | kom | 80 |  | 0
| 2m | kom | 20 |  | 0
7. | Izrada spojeva na konektore RJ-45 cat.6A FTP u komunikacijskim ormarima | kom | 103 |  | 0
8. | Izrada oznaka na patch panelima i na priključnim mjestima | kompl | 1 |  | 0
9. | Potrebni sitni, spojni i montažni pribor za potpunu izvedbu instalacije | kompl | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje instalacije, atesti i ispitni protokol za svaki položeni kabel sve prema ISO 11801 Klasa D. | kom | 155 |  | 0
11. | Kompletiranje i predaja investitoru
a) uputstva za ugradnju na hrvatskom jeziku
b) uputstva za korištenje na hrvatskom jeziku
c) uputstva za održavanje sustava na hrvatskom jeziku
d) izjava o sukladnosti ugrađene opreme i materijala
| Nuditi po kompletu | kompl | 1 |  | 0
12. | Puštanje u pogon instalacije | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO : INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
SS2 | HDMI INSTALACIJA
1. | Dobava, montaža i spajanje modularna HDMI priključnica, , komplet s okvirom i ugradbenom kutijom u zidovima | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje modularna HDMI priključnica, , komplet s okvirom za ugradnju u podne kutije | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja HDMI kabela u instalacijske cijevi | m | 10 |  | 0
4. | Ispitivanje linija, terminacija kabela, spajanje.. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO : HDMI INSTALACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
JS1 | RAZDJELNICI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
JS2 | INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
JS3 | RASVJETA |  |  |  | 0
JS4 | ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
SS1 | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
SS2 | HDMI INSTALACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0