## naslov
Investitor: |  | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o.
Savska cesta 31, Zagreb
Objekt: |  | POSLOVNI PROSTOR 1. KAT
Zagreb, Savska 28
B.P. 233128/S
TROŠKOVNIK
STROJARSKIH INSTALACIJA

## demontaze
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | JED.CIJENA
A. DEMONTAŽE
1 | Pražnjenje postojeće instalacije radijatorskog grijanja.
|  | komplet | 1
2 | Demontaža postojećih radijatorskih ventila i prigušnica, u kompletu sa ovjesnim i pričvrsnim materijalom. Demontirana oprema odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju.
|  | komplet | 21
3 | Radijatorski ventili kutni ili ravni sa termostatskom glavom.
| DN15 | kom | 21
4 | Radijatorska prigušnica zaporni organ, kutna ili ravna.
| DN15 | kom | 21
5 | Radijatorski odzračni pipac na ključić.
| DN 8 | kom | 21
6 | Radijatorska ispusna slavina sa kapom na lančiću.
| DN 15 | kom | 21
7 | Demontaža postojećih "split" sustava kapaciteta 2,5-5,0 kW koji se sastoji od vanjskih jedinica na fasadi/krovu građevine te unutarnjih zidnih jedinica u kompletu sa svim pričvrsnim i ovjesnim materijalom. Prije demontaže sustava potrebno je sustav isprazniti te ekološki zbrinuti freon i ulje. U cijenu uključiti i demontažu freonskog razvoda (cca 15 m). Demontirana oprema odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju.
|  | komplet | 19
8 | Demontaža postojećih odsisnih ventilatora u kompletu sa svim pričvrsnim i ovjesnim materijalom. Demontirana oprema odlaže se na gradilišnu deponiju te u dogovoru sa Investitorom odvozi na gradsku deponiju.
|  | komplet | 3
9 | Montaža do pune pogonske gotovost, punjenje sustava radijatorskog grijanja, uključivo tople i hladne tlačne probe te balansiranje sustava.
|  | komplet | 1
10 | Sitni potrošni materijal potreban za demontažu i montažu opreme.
|  | komplet | 1
11 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
|  | komplet | 1
A. | DEMONTAŽE UKUPNO:

## vrv
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
B. GRIJANJE/RASHLAĐIVANJE "VRV" SUSTAVOM
Napomena: u slučaju da se nabavka i odabir VRV sustava razlikuje od projektirane opreme date u projektu, potrebno je napraviti proračun VRV sustava u računalnom programu odabranog proizvođača opreme te isto dati projektantu na odobrenje.
VRV SUSTAV 01
1 | Zrakom hlađena vanjska jedinica MRV V-H sustava s promjenjivim protokom radne tvari u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom i izmjenjivačem. Kućište uređaja je izrađeno od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima te je antikorozivno zaštićeno od atmosferskih uvjeta.
Jedinica radi s "EVI - Enhanced vapor injection" izvedbom kompresora, koja poboljšava strujanje freona u rashladnom krugu za 15%, te s dvostupanjskom tehnikom pothlađivanja čime se poboljšava energetska učinkovitost za 30% u odnosu na klasičnu izvedbu. Funkcija neprekidnog grijanja s inteligentnom tehnikom odleđivanja u određenim uvjetima osigurava kontinuirano grijanje i tijekom "defrost" ciklusa vanjske jedinice.
Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 220 metara. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 metara uz ograničenja prema uputama proizvođača. Do veličine 73,5 kW jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula.
U vanjskoj jedinici nalaze se jedan ili dva scroll inverterska kompresora koji omogućuju potpuno automatski rad sustava. Inverterskim upravljanjem brzine vrtnje kompresora postiže se energetski visokoučinkovit rad i bezstupanjska regulacija učina.
Kompaktni četverostrani isparivač omogućuje 30% višu iskoristivost prijenosa topline u odnosu na klasični trostrani. Kod blok spajanja više vanjskih jedinica, cijevi za balansiranje ulja nisu potrebne.
Jedinica ima mogućnost iznimno tihog rada prilikom čega se buka smanjuje za 10 dB(A).
Sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajač kapljevine, filter-sušač, presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, četveroputni ventil, razdjelnik. Za priključenje na instalaciju izvedeni su priključni ventili za kapljevinski i parni vod.
Mikroprocesorski upravljač ima funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greške, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priključene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja jedinica ima mogućnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljača. Postoji mogućnost upravljanja s jednog mjesta svim jedinicama u sustavu putem centralnog daljinskog upravljača.
Mogućnost pojednostavljenja instalacije komunikacijskim povezivanjem unutarnjih jedinica putem WiFi bežičnih komunikacijskih modula, bez potrebe za povlačenjem kablova.
Tehničke karakteristike:
Qh = 40,0 kW
Nel = 11,94 kW
SEER = 6,60
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 40,0 kW pri tok = 7°C i tp = 20°C
Nel = 9,71 kW
SCOP = 4,31
Qg = 29,2 kW pri tok = -15°C i tp = 20°C
Qg = 25,2 kW pri tok = -23°C i tp = 20°C
V' = 13.500 m3/h
Napajanje = 400V / 3 / 50 Hz
Maksimalna struja = 29,27 A
Dimenzije v / š / d = 1690 / 750 / 980 mm
Masa: 255 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 12,7 / 25,4 mm
Prednapunjenost freona: 10 kg
Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 24
Radno područje: grijanje: od -27° do 21°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 52°C
Zvučni tlak @ 1 m = 59 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AV14NMVETA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 1
2 | Unutarnja kompatna kazetna jedinica MRV sustava za ugradnju u spušteni strop rastera 600 x 600 mm s ispuhivanjem zraka na četiri strane, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U uređaju je ugrađena pumpica za odvod kondenzata maksimalne visine dizanja 600 mm s ugrađenim filterom. Uređaj ima mogućnost odvoda dijela kondicioniranog zraka putem dodatnog kanala u susjednu prostoriju kao i mogućnost priključenja kanala svježeg zraka.
Tehničke karakteristike:
Qh = 3,6 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 400 / 450 / 520 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 260 / 570 / 570 mm
Dimenzije panela v / š / d = 60 / 620 / 620 mm
Masa: 19 + 2,5 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 29 / 30 / 33 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AB122MCERA(M) + panel tip PB-620KB ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 1
3 | Unutarnja jedinica MRV sustava s maskom za ugradnju visoko na zid opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike:
Qh = 3,6 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 500 / 560 / 630 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 280 / 208 / 855 mm
Masa: 9,9 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 29 / 33 / 37 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS122MNERAB ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 7
Qh = 4,5 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 650 / 720 / 800 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 336 / 243 / 1115 mm
Masa: 15,8 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 34 / 36 / 39 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS162MNERA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 3
4 | Žičani elektronski prostorni regulator s dodirnim zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem za upravljanje i kontrolu unutarnjih MRV jedinica. Osnovne funkcije upravljača su on/off, izbor načina rada, podešavanje temperature i protoka zraka, vremenski programator, individualno namještanje istrujnih lamela kod 360º kazetne jedinice, podsjetnik na potrebu čišćenja filtera i samodijagnostika kvarova.
Uređaj može upravljati s grupom do 8 unutarnjih jedinica u slijednom radu.
Proizvod kao Haier, tip YR-E17 ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 11
5 | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i kapljevinsku fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza):
Proizvod kao Haier Y-Račva ili jednakovrijedan______________.:
| FQG-B335A | kom | 9
| FQG-B506A | kom | 1
6 | Predizolirane NEOPREN izolacijom bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi komplet za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica grijanja/hlađenja. Izolacija mora biti otporna na difuziju vodene pare.
| Æ 6,4 | m | 40
| Æ 9,5 | m | 40
| Æ 12,7 | m | 65
| Æ 15,9 | m | 30
| Æ 19,1 | m | 5
7 | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze VRV sustava namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi komplet za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica grijanja/hlađenja.
| Æ 22,2 | m | 10
| Æ 25,4 | m | 25
8 | Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva i otporna na difuziju vodene pare. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže, kao proizvod "Armstrong" tip AC.
| Æ 22,2 | m | 10
| Æ 25,4 | m | 25
VRV SUSTAV 02
9 | Zrakom hlađena vanjska jedinica MRV S'' sustava u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom i izmjenjivačem. Kućište uređaja je izrađeno od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima te je antikorozivno zaštićeno od atmosferskih uvjeta.
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem i DC motorima koji povećavaju efikasnost do 45% u odnosu na klasične AC motore.
Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 175 metara. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 metara uz ograničenja prema uputama proizvođača.
Sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajač kapljevine, filter-sušač, presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, četveroputni ventil, razdjelnik te sustav za izjednačenje nivoa ulja. Za priključenje na instalaciju izvedeni su priključni ventili za kapljevinski i parni vod.
Mikroprocesorski upravljač ima funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greške, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priključene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja jedinica ima mogućnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljača. Postoji mogućnost upravljanja s jednog mjesta svim jedinicama u sustavu putem centralnog daljinskog upravljača.
Tehničke karakteristike:
Qh = 28,0 kW
Nel = 8,75 kW
SEER = 8,20
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 30,5 kW
Nel = 8,03 kW
SCOP = 4,80
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 10.000 m3/h
Napajanje = 400V / 3 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 1636 / 400 / 1050 mm
Masa: 149 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 9,5 / 22,2 mm
Prednapunjenost freona: 5,1 kg
Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 16
Područje rada u hlađenju = -5°C do +48°C
Područje rada u grijanju = -20°C do +27°C
Zvučni tlak @ 1 m = 64 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AU10NFKERA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 1
10 | Unutarnja kompatna kazetna jedinica MRV sustava za ugradnju u spušteni strop rastera 600 x 600 mm s ispuhivanjem zraka na četiri strane, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U uređaju je ugrađena pumpica za odvod kondenzata maksimalne visine dizanja 600 mm s ugrađenim filterom. Uređaj ima mogućnost odvoda dijela kondicioniranog zraka putem dodatnog kanala u susjednu prostoriju kao i mogućnost priključenja kanala svježeg zraka.
Tehničke karakteristike:
Qh = 4,5 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 450 / 520 / 650 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 260 / 570 / 570 mm
Dimenzije panela v / š / d = 60 / 620 / 620 mm
Masa: 19 + 2,5 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 29 / 30 / 33 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AB162MCERA(M) + panel tip PB-620KB ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 1
11 | Unutarnja jedinica MRV sustava s maskom za ugradnju visoko na zid opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike:
Qh = 4,5 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 650 / 720 / 800 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 336 / 243 / 1115 mm
Masa: 15,8 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 34 / 36 / 39 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS162MNERA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 2
Qh = 5,6 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 6,3 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 720 / 800 / 920 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 336 / 243 / 1115 mm
Masa: 15,8 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 35 / 39 / 40 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS182MNERA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 1
Qh = 8,0 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 9,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 1300 / 1400 / 1500 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 365 / 270 / 1316 mm
Masa: 21,8 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 9,5 / 15,9 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 40 / 43 / 48 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS282MNERA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 1
12 | Žičani elektronski prostorni regulator s dodirnim zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem za upravljanje i kontrolu unutarnjih MRV jedinica. Osnovne funkcije upravljača su on/off, izbor načina rada, podešavanje temperature i protoka zraka, vremenski programator, individualno namještanje istrujnih lamela kod 360º kazetne jedinice, podsjetnik na potrebu čišćenja filtera i samodijagnostika kvarova.
Uređaj može upravljati s grupom do 8 unutarnjih jedinica u slijednom radu.
Proizvod kao Haier, tip YR-E17 ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 5
13 | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i kapljevinsku fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza):
Proizvod kao Haier Y-Račva ili jednakovrijedan______________.:
| FQG-B335A | kom | 4
14 | Predizolirane NEOPREN izolacijom bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi komplet za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica grijanja/hlađenja. Izolacija mora biti otporna na difuziju vodene pare.
| Æ 6,4 | m | 10
| Æ 9,5 | m | 35
| Æ 12,7 | m | 10
| Æ 15,9 | m | 25
| Æ 19,1 | m | 5
15 | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze VRV sustava namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi komplet za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica grijanja/hlađenja.
| Æ 22,2 | m | 15
16 | Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva i otporna na difuziju vodene pare. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže, kao proizvod "Armstrong" tip AC.
| Æ 22,2 | m | 15
VRV SUSTAV 03
17 | Zrakom hlađena vanjska jedinica MRV S'' sustava u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom i izmjenjivačem. Kućište uređaja je izrađeno od pocinčanog i plastificiranog čeličnog lima te je antikorozivno zaštićeno od atmosferskih uvjeta.
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem i DC motorima koji povećavaju efikasnost do 45% u odnosu na klasične AC motore.
Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 175 metara. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 metara uz ograničenja prema uputama proizvođača.
Sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajač kapljevine, filter-sušač, presostat visokog tlaka, spremnik kapljevine, četveroputni ventil, razdjelnik te sustav za izjednačenje nivoa ulja. Za priključenje na instalaciju izvedeni su priključni ventili za kapljevinski i parni vod.
Mikroprocesorski upravljač ima funkcije nadzora rada cijelog sustava, prikazivanja greške, automatskog adresiranja unutarnjih jedinica te dijagnostike za vanjsku i sve priključene unutarnje jedinice. Svaka unutarnja jedinica ima mogućnost individualnog upravljanja putem sobnog daljinskog upravljača. Postoji mogućnost upravljanja s jednog mjesta svim jedinicama u sustavu putem centralnog daljinskog upravljača.
Tehničke karakteristike:
Qh = 22,6 kW
Nel = 6,46 kW
SEER = 8,50
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 22,6 kW
Nel = 5,79 kW
SCOP = 5,0
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 10.000 m3/h
Napajanje = 400V / 3 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 1636 / 400 / 1050 mm
Masa: 149 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 9,5 / 19,1 mm
Prednapunjenost freona: 5,1 kg
Maksimalan broj unutarnjih jedinica: 13
Područje rada u hlađenju = -5°C do +48°C
Područje rada u grijanju = -20°C do +27°C
Zvučni tlak @ 1 m = 63 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AU08NFKERA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 1
18 | Unutarnja jedinica MRV sustava s maskom za ugradnju visoko na zid opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike:
Qh = 3,6 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 500 / 560 / 630 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 280 / 208 / 855 mm
Masa: 9,9 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 29 / 33 / 37 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS122MNERAB ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 2
Qh = 4,5 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 650 / 720 / 800 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 336 / 243 / 1115 mm
Masa: 15,8 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 34 / 36 / 39 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS162MNERA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 1
Qh = 5,6 kW
tok = 35°C
tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 6,3 kW
tok = 7°C ST, 6°C VT
tp = 20°C ST
V' = 720 / 800 / 920 m3/h
Napajanje = 230 / 1 / 50 Hz
Dimenzije v / š / d = 336 / 243 / 1115 mm
Masa: 15,8 kg
Rashladno sredstvo R-410A
Priključci freonskih cijevi: 6,4 / 12,7 mm
Zvučni tlak @ 1 m = 35 / 39 / 40 dB(A)
Proizvod kao Haier MRV, tip AS182MNERA ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 2
19 | Žičani elektronski prostorni regulator s dodirnim zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem za upravljanje i kontrolu unutarnjih MRV jedinica. Osnovne funkcije upravljača su on/off, izbor načina rada, podešavanje temperature i protoka zraka, vremenski programator, individualno namještanje istrujnih lamela kod 360º kazetne jedinice, podsjetnik na potrebu čišćenja filtera i samodijagnostika kvarova.
Uređaj može upravljati s grupom do 8 unutarnjih jedinica u slijednom radu.
Proizvod kao Haier, tip YR-E17 ili jednakovrijedan______________.
|  | kom | 5
20 | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i kapljevinsku fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza):
Proizvod kao Haier Y-Račva ili jednakovrijedan______________.:
| FQG-B335A | kom | 4
21 | Predizolirane NEOPREN izolacijom bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi komplet za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica grijanja/hlađenja. Izolacija mora biti otporna na difuziju vodene pare.
| Æ 6,4 | m | 20
| Æ 9,5 | m | 40
| Æ 12,7 | m | 20
| Æ 15,9 | m | 20
22 | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze VRV sustava namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi komplet za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica grijanja/hlađenja.
| Æ 22,2 | m | 25
23 | Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva i otporna na difuziju vodene pare. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže, kao proizvod "Armstrong" tip AC.
| Æ 22,2 | m | 25
24 | Dodatna izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru oblogom od Al lima 0,5 mm.
|  | m2 | 3
25 | Vodovi kondenzata iz bakrenih cijevi cijevi u kompletu s fitinzima, koljenima (po dužom metru predvidjeti 1 fazonski komad), te izolacijom kao proizvod "Armstrong" tip Tubolit.
| Æ 22×1,2 | m | 95
| Æ 28×1,2 | m | 30
26 | Sifon za klima uređaje HL138 ili jednakovrijedan______________..
|  | kom | 3
27 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme, kao što su:
- tipli, vijci, obujmice
- lem za spajanje cjevovoda
- plin i kisik
- ovjesni i pričvrsni materijal
|  | komplet | 1
28 | Građevinska pripomoć na uspostavi zidnih utora za postavu vodova freona i kondenzata, te za prodore zidova.
|  | komplet | 1
29 | Troškovi osiguranja i transporta, upotreba dizalice za podizanje strojarske opreme, osiguranje prostora za podizanje opreme, regulacija prometa, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
|  | komplet | 1
30 | Montaža do pune pogonske gotovosti. balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta uključivo ožičavanje vanjskih i unutarnjih jedinica.
|  | komplet | 1
31 | Nadopunjavanje instalacije plinom R410A-ekološki.
|  | kg | 11
32 | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija za opremu.
|  | komplet | 3
B. | GRIJANJE/RASHLAĐIVANJE "VRV" SUSTAVOM UKUPNO:

## server
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
C. RASHLAĐIVANJE "SPLIT" SUSTAVOM
1 | Profesionalni split sustav iz serije Digital Inverter s funkcijom cjelogodišnjeg hlađenja i auto-restarta sastoji se od vanjske kompresorsko kondenzatorske i unutarnje zidne jedinice. Unutarnja jedinica za ugradnju visoko na zid opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz uređaj se isporučuje infracrveni daljinski upravljač.
Qh = 5,0 kW (1,5-5,6)
Nel = 1,66 kW
EER = 3,01
SEER = 6,19
Qg = 5,3 kW (1,5-6,3)
Nel = 1,55 kW
COP = 3,42
SCOP = 4,00
Unutarnja jedinica tip RAV-RM561KRTP-E ili jednakovrijedan ____________.
Zvučni tlak = 36/39/42 dB(A)
Napajanje = 220-240V/1/50 Hz
Dimenzije v/š/d = 320 / 1050 / 250 mm
Masa: 14 kg
Vanjska jedinica tip RAV-GM561ATP-E ili jednakovrijedan ____________.
Zvučni tlak = 46 dB(A)
Dimenzije v/š/d = 550/780/290 mm
Napajanje = 220-240V/1/50 Hz
Masa = 40 kg
Promjer cijevi = 12,7 / 6,4 mm
Maksimalna duljina cijevi = 30 m
Maksimalna visinska razlika = 30 m
Područje rada u hlađenju = od -15 do +46°C
Područje rada u grijanju = od -15 do +15°C
Rashladno sredstvo R-32
Proizvod kao Toshiba RAV, tip GM561ATP-E / RM561KRTP-E ili jednakovrijedan ____________.
|  | kpl | 2
2 | Bakrene cijevi za plinsku i tekuću fazu rashladnog medija (R410A-ekološki) izrađene iz polutvrdih bakrenih cijevi u kompletu sa koljenima i fitinzima, predizolirane NEOPREN izolacijom otpornom na difuziju vodene pare, slijedećih domenzija:
| Æ 6,4 mm | m | 25
| Æ 12.7 mm | m | 25
3 | Vodovi kondenzata iz bakrenih cijevi cijevi u kompletu s fitinzima, koljenima (po dužom metru predvidjeti 1 fazonski komad), te izolacijom kao proizvod "Armstrong" tip Tubolit.
| Æ 22×1,2 | m | 12
4 | Čelični profili za ovjes i pridržavanje opreme i cijevi, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno. U stavku obračunati izradu čeličnih ovjesa za smještaj vanjskih jedinica.
|  | kg | 30
5 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme, kao što su:
- tipli, vijci, obujmice
- lem za spajanje cjevovoda
- ovjesni i pričvrsni materijal
|  | komplet | 1
6 | Transport materijala i opreme na gradilište
|  | komplet | 1
7 | Montaža do pune pogonske gotovosti, ožičavanje vanjske i unutarnje jedinice u kompletu sa dobavom i postavom elektro kabela, puštanje u pogon sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Također je uključeno i adresiranje jedinica te programiranje centralnog nadzora:
|  | komplet | 1
C. | RASHLAĐIVANJE "SPLIT" SUSTAVOM UKUPNO:

## ventilacija
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
D. VENTILACIJA
1 | Samostalni ventilacijski uređaj za dobavu 100% svježeg vanjskog zraka u kompaktnoj izvedbi. Uređaj je namijenjen za vanjsku ili unutarnju ugradnju i ima funkcije filtracije, rekuperacije, grijanja, hlađenja, odvlaživanja, sušenja zraka i free coolinga.
Uređaj radi s konstantnom temperaturom ubacivanja i kontrolom sadržaja vlage u zraku tijekom ljetnih mjeseci što temeljnom sustavu hlađenja omogućuje rad u senzibilnom području i znatnu uštede energije, povećanje udobnosti i održavanje zadanih mikroklimatskih uvjeta u prostoru.
Uređaj ima potpuno odvojene struje zraka kako bi se izbjeglo miješanje i kontaminacija s otpadnim zrakom koji može sadržavati neželjene plinove, viruse, mirise i bakterije.
Uređaj je opremljen filterima zraka F7/G4, tlačnim i odsisnim frekventnim ventilatorima s EC motorima, glikolnim rekuperatorom, integriranom dizalicom topline s inverterskim kompresorima, isparivačem, dogrijačem, kondenzatorom, četveroputnim ventilom, diferencijalnim presostatima zaprljanosti filtera, automatikom i drugim sigurnosnim i regulacijskim elementima, elemenata automatske regulacije i elektro upravljačkog ormara i svim ostalim potrebnim priborom, priključcima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti.
Bitne tehničke karakteristike:
V' = 1.000/1.000 m³/h (min 1.000 - max 1.900 m3/h)
Δpext tlak = 350 Pa / max 600 Pa
Δpext odsis = 350 Pa / max 600 Pa
*integrirana dizalica topline
Hlađenje
tok =35/24°C db/wb
tp = 26/18°C db/wb
Qh uk = 9,57 kW
Q dogrijača = 1,45 kW
Grijanje
tp = 20/12°C db/wb
tok = -15/-15,4°C db/wb
Qg = 13,8 kW
Električni podaci
Napajanje = 400/3/50 Hz
Nel = 3,4 kW - pri radnim uvjetima hlađenja
Nel = 4,23 kW - pri radnim uvjetima grijanja
Maksimalna struja = 23,5 A
Ostale tehničke karakteristike:
EER = 3,86
COP = 3,73
Rashladni krug
Radna tvar = R 410A
Br. kompresora = 1
Stupnjevi regulacije = 12-100% inverter
Zvučni tlak = 60 dB(A) @ 1 m
v/š/d = 1025/950/1895 mm
Masa = 350 kg
Priključak odvoda kondenzata = 1“
Proizvod kao Clivet, tip CPAN-XHE3-1 RECH
ili jednakovrijedan (navesti ime proizvoda i proizvođača) ______________________________________:
|  | komplet | 1
2 | Regulacijske klapne za balansiranje grana tlačnih i odsisnih limenih kanala kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan _______________.
| RZ-P 300×150 mm | kom | 2
3 | Okrugli prigušivač buke VENCO standardno izoliran mineralnom vunom debljine 50 mm u Al oblozi, za prosječno prigušenje od 12 dB(A) pri 250 Hz
| Tip: SLT 16 ili jednakovrijedan______________. | kom | 2
4 | Odisni kupaonski ventilator sanitarija u kompletu sa elektro tipkalom, nepovratnom zaklopkom kao proizvod „Maico“ tip ER-AP100-VZ ili jednakovrijedan______________ sa "timer"-om.
L= 100 m3/h
H= 50 Pa
N= 29 W (230V/50Hz)
priključak ventilatora Ø80 mm
|  | kom | 2
5 | Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, dvostupanjski, model s posebno snažnim učinkom i pratećim relejom, namještanje na od 3 do 15 min kao proizvod „Maico“ tip ERK 100 ST ili jednakovrijedan______________sa "timer"-om..
V=150 m3/h
H=80 Pa
N=30 W; 230V/50Hz; 49 dB(A) -"timer"
|  | kom | 1
6 | Prestrujna rešetka za ugradnju u vrata kao proizvod "KLIMAOPREMA" li jednakovrijedan ___________ u kompletu sa svim montažnim materijalom.
| OAS-R 525×225 | kom | 1
7 | Tlačna i odsisna rešetka kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan ___________ u kompletu sa svim montažnim materijalom.
| OAH 1-L 625×125 | kom | 1
| OAH 1-L 825×125 | kom | 4
| OAH 1-L 1025×125 | kom | 4
8 | Fiksna žaluzina sa zaštitnom žičanom mrežicom kao proizvod „Klimaoprema“ ili jednakovrijedan ________.
| FŽ 585x450 | kom | 2
9 | Pocinčani limeni kanali u kompletu sa koljenima, račvama, fazonskim i prijelaznim komadima, kutijama za ugradnju tlačnih i odsisnih rešetki, te ovjesom za izradu tlačne i odsisne ventilacije.
|  | kg | 550
10 | Ventilacijski spiro kanali u kompletu sa koljenima, račvama, prijelaznim komadima, brtvama.
| Ø100 mm | m | 5
| Ø125 mm | m | 40
| Ø315 mm | m | 5
11 | Izolacija tlačnih i odsisnih kanala gotovom izolacijom kao proizvod "ARMAFLEX" AC debljine 13 mm ili jednakovrijedan _____________, za hladne pogone koeficijent paronepropusnosti m > 7000, u kompletu sa trakama za rubove i ljepilom. Odsis iz sanitarija te čajne kuhinje se ne izolira.
|  | m2 | 70
12 | Čelični profili za ovjes i pridržavanje opreme i kanala, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno.
Čelični profili za izradu postolja klima komore uz objekt, antikorozivno bojano te dva puta bojano lak bojom po odabiru Investitora.
Izrada betonskih temelja za noge postolja klima komore nije predmet ovog troškovnika.
|  | kg | 370
13 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme i materijala.
|  | komplet | 1
14 | Građevinska pripomoć na ugradnji rekuperatora i ventilacijskih kanala.
|  | komplet | 1
15 | Troškovi osiguranja i transporta, angažiranje dizalice s kranom za podizanje strojarske opreme na ravni rov, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
|  | komplet | 1
16 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema,puštanje u pogon opreme od strane ovlaštenog servisa. Cijenom obuhvatiti kontrolu električnih spojeva, podešavanje i ispitivanje svakog pojedinog uređaja, regulaciju parametara te izradu ispitnih protokola i ovjeru garancijskih listova te obuku korisnika.
|  | komplet | 1
17 | Ispitivanje kvalitete ventilacije od ovlaštene ustanove.
|  | komplet | 1
D. | VENTILACIJA UKUPNO:

## rekap
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
REKAPITULACIJA
A. | DEMONTAŽE UKUPNO:
B. | GRIJANJE/RASHLAĐIVANJE "VRV" SUSTAVOM UKUPNO:
C. | RASHLAĐIVANJE "SPLIT" SUSTAVOM UKUPNO:
D. | VENTILACIJA UKUPNO:
UKUPNO: