## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Prilog I. Troškovnik
REKAPITULACIJA:
I. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0
II. | NISKOGRADNJA I UREĐENJE OKOLIŠA | 0
III. | VODOOPSKRBA, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA | 0
IV. | STROJARSKE INST. GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE | 0
V. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE | 0
VI. | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE | 0
VII. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0
| + PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om): | 0

## I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
0. OPĆE NAPOMENE
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi građevinski i obrtnički radovi na REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI GRAĐEVINE POSLOVNE NAMJENE ZA PROIZVODNJU REGISTARSKIH PLOČICA, IZGRADNJI SOLARNE ELEKTRANE NA KROVU, TRAFOSTANICE I PORTIRNICE
Svaka izmjena Troškovnika koju nije odobrio projektant Glavnog projekta i Izvedbenog projekta, uklanja u potpunosti odgovornosti Projektanta za predmetne izmjene te direktne i kolateralne posljedice istih u projektu.
Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.
Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu, u koju će se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina.
Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvoditelja nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja.
Ovlašteni predstavnik izvoditelja radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.
Prije početka radova ponuditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu sa pravilima struke te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajenih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost ze tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.
Jedinične cijene su nepromjenjive i primijenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu sa projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje, sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
Ako tijekom gradnje dođe do eventualnih dodatnih radova, promjene projektiranih materijela, opreme, sustava i sl., Izvoditelj treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost nadzornog inženjera. Također treba dostaviti detaljnu analizu cijena i karakteristika nove stavke, baziranu na temelju cijena i elemenata danih u osnovnoj ponudi. Sve promjene u odnosu na projektirano stanje unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzora. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od naručitelja i nadzora priznati u obračunu radova. Analizu cijena i karakteristika nove stavke izvoditelj izrađuje na vlastiti trošak.
Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
Izvoditelj je u obavezi izraditi radioničku dokumentaciju za čeličnu konstrukciju, sve bravarske, stolarske i čelične elemente, detalje i sheme svih stavaka u projektu.
Posebno se skreće pažnja ponuditeljima i izvođaču radova na potrebu izrade radioničkih nacrta, kompozitnih nacrta, izvođačkih detalja koje trebaju dostaviti na odobrenje projektantu. Projektom je definirano kroz izvedbeni projekt i dostavljene detalje način na koji treba izvesti građevinu. Izvođač radova je dužan prema svojoj tehnologiji i tehnologiji svojih podizvoditelja izraditi sve potrebne detalje ugradnja koji su potrebni na gradilištu te ih u vidu kompozitnih detalja dostaviti na odobrenje projektantu. Kompozitni detalj je detalj koji u sebi objedinjuje radove svih podizvoditelja. Detalje za potrebe gradilišta i projekt izvedenog stanja izrađuje ovlašteni inženjer u struci, za potrebe i na račun izvođača radova. Od izvođača se očekuje vrsnost u radu kako na ugradnjama tako i na pripremi kompozitnih detalja. Projektant dostavlja detalje u sklopu Izvedbenog projekta i nisu dužni izrađivati gradilišnu dokumentaciju niti kompozitne detalje, te se svi ostali detalji koji su potrebni za izvedbu izrađuju i usvajaju na gore opisan način od strane izvođača radova i na njegov trošak. Količina detalja koje je dužan izraditi izvođač radova, direktno ovisi o njegovim potrebama na gradilištu koje proizlaze iz njegovih kompetencija kao što su: sposobnost, vrsnost, ekipiranost, poznavanje građe, poznavanje građevinskih materijala, iskustvo stručnog i rukovodećeg kadra i inženjerizaciji izvođača radova.
Ponuđač se poziva, upoznati se sa stanjem objekata na čestici prije davanja svoje ponude i u zakonski propisanom roku postaviti pismenim putem sva pitanja koja će mu omogućiti davanje kompetentne i nepromjenjive ponude. Nikakve naknadne primjedbe neće biti uvažene. Nepoznavanje ili nerazumijevanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Ponuđač se poziva, prije davanja svoje ponude izvršiti uvid u stanje objekta, infrastrukture, prilaza, okolnih objekata, kao i u sve ostale čimbenike koji na bilo koji način mogu utjecati na gradilište. Izvođač je dužan detaljno se upoznati s troškovnikom, tehničkim opisom i grafičkim prilozima projekta te u zakonski propisanom vremenu određenom po zakonu o javnoj nabavi dati svoje primjedbe na iste. Ukoliko izvođač to propusti smatra se da je pristao na izvođenje objekta do pune besprijekorne funkcionalnosti.
Svi proizvodi koji su u troškovniku navedeni sa svojim imenom proizvođača ili kataloškim brojem ili tržišnim nazivom ili na bilo koji način indiciraju o kojem se proizvođaču radi nikako ne favoriziraju tog proizvođača ili taj proizvod nego su ti proizvodni nazivi poslužili samo i isključivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati.
Ponuđači imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvođača koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni troškovnikom neovisno o tome da li ispred proizvoda u troškovničkom opisu stoji naznaka „ kao „ ili je ispuštena. Uvjet je da proizvod posjeduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) te da ponuđači u svojoj ponudi iskažu koje proizvode nude te u svojoj ponudi dostave njihove tehničke karakteristike kako bi se tražena kvaliteta mogla komparirati sa ponuđenom kvalitetom.
Za jednakovrijedne proizvode ponuditelj je dužan napraviti komparativnu tablicu s prikazom karakteristika proizvoda koji nude kao jednakovrijedan proizvod.
Za sve materijale koji će biti ugrađeni, izvoditelj je prethodno obavezan dostaviti nadzoru uzorak materijala na temelju kojeg treba dobiti pismenu odobrenje za ugradnju.
Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora.
1. ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI
Ovi zajednički obračunsko - tehnički uvjeti su sastavni dio općih uvjeta za pojedine vrste radova.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika, i to u potpuno završenom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postavke i skidanja potrebnih skela, razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama OZO, zaštitu gotovih konstrukcija i dijelova objekata od štete i štetnog atmosferskog utjecaja: vrućine, hladnoće, i sl., najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a za kojom se u toku gradnje može pojaviti potreba i kompletnu režiju.
U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova i proizvoda; zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizanja traženih svojstava, kvalitete i čvrstoće.
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvod. U slučaju nemogućnosti nabavke opisanog materijala ili proizvoda tijekom gradnje, izvođač je dužan ugraditi druge proizvode koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni troškovnikom, uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i investitora.
U ugovornom Troškovniku su procijenjene količine radova. Obračun se vrši prema količinama u troškovniku ili stvarno izvedenim količinama po građevinskoj knjizi - u skladu s ugovorom u sklopu dokumentacije naručitelja.
Izvođač mora sam osigurati od oštećenja svoje dovršene radove sve do primopredaje građevine.
Ponuđač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju i projekte prema kojima daje svoju ponudu. Davanjem ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa zahvatom.
Sve eventualne primjedbe u odnosu na potpunost i tehničku ispravnost projekata dužan je ponuđač priopćiti prije roka predaje ponude iz poziva na predaju ponude i zatražiti potrebna objašnjenja.
Izvođač radova nema pravo tražiti povećanje ponuđene cijene ili odštetu na drugi način, pozivajući se na to da prilikom davanja ponude pojedini radovi nisu bili u dovoljnoj mjeri definirani u projektu.
Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s projektom, troškovnikom, važećim zakonima, tehničkim propisima, pravilnicima i normama. Za svako odstupanje od projekta izvođač mora imati pismenu suglasnost projektanta i investitora.
2. UZORCI, PROSPEKTI, RADIONIČKI I KOMPOZITNI NACRTI, PROJEKTI
Izvođač je odgovoran za izvedbu i podnošenje na odobrenje nadzornom inženjeru uzoraka, prospekata, radioničkih i kompozitnih nacrta bez prava na posebnu naknadu, a kao što je to naznačeno u općim uvjetima i stavkama ovog troškovnika. Nadzorni inženjer prema potrebi može tražiti od projektanta mišljenje ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju.
Izvođač će pokazati uzorke, prospekte, radioničke i ostale nacrte, koji su specificirani u ovom popisu i na način koji je ovdje naveden bez obzira na da li su navedeni u općim opisima ili u pojedinim stavkama troškovnika.
Svi traženi uzorci, prospekti, radionički i ostali nacrti biti će predani u 2 (dva) primjerka, ako to općim opisima ili stavkama troškovnika nije drugačije određeno, od kojih jedan ostaje nadzornom inženjeru, a drugi se, ovjeren i eventualno korigiran od strane projektanta, vraća izvođaču. Ukoliko je izvođaču potrebno više primjeraka ovjerenog nacrta, izvođač može dostaviti na ovjeru i dodatnu kopiju takvog nacrta. Izvođač snosi troškove dobave, izrade i dostave svog materijala, te je dužan dostaviti ga na vrijeme, kako bi nadzorni inženjer mogao donijeti odluku prije nego je takav materijal potreban za izradu ili dobavu te ugradnju pojedinih stavka ili opreme.
Odabrani i odobreni uzorci biti će od nadzornog inženjera označeni i moći će se uptrijebiti na radovima. Svi ostali materijali i oprema koja se ugrađuje u objekt moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima, prospektima i nacrtima. Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost zatražiti uklanjanje s gradilišta bilo kojeg materijala, opreme ili njezinog dijela, koji ne odgovara tom zahtjevu. Takvo uklanjanje dužan je izvođač izvršiti o svom trošku.
Izvođač će izraditi i dati na odobrenje nadzornom inženjeru projekte, radioničke i ostale nacrte potrebne za proizvodnju i montažu instalacija, oprema i pojedinih stavaka. Nadzorni inženjer prema potrebi može tražiti od projektanta mišljenje ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju.
Isto tako, za one stavke koje proizvođač proizvodi ili dobavlja, a koje se proizvode u standardnim dimenzijama ili sa standardnim debljinama ili detaljima, koji odstupaju od debljine ili detalja predviđenih u nacrtima, a koji bi se elementi u takvim standardiziranim dimenzijama mogli primijeniti na objektu bez utjecaja na kvalitetu završenih radova ili na njegov estetski izgled - izvođač će također dati nacrte, prospekte, uzorke i drugu dokumentaciju na odobrenje.
Cijena takvih supstitucija ne smije biti veća od cijene osnovnog proizvoda ponuđenog u ugovoru.
Radioničke i ostale nacrte treba izvođač, prije podnošenja nadzornom inženjeru na odobrenje, provjeriti i uskladiti s radovima svih ostalih struka koje sudjeluju u izgradnji, te će svojim potpisom takvo usklađivanje na nacrtima i potvrditi. Izvođač će izvršiti bilo koji ispravak ili korekciju svojih podnesenih nacrta, koje zatraži nadzorni inženjer ili projektant. Izvođaču neće biti priznati nikakvi dodatni ili naknadni radovi koji proizađu iz neusklađenosti ili nekoordiniranosti između njegovih podizvođača, te će svaki ispravak i korekciju tako neusklađenih radova izvesti o svom trošku.
3. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE
Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova sa gradilišta ukloniti.
Privremeni objekti, ograde, zaštite, oprema obuhvaćaju, pored ostalog, i uređenje prostora, izgradnju eventualno potrebnih baraka, povremeno uređenje postojećih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu građevinskih dizala, kranova i dizalica, privremena stubišta, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti posebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu signalizaciju.
Izvođač je odgovoran za sve radove, materijale i imovinu do primopredaje objekta te treba osigurati policom imovinu trećih osoba i života od svih eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzročene građenjem ili pripremom za građenje.
Izvođač je na ulazu u gradilište dužan postaviti ploču gradilišta, sadržaj ploče treba biti u skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.
4. ČIŠĆENJA
Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.
Čišćenje obuhvaća uklanjanje smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te držanje svih materijala uredno uskladištenih.
Izvođač je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje, uključivo sva pranja stakala, pločica, podova, uređaja, armatura, tepiha, itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje, koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste. Izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.
5. UKLANJANJE OTPADAKA
Izvođač će tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će ih otpremiti izvan gradilišta na u tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijeli objekt uključivo okolni teren i pločnike, te ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.
Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu.
Nikakvo smeće ili otpatci neće se bacati u iskope, jame, niti koristiti kod nasipavanja.
Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskan vodom kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tijekom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.
Suvišno blato i ostala nečistoća sa kotača vozila mora se odstraniti, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje po ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koja takva vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta dužan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.
Odvoz otpada, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaćaju se posebno. Izvođač je dužan sav otpad zbrinuti u trošku izvođenja.
6. ČUVANJE MATERIJALA
Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni, te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi, kao i skele, oplata i itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvođač je odgovoran da uskladišteni materijal ne ometa pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenog materijala ne pređe računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
7. ZAVRŠETAK RADOVA
Po završetku radova teren i svi djelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju, tj. vraćeni u prvobitno stanje koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti biti će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedeni u prijašnje stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inžinjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
Radovi nisu završeni dok Izvođač ne preda Investitoru dokumentaciju prema projektu i zakonu za dokazivanje kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova uključivo rezultate svih ispitivanja uključivo s uspješno provedenim probnim opterećenjem konstrukcije, a sve kako je propisano zakonom, građevinskom dozvolom, projektom i pravilima struke kao obaveza izvođača.
8. PRIMOPREDAJA RADOVA
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta.
Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži i ishodi uporabnu dozvolu, kao i projekt izvedenog stanja, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje u jednom primjerku u tiskanom obliku i u digitalnom obliku.
Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je izvođač dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza izvođača ne isključuje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene od Komisije nadležnog organa prilikom tehničkog pregleda.
Tijekom trajanja eventualnog ugovornog jamčevnog odnosno garantnog roka, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.
Nakon završetka radova i prilikom primopredaje građevine predstavnici investitora, nadzora i izvođača pregledat će radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani od nadzornog inženjera, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvoditelj je dužan prije početka radova provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvoditelj je dužan detaljno proučiti investicijsko-tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvoditelj je dužan pregledati dokumentaciju te dati primjedbe na eventualne nedostatke ili pogreške te je dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenja. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvoditelj izvesti prema "shemi organizacije gradilišta" koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvoditelj je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
prostorije za urede,
gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata,
postaviti natpisnu ploču od cca 3,5 x 2,5 metra,
postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
Izvoditelj je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
Sve materijale izvoditelj mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
U kalkulacije izvoditelj mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
Izvoditelj je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati,
Na gradilištu mora postojati stalna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
Gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno,
Sve otpadne materijale izvođač treba odvesti i zbrinuti na odlagalištu. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati, investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
Izvoditelj je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
Izvoditelj je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
Na gradilištu moraju biti poduzete sve OZO (higijensko-tehničke zaštitne) mjere prema postojećim propisima.
Izvoditelj je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, ukloniti i deponirati sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija te vratiti obuhvat zahvata u prvobitno stanje ili pripremiti za hortikulturno uređenje.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih i/ili drvenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati važećih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate.
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.
Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija, prije početka izvođenja temelja.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.
U slučaju pojave količine podzemne vode koja onemogućava predviđenu tehonologiju izvedbe, izvođač je dužan obavijestiti nadzornog inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera.
Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, izvođač je dužan obavijestiti nadzornog inženjera, radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građ. dnevnik.
Odvoz materijala, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaćaju se posebno. Izvođač je dužan sav otpad zbrinuti u trošku izvođenja.
Ukoliko dode do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvodač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
Ukoliko su prethodno izvršena geotehnička ispitivanja, prije betoniranja temelja potrebno je da ovlaštena osoba koja je vršila geotehnička ispitivanja, ispita tlo u temeljnoj jami i upiše u građevinski dnevnik izvođača da je temeljno tlo u skladu s geotehničkim izvješćem.
TEMELJENJE GRAĐEVINE
Kod izvođenja temelja na građevini izvođač je dužan primjenjivati Pravilnik o Tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj se u svemu mora pridržavati:
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 017/17)
Osim toga izvoditelj se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete u projektu.
Koristiti glatku čeličnu oplatu. Glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne naknade, nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl.
Ugradnju betona izvesti uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu, kod ugradnjee, beton se sabija vibratorom, odnosno pervibratorom, ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije betona. Beton se prilikom ugradnje u stupove i zidove mora ugrađivati sa produžnim crijevom, kako visina pada ne bi bila viša od 1m, te ne bi došlo do segregacije betona. Sve ploče neophodno je betonirati sa pumpom za beton.
Ako je temperatura visoka, prije betoniranja obavezno politi podlogu, odnosno tlo ili oplatu, kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. Sa ugradnjom betona može se početi kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena, te podloga u potpunosti očišćena od svih nečistoća.
Izvođač je dužan provoditi njegu svježeg betona i zaštitu betonske površine od atmosferskih utjecaja (toplina, hladnoća, kiša, mraz, snijeg), kako ne bi došlo do pukotina i oštećenja.
Kod izrade betonskih i armirano betonskih konstrukcija, izvođač se treba pridržavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za razne ugradnje i statičkog proračuna.
Marke i kvaliteta svježeg betona za sve armirano betonske i montažne konstrukcije, kao i dimenzije konstrukcije, određene su projektom te ih se izvođač mora strogo pridržavati.
Ispitivanje betona obavljati u skladu sa: Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno, HRN EN 206 ili jednakovrijedno.
Prekide betonaža izvođač je dužan prethodno usuglasiti sa nadzornim inženjerom.
Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačija obrada.
Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.
Za izradu betona iste konstrukcije izvođač je dužan koristiti cement i agregat iste vrste, tako da se dobije jednolična boja ploha. Izvođač je dužan ugraditi beton na način da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini, predvidjeti zaštitu površine betona od procjeđenog cementnog mlijeka.
Za premazivanje oplate prije betoniranja predvidjeti premaze koji se mogu obrisati sa gotove betonske površine – dužan ih je obrisati izvoditelj, tj. premaze koji se sami razgrađuju. Oplata ploha betona koji se ne žbuka, ne smije se vezati kroz beton limom ili žicom.
Sve betone predvidjeti granulacije 0-32 mm, osim u iznimnim slučajevima ako to gustoća armature zahtjeva beton granulacije 0-16 mm.
Prilikom ugradnje kod nepovoljnih uvjeta (kiša), ugradnju vršiti na način da se spriječi segregaciju betona i ispiranje cementa iz smjese, naročito kod prekida betoniranja, odgovarajućim zaštitnim mjerama (pokrivanje i sl.).
Vidne betonske površine spremne za ličenje bez prethodnih obrada, izvesti sa novim oplatnim pločama, prema adekvatnoj recepturi za vidne betone, količini pora, s pravilnim rasporedom oplatnih ploča, upotrebom brtvi i spužvica, te predvidjeti zatvaranje rupa od ankera plastičnim čepovima. Nikakve sanacije i naknadne popravke i reparature na vidnom betonu nisu dozvoljene. Koristiti cement bez dodatka pepela, kako bi boja betona bila svjetla i jednolična. Obavezno davanje odgovarajuće recepture nadzoru na ovjeru i izrada uzorka koji mora biti prihvaćen od strane investitora i nadzora prije izvedbe radova, te koji će biti mjerodavan nivo kvalitete za prihvaćanje i preuzimanje radova.
Izvoditelj je dužan dostaviti recepture svih betona sa pripadajućim konzistencijama i dodacima koji se koriste na gradilištu nadzoru na uvid. Na dostavnicama betona moraju biti ispisani svi podaci – šifra-oznaka svježeg betona („marke“ betona) i recepture, vrsta i količina dodatka betonu, vrsta cementa i projektirana konzistencija.
Vidne betone koji su izloženi utjecaju atmosferilija neophodno je impregnirati jednokomponentnim, UV otpornim, vodoodbojnim i neutralnim (prozirnim) zaštitnim premazom.
Sve betone na vanjskim voznim ili parkirnim površinama izvesti sa recepturom otpornom na soli i smrzavanje.
Svi gore navedeni postupci, materijali, recepture i certifikati opisani su i definirani Planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izrađuje izvoditelj radova po ovlaštenoj instituciji te ga je izvoditelj dužan dostaviti nadzornom inženjeru prije početka armirano betonskih radova.
Tolerancije ravnosti betonskih ploča, zidova i estrih površina propisuje se za svaki dio posebno sukladno važećim normama.
Ukoliko su odstupanja veća od dozvoljeni izvoditelj je dužan sanaciju izvršiti o svom trošku. To se posebno odnosi na ravnost gornje površine temeljne ploče. Izvoditelj je dužan izraditi geodetsku izmjeru, te sva izbočenja preko tolerance poravnati brušenjem. Za sve udubine izvan propisane norme izvoditelj snosi trošak povečane količine asfalta.
Sanaciju gnijezda i loših mjesta izvesti sukladno pravilima struke uz prethodno odobrenje metode i materijala od strane nadzora. Sanaciju izvoditi mokro na mokro odmah nakon skidanja oplate.
Sanacija vidnih betona nije dozvoljena.
Obračun armature izvršen je po kg stvarno ugrađene armature prema iskazu armature u projektu, po vrstama i profilima. U količinu nisu uključeni otpaci koji nastaju krojenjem mreža i rezanjem šipki.
U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje, privremeno skladištenje, horizontalni i vertikalni transport i montaža i vezivanje. U jediničnoj cijeni uključena je žica za vezivanje i svi potrebni distanceri.
Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima. Prije najave gotovosti pojedinog konstruktivnog elementa za kontrolu od strane nadzora, izvoditelj je dužan sam prekontrolirati svaki element, te upisom u dnevnik jamčiti ispravnost postavljene oplate i armature sukladno projektu. Pregled i preuzimanja armature vrši nadzorni inženjer, sa upisom odobrenja za betoniranje u dnevnik građenja.
Prilikom betoniranja treba naročito paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim računom i nacrtom. Koristiti distancere za postizavanje potrebnog zaštitnog sloja. U temeljnoj ploči ispod donje zone koriste se betonski distanceri, a u pločama i zidovima PVC distanceri. Svi neophodno potrebni distanceri u gustoći propisanoj nacrtima uračunati su u jedinične cijene armature, te se neće posebno naplaćivati.
Jedinična cijena pojedine stavke za betonske i arm. betonske konstrukcije mora sadržavati: sve vertikalne i horizontalne transporte, sav rad, osnovni i pomoćni, sva potrebna podupiranja, oplate, učvršćenja, radne skele, mostove i prilaze, sva ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i pervibriranja, mazanja oplate “oplatanom”, kvašenja oplate, zaštitu betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija, vrućine, hladnoće i sl., njega betona.
U pravilu kod arm.betonskih radova cijena betona, oplate i betonskog željeza dane su odvojeno, a u slučajevima kada nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom), te transport do mjesta ugradnje.
BETON
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati propisa, standarda i pravilnika navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete te projekta. Prije početka radova uzvoditelj je dužan izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz Plana.
Ispitivanje betona obavljati u skladu sa: Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno HRN EN 206 ili jednakovrijedno.
Kontrola konzistencije obavlja se na gradilištu, te u slučaju odstupanja na više beton se ne ugrađuje, u slučaju odstupanja na manje moguće je dodavanje kompatibilnog aditiva na gradilištu uz odobrenje tehnologa. Detaljni program dužan je izvoditelj definirati projektom betona, a sve u skladu sa programom kontrole kvalitete propisanim projektom.
Prije početka izvođenja konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona, izvoditelj mora izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije o svom trošku, koji sadrži:
sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona
plan betoniranja, organizaciju i opremu
način transporta i ugradnje betonske mješavine
način njegovanja ugrađenog betona
program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona
program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama
projekt skela
projekt oplata
ateste glavne i rezervne betonare
Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izvoditelj dostavlja nadzornom inženjeru.
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi propisani su Prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti dokumentaciju o svojstvima materijala u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Kod izrade konstrukcija od vidljivog betona potrebno je koristiti cement istog proizvođača da ne bi došlo do promjene boje. Ne smije se upotrijebiti cement koji ja na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Granulometrijska krivulja I receptura betona za vidne betone mora biti posebno odobrena I ispitana od strane tehnologa.
Beton spravljati isključivo strojnim putem.
Obračun se vrši isključivo po m³ projektom predviđenih količina betona u konstrukciji uz odbitak svih rupa, niša, otvora, prodora itd.
ARMATURA
Kod izvedbe armiračkih radova izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati postojećih propisa i standarda.
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
Na gradilištu odgovorna osoba dužna je pregledati armaturu na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, koroziju, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti oćišćena od korozije i nećistoće. žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Ugrađivati se mora armatura po profilima iz armaturnih nacrta projekta. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim voditelja gradilišta i nadzornog inženjera, pregledati projektant konstrukcije, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za kvalitetu betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz projekta nosive konstrukcije i armaturnih nacrta.
Prilikom polaganja armature, izvoditelj je dužan provjeriti položaj armature kod horiz. serklaža i armaturi u negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidovi) kako nebi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature.
Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil. Jediničnom cijenom armature treba obuhvatiti:
uzimanje izmjera na objektu
dobava
doprema
čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje
privremeno skladištenje
doprema na gradilište
skladištenje na gradilištu
sortiranje i po potrebi premještanje
horizontalni i vertikalni transport, ugradnja u konstrukciju, postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima sa podmetanjem podložaka i distancera kako bi se osigurala projektirana udaljenost između armature i oplate. U jediničnoj cijeni uključeni su svi tipovi distancera i žica za vezivanje.
čišćenje nakon postave armature svakog pojedinog elementa
potrebna radna skela
uzimanje potrebnih uzoraka, ispitivanje materijala te dostava atesta prije ugradnje i montaža i vezivanje.
OPLATA
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne i potpuno glatke bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Raspored oplatnih ploča mora biti pravilan, izrađen od oplatnih ploča jednake veličine, bez ubacivanja manjih komada. Nastavci oplate ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sjećenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ćistoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine.
Prije svakog betoniranja izvoditelj građeviskih radova – glavni izvođač i izvoditelji drugih struka ( elektro, voda I kanalizacija, strojarski, itd.) dužni su zajedno pregledati plan betoniranja i utvrditi jesu li svi potrebni prodori I ugradnjeni elementi u bet. zidovima pipremljeni I ugrađeni, da se naknadno nebi dodatno otvarali otvori.
Izvedba svih radnih fuga uključena je u jediničnu cijenu. Na prekidima betoniranja, tj. na svim radnim fugama obvezna je upotreba “streckmatall-a”, te je isti uključen u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.
Na svim vidljivim bridovima betona, koji se ne žbukaju ili ne oblače, obvezna je upotreba trobridnih trokutastih lajsni, koje su uključene u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.
Obračun se vrši putem građevinske knjige, prema stvarno izvedenoj količini radova m2 oplate, pri čemu se odbijaju svi prazni prostori, otvori, vrata, niše, kučice, dimnjaci, bez obzira na veličinu. Sukladno nacrtima oplate izvode se u oplati svi otvori veći ili jednaki promjeru 10 cm ili veličine 10x10 cm. Bočne špalete otvora obračunavaju se po cijeni m2 osnovne stavke oplate elementa unutar kojeg se predmetni otvor, tj. špaleta nalazi. Nikakve posebne nadoplate neće se priznavati.
ZIDARSKI RADOVI
Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17).
Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o građevnim proizvodima (NN 076/2013).
Odstupanje od predviđenih dimenzija propisano je projektom.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene i očišćene po završetku radova.
U svrhu zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući način zaštititi PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl. tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Izvoditelj je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u toku radova, te u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) dokazati da korišteni materijali ispunjava odgovarajući standard. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika. Sve troškove oko dobivanja dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvoditelj treba uračunti u jediničoj cijeni.
Zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Upotreba skele za visine preko 1,5 m uključena je u jedinične cijene i neće se posebno obračunavati.
Opeka i mort za zidanje moraju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13)
Spojeve različitih medija (opeka beton ili inst. okno zid) potrebno je rabicirati staklenom mrežicom. Spojeve zidanog zida sa AB konstrukcijom ankerirati armaturom u svakom trećem redu prema uputi statičara.
Žbukanje
Za potrebe žbukanja koristiti omjere :
Produžni cem.mort 1:2:5 – za žbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova debljine ½ opeke i više
Cementni mort 1:4 – za pačokiranje
Cementni mort 1:3 – za cementnu glazuru podova i ugradnju željeznih predmeta
Prije nego se počne žbukati potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha, i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala. Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, s tim da su mjerodavni uvijek stroži zahtjevi. Skela za visine preko 1,5 m uključena je u jediničnoj cijeni radova.
Tip žbuke definiran je stavkama troškovnika.
Za unutarnje zidove predviđena je vapneno-cementna žbuka. Nanosi se na očvrsli cem. špric u debljin 15 mm. Nakon djelomičnog učvršćivanja, u pravilu drugi dan, navlažiti vodom i zafilcati. Na spojevima kutova ugraditi kutni profil i obraditi spoj staklenom mrežicom.
Zatvaranje prodora i šliceva može se posebno obračunati samo u slučaju ako su isti odštemani u već požbukanim zidovima.
Za poravnanje bet. stropova u debljini 2-3 mm koristiti glet masu za beton uz prethodno nanošenje kontakt grunda. Ako je potrebno nanijeti deblji sloj od 5 mm, koristiti betonfiks koji se može nanositi do debljine 20 mm, koji se po nanošenju zafilca spužvastom gladilicom i zagleta.
Ugradnje
ugradnje treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima. Ako za ugradnje treba dubiti zidove ili stropove, onda se to mora vršiti pažljivo, bez suvišnih oštećenja. Armatura se u tom slučaju kao ni tlačna zona betona ne smije dirati. Kod zidarskih ugradbi nije uračunata izrada ili dobava elemenata koji se ugrađuju, osim kada se to u stavci troškovnika posebno ne traži.
U jediničnim cijenama treba uračunati sve radove dotične stavke, sa dobavom potrebnog materijala i građevnih dijelova, sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, sva uskladištenja, te sva potrebna radna snaga i režijski troškovi
U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti odgovarajućim i važećim normativima (građevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obračunti po G.N.301 ili jednakovrijedno.
ESTRIH PODLOGE
Cijenom obuhvatiti svo potrebno gradivo i rad za izradu kompletne podloge s tim da će se posebno iskazati cijena za podpodlogu (eks. polistiren, pe folija), a posebno cijena za gradivo i rad završnog sloja.
Cem. estrih (plivajući pod) izrađuje se nakon što su izrađeni pregradni zidovi. Kod zidova od gipskartonskih ploča upotrebljavati vanjsku ploču impregniranu grund premazom na mjestima gdje postoji mogućnost ovlaženja ploče tijekom radova (izrada estriha, postavljanje podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga
Postupak izrade podloge u svim prostorima je jednak osim što variraju debljine estriha. Priprema i čišćenje podloge uključeno je u jedinične cijene. Prethodno se kao zvučnu izolaciju na gotovu AB ploču treba postaviti izolacijski materijal – ekspandirani polistiren u debljini predviđenoj projektom.
Ekspandirani polistiren mora imati gustoću 15 kg/ m³ uz dinamičke module elastičnosti E din ili jednakovrijedno = 5,60N/m³. U fizikalnom smislu mora biti potpuno stabilan sa dokazom da je odležao min. 180 dana od dana proizvodnje. Vlažnost ne smije prelaziti 7% od težine ploče.
Prigušni sloj potrebito je izvesti i okomito uz zidove do visine gotovog poda sa pločama ekspandiranog polistirena debljine 1 cm ili sa trakom ethafoam-a, a kod svih prodora kroz podlogu spoj riješiti trajno el. kitom.
Kao razdjelnu ravninu između prigušnog sloja i cem. estriha postaviti tanku PE foliju koja mora biti odignuta i uz okomice prigušnog sloja. Preklopi folije moraju u svakom smjeru biti min. 20 cm. Debljina PE folije iznosi 0,02 cm.
Površina cementnog estriha mora pokazivati dobru prionljivost bez prisutnosti štetnih sastojaka ( cem. kore, ulja, masnoće, praha i sl. ) Prijanjajuća čvrstoća površine podloga mora biti barem 1,0 N/mm². Tlačna, savijajuća i prijanjajuća čvrstoća trebaju odgovarati očekivanim opterećenjima i namjeni površine. Cementni estih primjeran je za oblaganje kod preostatka vlage najviše 2 %.
Za gornji plašt, estrih, mora biti primjenjena bet. smjesa od agregata max. veličine zrna do 8 mm, s učešćem frakcije od 0-3 mm do max. 30 % težinskih postotaka.
Cem. estrih potrebno je armirati polipropilenskim vlaknima u tež. omjeru po naputku proizvođača za C 25/30 (MB 30). Primjenom ovih vlakana izbjegava se posebna izrada dilatacijskih razdjelnica, a podloga je lakša za izvođenje. Formiranje radnih i dilatacijskih razdjelnica uključeno je u jediničnoj cijeni estriha. Razdjelnice formirati odmah nakon izvedbe na potrebnim razmacima i na prelazima gdje je to neophodno – npr. vrata, itd.
Sve pukotine koje se pojave mimo izrađenih razdjelnica dužan je sanirati izvođač estriha o svom trošku, zarezivanjem estriha poprečno na fugu pod kutem od 45º, te ugradnjom čeličnih rebrastih tipli u epoksidnoj smoli. Navedena sanacija ne smije imati odstupanja od postojeće površine estriha.
Završnu površinu estriha dobro strojno zagladiti da je pripravna za izravno postavljanje završne obloge. Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, odnosno na duljini 5,0 m može odstupati do 0,2 cm, a poprečni pad najviše do 0,1 %. Izrada estriha u padu uključena je u jediničnu cijenu
Po završetku plivajućeg poda od cem. estriha potrebno je zapisnički preuzeti izvedenu podlogu i to tako da budu prisutni nadzorni inženjer, izvoditelj estrih podloge i podopolagač završnog sloja. U slučaju da se mjerenjem utvrde neravnine veće od odzvoljenih odstupanja, poravnanje izvršiti samonivelirajućim masama tiksotropnim izravnavajućim mortom s ultrabrzim vezanjem za izravnavanje i saniranje lokalnih neravnina podova i stubišta (spremnim za daljnju obradu nakona 4 sata ). U slučaju pukotina neophodno je izvesti sanaciju istih kao što je gore navedeno. Poravnanje i sanacija pukotina ide na teret izvođača cem. estriha.
FASADERSKI RADOVI
OPĆENITO
| Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika. | Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika. | Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika. | Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika. | Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika.
| Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća: | Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća : | Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća : | Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća : | Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća :
izradu radioničke tehničke dokumentacije i proračuna, te prikazanih detalja sustava na što treba obvezno dobiti suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
dobavu, izradu i montažu svih nosivih, termoizolacijskih, hidroizolacijskih i pokrovnih dijelova pročelja i krova, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
sve potrebne opšave, okape, obrube otvora i bridova, te završne profile
sva potrebna brtvljenja
sav osnovni, pomoćni i pričvrsni materijal
potpunu antikorozivnu zaštitu svih ugrađenih elemenata
završnu obradu vidljivih elemenata plastificiranjem ili dvokomponentnim napečenim lakom u bojama po izboru projektanta
sve potrebne pomične skele i podeste
sav transport: vanjski, u radionici i na gradilištu
što dulju garanciju na izvedene radove i ugrađeni materijal
Projektnim rješenjem i izvedbom mora se osigurati :
stalna stabilnost svih elemenata
stalna nepropusnost atmosferilija kao kiša,snijeg,vjetar i sl.
izvedba bez mogućnosti pojave toplinskih mostova
odvajanje različitih vrsta metala zbog sprečavanja elektrolize
omogućavanje rada elemenata krova i pročelja, bez pojave toplinskih mostova ili slabljenja brtvljenja
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehničke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran.
Obračun po m2 površina pročelja i krova, kako je opisano u stavkama troškovnika, bez odbijanja otvora, uključivo potkonstrukciju za prozore, obradu svih špaleta, opšava, okapa, uglova i sl.
Jedinična cijena m2 površine obuhvaća sve gore opisane elemente.
TESARSKI RADOVI
Konstrukcije i oplate
Izvođač radova dužan je preuzete radove izvesti po opisu troškovnika, projektu, te uzancama struke, u skladu s važećim tehničkim propisima.
Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću mehanizacije na pilanama ili gradilištima. Građu na gradilištu treba zaštititi od vlage i ne deponirati je na mjesta predviđenom za krojenje građe. Mjesto za krojenje građe planirati do najveće udaljenosti 30,0 metara od mjesta ugrađivanja, kao uzdignuti pod na kojem će se vršiti crtanje i krojenje, a s jedne i druge strane podići nadstrešnice za smještaj neobrađene i skrojene građe.
Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Jedinična cijena treba sadržavati:
uzimanje mjera za izvođenje i obračune,
sav materijal, uključujući pomoćni i vezni (čel.papuče, vijci itd.),
dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradnje,
sav rad,
zaštita na radu,
poravak štete na svojim i tuđim radovima,
uklanjanje svih ostataka i čišćenje,
zaštita izvedenih radova,
sva potrebna ispitivanja i atesti,
eventualni statički obračun za skele i druge pomoćne konstrukcije.
OPĆI UVJETI
Oplate moraju biti izvedene točno po mjerama označenim u crtežima za konstrukcije koje će se betonirati. Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje, moraju biti stabilne, otporne, ukrućene i dovoljno poduprte da se ne bi izvile, ili popustile u ma kom pravcu. Unutrašnja površina oplate mora biti čista i ravna. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu skidati lako, bez potresa i oštećenja konstrukcije. Za oplate greda, ploča, sitnorebričastih stropova, stubišta, likova, kupola, svodova sa visinom podupiranja iznad 6 m, primjeniti nosive skele koje se posebno obračunavaju.
OPIS RADA
Izvedba oplate u radionici i prijevoz oplate iz radionice do deponija na gradilištu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje.
Ili izrada oplate na gradilištu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,
Ili izrada oplate na mjestu ugradnje i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,
Postava oplate na mjestu ugradnje sa podupiranjem i vezivanjem oplate,
Skidanje oplate,
Čišćenje oplate i vađenje čavala, prijenos na deponiju i sortiranje.
Izvedba svih pripremnih i pomoćnih radova kao:
radova po odredbama važećih propisa zaštite na radu,
uzimanje mjera na gradnji,
postavljanje, premještanje i skidanje pomoćnih pokretnih skela potrebnih za izradu oplate,
odabiranje građe na deponiju,
čišćenje radnog mjesta i prijenos otpadaka na deponiju.
NAČIN OBRAČUNA:
Oplata temelja i nadtemeljnih zidova, zidova, stupova, šahtova, kanala, zidova, ograda, greda, stepeništa, obračunava se po m2 razvijene površine izvedene konstrukcije.
Oplata serklaža obračunava se po m2 vertikalne projekcije serklaža, mjerena svaka strana posebno.
Oplata vijenaca obračunava se po m2 vijenca mjereno po vanjskom rubu.
Cijena oplate obračunata je u svakoj stavci betonskih i armirano-betonskih radova, a izvodi se prema ovim uvjetima.
B. OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU ZAVRŠNIH RADOVA U ZGRADARSTVU
SADRŽAJ:
dokumenti kojima se dokazuje sukladnost građevinskih proizvoda u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
kontrolna ispitivanja
obvezujuće odredbe odgovarajućih pravilnika ili normi
upis u građevinski dnevnik
pregled izvedenih radova
DOKAZ KVALITETE
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) određuje da se građevinski proizvodi i oprema mogu upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravama prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13).
ISPITIVANJE I ATESTIRANJE MATERIJALA PRIJE UGRADNJE
Izvoditelj građevine mora za sve materijale građevinsko završnih radova koje ugrađuje pribaviti:
izvješće o ispitivanju općih svojstava tih materijala ili ateste (certifikate) sukladnosti (čl.17 ZOGa),
izvješće o ispitivanju koeficijenta toplinske vodljivosti za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale.
izvješće o ispitivanju faktora otpora difuziji vodene pare za sve ugrađene materijale.
dokument iz kojih proizlazi na građevini zadovoljavaju postojeće postojeće propise i eventualne dodatne zahtjeve iz projekta, odnosno da je podoban za predviđenu ugradnju
izvješće o ispitivanju vodonepropusnosti, propusnosti zraka, koeficijenta prolaza topline "u" i vrijednosti zvučne izolacije ugrađenih prozora i balkonskih vrata.
ISPITIVANJA NA GOTOVOJ GRAĐEVINI
Izvoditelj radova dužan je za izvedenu građevinu pribaviti od registrirane institucije:
izvješće o ispitivanju zvučne izolacije pregradnih građevinskih elemenata gotove građevine
izvješće o ispitivanju razine buke u boravišnim prostorijama gotove građevine
izvješće o ispitivanju zračne propustljivosti prostorije ili grupe prostorija gotove građevine
eventualno i druge dokumente ovisno o zahtjevima iz projekta
U pogledu akustičnih svojstava, za radne prostorije do 30 jedinica ispituje se najmanje 1 jedinica u svakoj grupi i to na:
zvučnu izolaciju zidova između prostora razne namjene i prema stubištu, zvučnu izolaciju stropova između prostora razne namjene
izolaciju od zvuka nastalog udarom
Ispitivanje se provode za svaku različitu konstrukciju zida i stropa kao i svaku različitu funkciju susjednih prostorija.
Za sve materijale koji se ugrađuju ponuditelj/izvoditelj je dužan izraditi listu materijala, te dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13), kao dokaz projektom propisane kvalitete, te ishoditi pisano odobrenje nadzornog inženjera i naručitelja za ugradnju svakog pojedinog materijala putem posebnih formulara za odobrenje materijala, a sve prije ugradnje i isporuke materijala.
Isto tako za sve radove gdje je to neophodno, a na traženje nadzora i naručitelja, izvoditelj ima obvezu ugradnje oglednih uzoraka u mjerilu 1:1. Temeljem odobrenog oglednog uzorka vrši se izvedba radova u utvrđenoj kvaliteti, te se preuzimanje i kontrola izvedenih radova obavlja uspoređivanjem sa kvalitetom i načinom ugradnje odobrenog oglednog uzorka. Ove radnje ponuditelj/izvoditelj će obaviti bez posebne naknade.
UPIS U GRAĐEVINSKI DNEVNIK
Osobita pozornost upisa ovlaštenih osoba glede:
vremenskih i drugih uvjeta
kvalitete i stanja pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova
utvrđenih nedostataka i naloge za njihova otklanjanja
rezultata naknadnih ispitivanja
preuzimanje izvedenih radova
PREGLED U TIJEKU IZVOĐENJA ZAVRŠNIH RADOVA
Osobitu pozornost potrebno je obratiti na stanje podloga i metalnih površina.
Svaka faza izvođenja završnih slojeva na fasadnoj oblozi evidentira se upisom u građevinski dnevnik.
Nadalje treba provjeriti:
da li je veličina spojnica i dilatacija odobrenih u projektu odgovara max. povremenim deformacijama konstrukcije
da li se kod velikih obloženih fasadnih površina toplinski koeficijenti rastezanja obloge i konstrukcije podudaraju
IZVOĐENJE RADOVA OBLAGANJA
Oblaganje zidova, stropova, podova i fasada izvodi se prema opisu radova iz projekta, glede postizanja uvjeta Zakona o gradnji
IZOLATERSKI RADOVI
Svi materijali za izolaciju krova, podova i zidova trebaju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje.
LIMARSKI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije.
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme.
Svi materijali trebaju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija.
Svi limarski elementi predviđeni su od Al plastificiranog lima.
Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu, drvo, žbuku ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom čija su dobava i postava uključene u cijenu
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.
Ako je opis koje stavke ponuđaču nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje mogu se izvršiti isključivo s nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradnje, te obračun u svemu po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
sav rad na gradnji i u radionici,
sav transport i uskladištenje materijala,
čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
dobavu i polaganje podložne ljepenke,
ugradnju limarije upucavanjem,
potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,
ugradnju u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,
čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
zaštitu izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći i posebni uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika
GIPSARSKO – MONTAŽERSKI RADOVI
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.
Ploče koje se ugrađuju su standardnih dimenzija 200 / 125 cm. Spojevi ploča moraju se prekriti trakama od staklenog voala i zagladiti propisanom glet masom. Rubovi ploča gdje je potrebno osiguranje od oštećenja, ojačavaju se kant al. perforiranim profilima, te se gletaju. Po završetku gletanja površine treba prebrusiti finim brusnim papirom tako da plohe budu potpuno glatke i vez vidljivih tragova spajanja i sl. Spoj sa zidom ili vertikalnim plohama stropa mora biti zapunjen akrilnim kitom.
Kod izvođenja radova potrebno je pridržavati se svih uputa proizvođača naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se vršiti ugradnja ( temp. Od 11-35 stupnjeva i rel. vlažnost zraka do 70% ). Prije početka ugradnje ploče treba donijeti u prostor u koji se ugrađuju min. 24 sata ranije da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima.
Montaža podkonstrukcije za pregradne zidove započinje prije izrade estriha. Pregradni zidovi moraju imati traženo prigušenje zvuka, sa ugradbom min. 5 cm mineralne vune tež. 50 kg/m² unutar zida. Obavezno je brtvljenje sudarnih spojnica uz zidove, strop i pod brtvenom trakom. Izvedba prema detaljima proizvođača. Po završetku je potrebno o trošku izvoditelja radova zatražiti ispitivanje prigušenja zvuka od ovlaštene pravne osobe uz predočenje rezultata mjerenja ( atest ).
Montažni zidovi od gipskartonskih ploča
Montažni zidovi se izvode od podkonstrukcije - nosivih CW profila od pocinčanog lima debljine 0,7 mm presjeka 50/75/100 mm na maksimalnom razmaku 41,7 - 62,5 cm (ako stavkom nije drugačije naznačeno) te s donjim i gornjim UW-profilom. Između profila se umeće mineralna vuna i osigurava se od micanja. Kod spoja sa zidom, stropom ili podom na profile se nanosi brtvena masa, a posebno i temeljito kod zahtjeva za zaštitu od buke. Sve rubne profile na spojevima s podom, stropom i sa zidovima treba učvrstiti odgovarajućim učvrsnim elementima. Učvrsni element za masivni zid, pod ili strop je tipla s vijkom. Za ostale priključne površine koriste se učvrsna sredstva koja odgovaraju podlozi. Sve profile koji su u dodiru s bočnim zidovima i s podom odn. stropom treba prije montaže obložiti samoljepivom PE brtvenom trakom odgovarajuće širine.
Na potkonstrukciju se obostrano pričvršćuju gipskartonske ploče prema opisu u stavci pomoću tzv. vijaka za brzu ugradnju. Kod višeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva GK ploča se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se završno obrađuju gletanjem kako je već opisano. Nakon obrade spojeva završno čitavu površinu pregletati smjesom za izravnanje što ulazi u stavku, tako da su zidovi potpuno pripremljeni za ličenje ili oblaganje keramičkim pločicama. Kod neprekidnih zidova potrebno je u razmaku od 15-20 m ugraditi dilatacijske spojeve. Kod neprekidnih zidnih obloga potrebno je u razmaku od ca.10 m ugraditi dilatacijske spojeve.
Spušteni stropovi od gipskartonskih ploča
Spušteni strop izradit će se kao glatki kontinuirani s vodoravnim neprekinutim podgledom iz ploča na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montažne potkonstrukcije iz pocinčanih profila) koja se ovjesnim elementima učvršćuje za nosivi strop.
Podkonstrukcija se izrađuje od CD profila 60x27 u jednoj razini ili iz nosivih i montažnih profila u dvije razine, od pocinčanog lima debljine 0,7 mm i posebnih vješača koji se vijcima s tiplima pričvršćuju o stropnu konstrukciju ( anker fix ovjes sa žicom ili nonius ovjesni element ). Nosivi profili su na razmaku od 75 -100 cm, ovješeni na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm. Na nosive profile dolaze montažni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm.
Spoj stropa sa zidom izvesti UD profilima. Učvršćenje izvesti pogodnim sredstvima ovisno o materijalu zida.
Kod izvedbe konstrukcija od GK ploča potrebno se držati svih uputa proizvođača, naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi spušteni strop Prije izvedbe stropa ploče moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. S polaganjem se može započeti tek kad su završeni svi radovi žbukanja, estriha i sl. te su dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora, montaže grijanja i svih instalacija koje dolaze unutar stropa. Ljeti je potrebno osigurati prozračivanje, a zimi za montažu treba biti uključeno grijanje. Za učvršćenje tereta na GK konstrukciju treba primjeniti specijalna pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa o max opterećenju. Mjesta na kojima je predviđena ugradnja rasvjetnih tijela, potrebno je u konstrukciji ojačati profilima, kako bi se lampe učvrstiti na strop.
Konstrukcija:
Materijali korišteni za potonstrukciju zida trebaju imati važeću dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
U jediničnoj cijeni sadržano je:
sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti
sav rad opisan u stavci
potrebna radna skela
čišćenje svakodnevno i po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku planirku
popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje
troškovi zaštite na radu i troškovi atesta
Razred vatrootpornosti:
Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradnjene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava.
Prekidi rada:
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Napomena:
Radove izvoditi tek pošto su montirane i ispitane instalacije koje se nalaze unutar GK konstrukcija.
U cijeni stavaka je uključeno bušenje - obrada ploča za potrebe ugradnje elemenata instalacija u završnim GK oblogama (utičnice, priključci i sl.).
SOBOSLIKARSKI RADOVI
Svi materijali trebaju odgovarati Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13), za kvalitetu i moraju imati odgovarajući certifikat koji je potrebno dostaviti nadzoru prije početka izvođenja radova.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama, za koje su prema kemijsko fizikalnim osobinama namjenjeni. Boja i vrsta prema odabiru projektanta.
Gotovi tvornički proizvedeni materijali se moraju upotrebljavati strogo po uputstvima proizvođača.
Materijali se na gradilište moraju donijeti u orginalnom pakiranju.
Podloga mora biti čista (bez prašine, smole, masti, čađe,hrđe,bitumena i sl.).
Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu, imati jednoličnu površinu bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona i bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Posebno treba voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala i izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti popravke.
U cijeni radova uključen je i sav pomoćni rad i materijal, svi transporti bez obzira na mjesto ugradnje, kao i sve potrebne skele, podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zaštite na radu i drugo.
U jediničnoj cijeni kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu uključeno je:
a) Priprema podloge
čišćenje površine od prašine, eventualno potrebni popravci na podlozi i izravnavanje manjih neravnina
precizno izvođenje priključaka na druge površine i materijale (susjedne građevinske dijelove ili ugradnjene cjeline) sa akrilnim kitom
b) Impregniranje
produžne žbuke, vapnene žbuke i beton impregnirati odgovarajućom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti čistom vodom prema uputama proizvođača.
impregniranje mrlja od vode i hrđe od armature je također uključeno u cijenu
c) Zaglađivanje
za zaglađivanje valja primijeniti odgovarajući kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja. Nakon sušenja prebrusiti papirom broj 120 ili broj 150.
d) Završno ličenje
Izvoditi u 3 naliča, materijal pripremiti prema uputama proizvođača. Nanositi krznenim valjkom ili četkom.
U jediničnoj cijeni je uključena i:
zaštita obrađenih površina
čišćenje i pranje staklenih površina stolarije i podova i zidova od keramike
odvoz otpadaka po dovršenju radova
dobava uzoraka i izrada uzoraka u svrhu odobrenja.
Sve zidove i stropove soba ličiti disperzivnom bojom za unutarnje radove ili sl..
Sve stropove komunikacijskih hodnika, podglede stubišta, otvore liftova i zidove i stupove podruma ličiti mat visokopokrivnom bojom
Zidove stubišta i komunikacijskih hodnika oličiti bojom postojanom na čišćenje, ribanje i vremenske utjecaje.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se trba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova, zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13).
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti suha, očišćena i odmašćena.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Izvođač treba od nadzornog inženjera i projektanta dobiti dobiti odobrenje na uzorke i to za svaku vrstu.
Sve radove izvesti prema projektu i troškovniku.
Izradu podopolagačkih radova mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od proizvođača obloge.
MATERIJAL
Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi s podlogom) moraju se čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju štetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.
KERAMIČARSKI RADOVI
Količine iskazane ovim troškovnikom su:
- projektantske pa postotak zbog loma i sl. treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
- neto potrebne količine pa otpad zbog rezanja s obzirom na odabrane dimenzije pločica treba ukalkulirati u jed. cijenu.
Odvojeno iskazati cijenu rada i pomoćnog materijala od keramičkih pločica.
Kod izvedbe zidnog opločenja u jediničnu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudara keramičkog opločenja s dovratnicima, oblogom druge vrste i sl.
Opločenje vršiti tamo gdje je to po projektu predviđeno, a prema opisu stavke izvršiti polaganje u cementnom mortu ili ljepljenjem. Izvoditelj se mora pridržavati važećih propisa i standarda.
Kod polaganja keramičkih pločica ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prema uputama proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Pločicu utisnuti u ljepilo. Koristiti isključivo dvokomponentna ljepila provjerene kakvoće.
Ukoliko je podloga za ljepljenje pločica loša u pogledu prionjivosti treba ju prije ljepljenja pločica impregnirati. Isto treba zapisnički utvrditi uz prisustvo izvoditelja inadzornog inženjera.Otklanjanje nedostataka na podlozi ide na teret izvoditelja podloge.
Sve ugrađene pločice moraju obavezno biti “A” klase prema HRN 14411 ili jednakovrijedno , kako za podno tako i za zidno opločenje. Za pločice koje se ugrađuju na cem. mort uzeti pijesak frakcije 0-1 mm.
Sve fuge izvesti u nepropusnoj ili polupropusnoj izvedbi (ovisno o opisu stavke troškovnika) u smislu točke 4.2. “Tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova” ili jednakovrijedno, kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno paralelne, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Pločice treba ugrađivati sa metalnim Al kutnim profilima i fugama 2 mm. Uračunati i križiće za fuge.
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru i projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje kao i eventualne detalje izvođenja i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Nakon završenog polaganja pločica izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno, bez ispupčenja ili udubljenja sa ujednačenim propisanim sljubnicama.Pločice se moraju namočiti prije lijepljenja. Nanešeni sloj ljepila mora biti takove debljine da se u njega potpuno utisnu neravnine (rebra) na poleđini pločice. Ljepilo nanositi nazubljenom lopaticom na podlogu.
Opločenje započeti prema projektu. Rez pločica prema bočnim stranicama izvesti simetrično, o čemu treba voditi računa kod rasporeda pločica ovisno o odabranom formatu. Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.
Kod polaganja pločica u većim količinama obvezno miješati pločice iz min. 5 paketa kako bi se dobila ujednačenost sljubnice i nijanse pločice.
Kvaliteta pločica treba odgovarati važećim standardima.
Prilikom davanja ponude izvođač je dužan dati uzorke pločica i mase za fugiranje. Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti atest.
U jediničnim cijenama sadržane su sve radnje i dobava zajedno s veznim materijalom kao i rad na izrezivanju pločica za razne instalacije ili sl.
U slučaju kada kod rada neka pločica pukne ima se zamijeniti cijelom bez posebne naplate.Obračun opločenja vrši se po m² razvijene površine opločenja.
Jedinična cijena rada mora sadržavati :
sav potreban materijal: kutnike, križice, dvokomponentno ljepilo i masa za fugiranje iI sitni spojni i bretveni materijal te
sav potreban rad
transportne troškove za navedeni material i opremu, uključivo vertikalni I horizontalni prijevoz pločica unutar zone gradilišta ( od mjesta uskladištenja na gradilištu do mjesta ugradnje )
pranje pločica i temeljito čišćenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka
popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje.
potrebnu radnu skelu
Pločice iskazati posebno po m² u kojemu je uključena i doprema u skladištenje istih na gradilištu.
STOLARSKI RADOVI
Ponuditelj je dužan sve radove izvesti na temelju projekta, shema i troškovnika.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Ponuđač nudi gotov stolarski element u koji je uključeno:
razrada nacrta i izrada radioničkih detalja
izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
stolarska montaža na gradilištu,
eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/,
ostakljenje vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci
Završna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznačeno
okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda,
čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala na gradsku planirku udaljenosti do 20 km. Odvoz otpada i pristojba za deponiranje otpada je u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaća se posebno.
sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe,
troškovi zaštite na radu,
troškovi atesta.
1.Materijali
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati zahtjevima Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13-15%. Drvo ne smije imati pogrešaka koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, kvrga i smoljnjača.
Izvedba i obrada
Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova i dostavlja na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu.
Izvoditelj je dužan sa voditeljem građenja definirati redoslijed izrade i ispravke stolarskih elemenata, a u iznimnom slučaju mogu zapisnički utvrditi količine i zidarske veličine otvora ukoliko se izradom stolarije započinje prije izgradnje objekta.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradnje od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
Vratno krilo sastavljeno je od drvenog roštilja sa saćastom ispunom, obostrano obloženo MDF pločom debljine 4 mm, završno lakirano lakom. Ugrađuje se u dovratnik ("futer" štok). Dovratnik i završne letvice (izrađene od MDF-a) kao i samo vratno krilo, završno se obrađuju u boji lakom.
Širina dovratnika treba odgovarati širini gotovog zida sa žbukom. Ukrasna završna pokrovna letvica preklopit će spoj drvenog dovratnika i zida.
Krilo je bez “falca“ sa upuštenim inox okovom kojim se krilo vezuje za dovratnik. Vrata moraju na dovratniku imati gumenu brtvu bijele boje.
Okov u inox brušenoj izvedbi je sljedeći:
Kvake u paru i obična brava s ključevima, s rozetama, podni ili zidni odbojnik. Jedino se kod sanitarnih prostora ugrađuje brava i kvaka sa ključem pričvršćenim uz štitnik (standardizirano za kupaonice) . Pri tome treba voditi računa da se odabere kvaka iz istog dizajnerskog paketa, kako za sobe tako i za kupaonice.
U jediničnu cijenu uključena je završna obrada, sav okov, ugradnja vrata i završna obrada pokrovnih letvica dovratnika.
Obračun po komadu kompletno postavljenih vrata.
Napomena : opis izrade vrata i opreme na njima neće se dalje napominjati u stavkama troškovnika, nego dimenzija i smjer otvaranja vrata. Dovratnike fiksirati uz zidove poliuretnaskom pjenom uz potrebno razupiranje okvira vrata, da ne dođe do vitoperenja kod ekspandiranja pjene.
BRAVARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima u projektu.
Svi bravarski radovi i čelične konstrukcije moraju se izvesti prema projektu i opisu troškovnika.
Vlastita konstruktivna rješenja i posebnost načina ugradnje, opšavni profili i predloženi okov prije ugovaranja ponuđač će usuglasiti sa nadzornim inženjerom i projektantom.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste.
Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Materijal
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima NN (76/13).
Pod kompletnom izvedbom bravarskih radova podrazumijeva se:
kontrola mjera na objektu
izrada radioničke i montažne dokumentacije i koordinacija sa kooperantima drugih radova, ovjera svih detalja od nadzornog inženjera i projektanta.
dokaz nosivosti - statički račun ponuđene konstrukcije
kompletna dobava glavnih i pomoćnih materijala i polikarbonatnog stakla obrađenog prema projektu
kompletna radionička izrada
transport do objekta i na objektu
skladištenje u radionici I na objektu
kompletna montaža
stavljanje svih elemenata u funkciju, te kvantitativna i kvalitativna primopredaja uz predaju dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
Jedinična cijena mora sadržavati kompletno izrađene i ugrađene bravarske stavke na objektu do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti. Sve mjere treba kontrolirati u naravi. Ako se zbog rokova ne može čekati da se za neki element uzmu mjere na objektu, izvodi se prema izvedbenom projektu uz pismeni dogovor sa glavnim izvođačem radova i nadzornom službom. Izvođač bravarskih radova treba s glavnim izvođačem radova u pisanoj formi utvrditi toleranciju mjera za pojedine stavke.
Svi radovi izvode se prema projektu i troškovniku.
Jedinična cijena mora sadržavati:
sve predradnje prije montaže (geodetska izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, uzimanje izmjere građevinskih elemenata u naturi, te određivanje stvarne geometrije elemenata)
izradu radioničke dokumentacije – detalji ugradnje elemenata sa potrebnim statičkim provjerama i označenim tipovima, karakteristikama i debljinama materijala, te ovjera nadzornog inženjera i projektanta
izradu proračuna i dokaza nosivosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, te ovjera od strane nadzornog inženjera i projektanta konstrukcije.
koordinacija radova sa glavnim izvođačem radova
izradu oglednih uzoraka 1:1 na objektu sa svim priključcima za odobrenje isporuke i montaže od strane investitora, nadzornog inženjera i projektanta
sudjelovanje voditelja gradilišta na koordinacijskim sastancima, te usklađivanje sa glavnim izvođačem radova I ostalim izvođačima
sav rad u radionici, pripremu i rezanje te rad na gradnji
transport materijala na gradilište, uskladištenje te donos na mjesto ugradnje,
korištenje manjih strojeva i alata,
potrebne podkonstrukcije, svi sidreni I pričvrsni elementi neovisno o vrsti podloge
svi bravarski spojevi na priključne konstrukcije
potrebnu skelu,
svi potrebni popravci i regulacije do preuzimanja
kontinuirano čišćenje mjesta rada I zbrinjavanje vlastitog otpada
svi troškovi šteta i popravaka na svojim ili tuđim radovima, koji su nastali nepažnjom u tijeku izvedbe
zaštitu izvedenih radova do primopredaje,
provođenje mjera OZO
dostava dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
svi ostali radovi koji nisu navedeni a neophodni su za dovršenje troškovničkih stavaka do potpune gotovosti
Dobavljena bravarija, bilo izrađena po shemi bravarije i detaljima ili po tvorničkim detaljima iz čeličnih limova dolazi na objekt gotova za ugradnju, odnosno premazana zaštitnim naličem i finalnim premazom.
Površinska obrada
Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva): HRN EN ISO 2808 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi- određivanje debljine filma HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka HRN EN 8503 ili jednakovrijedno: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva HRN EN 12944-1 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja - opći uvod
Površine čelika koje se zaštićuju vrućim cinčanjem rade se u debljini sloja cinka 50-85 μm.
Izrada
Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti glavnom projektantu I Naručitelju radioničke nacrte i detalje na kontrolu i ovjeru, te da zajedno s glavnim projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
Svi definitivno izrađeni radionički nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti ovjereni od strane nadzornog inženjera, investitora i projektanta.
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje a sadržan je u cijeni.
Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka.
Sva vanjska bravarija mora biti brtvena protiv prodora kiše i prašine.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izradu i montažu konstrukcije mora provoditi izvođač koji posjeduje opremu i stručni kadar za izradu.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.
Tehničkom dokumentacijom - projektom je predviđena vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije i veznih sredstava što izvoditelj mora strogo poštovati. Izvođač radova (izrada konstrukcije i montaža) dužan je prije početka radova na izradi (montaži) predočiti nadzornom inženjeru:
plan kontrole kvalitete proizvođača
plan montaže konstrukcije s detaljno razrađenim načinom i slijedom montaže,
plan montaže mora biti prihvaćen i ovjeren od strane projektanta.
Izvedba čelične konstrukcije treba biti u skladu sa projektom, zahtjevima i uvjetima iz Tehničkog opisa i Programa kontrole te osiguranja kvalitete, kao i u skladu sa tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN (17/17).
Antikorozivna zaštita
Konstrukcija se isporučuje antikorozivno zaštićena
Antikorozivna zaštita mora biti usklađena s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (SI. list 32/70 = NN 53/91 i 44/95) i međunarodnim standardom ISO 12944-1 (do 5) ili jednakovrijedna norma.
Antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije izvesti na bazi epoksida u radionici.
Završni premaz izvesti u boji koju odredi investitor
Površinu čelične konstrukcije prije nanošenja antikorozivne zašite, pripremiti pjeskarenjem do stupnja čistoće Sa ½.
Montaža č.k.
Izvođač montažnih radova je obvezan izraditi projekt montaže, koji mora biti ovjeren od strane nadzornog inženjera i projektanta.
Za sve montažne nastavke važe gore navedeni uvjeti za čeličnu konstrukciju.
Svakodnevno se mora voditi građevinski dnevnik. Mora biti osiguran brz i siguran transport svih elemenata do mjesta rada.
Izvođač montažnih radova je dužan da pri organiziranju radova preuzme sve potrebne mjere za zaštitu postojećih uređaja, objekata i postrojenja koji se nalaze na gradilištu, kao i zaštitu radnika.
Tehnički pregled i ispitivanje č.k.
Tehnički pregled i ispitivanje čelične konstrukcije obavlja se poslije završene montaže prema Tehničkom propisu građevinske konstrukcije (NN 17/17).
Održavanje čelične konstrukcije:
redovni pregled svake godine
glavni pregled svake 10-te godine
dopunski pregled prema potrebi
Održavanje se vrši radi sigurnosti čelične konstrukcije.
ALUMINIJSKA I ČELIČNA BRAVARIJA
Izvođač bravarskih stavki na objektu ima slijedeće obveze:
1.1 Projektiranje/konstruiranje, izrada i ugradnja svih dijelova koji čine integralnu, sigurnu i vodonepropusnu ovojnicu prema nacrtima i ovom opisu.
1.2 Izvođač se obavezuje izraditi i ugraditi aluminijsku/čeličnu fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u već provjerenim i certifiranim sustavima, te se od njega očekuju visoka kvaliteta izvedbe. Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19) i Zakonom zaštite na radu (NN 71/14...154/14). Sva tehnička rješenja koja izvođač predlaže i primjenjuje moraju biti usklađena s HRN-ma i propisima te usvojenim EN (kada je zakonom utvrđena njihova obvezna primjena) ili jednakovrijedno. Popis hrvatskih propisa i normi za izvođenje:
HRN EN 573 ili jednakovrijedno: Aluminij i alu legure - kem. sastav i oblici gnječenih proizvoda: EN AW 6060 HRN EN 755 ili jednakovrijedno: Aluminij i alu legure - istisnute šipke, cijevi i profili - dopuštena odstupanja mjera i oblika HRN EN 12020 ili jednakovrijedno: Aluminij i alu legure - istisnuti precizni profili od legura EN AW 6060 - odstupanja mjera i oblika HRN EN 485 ili jednakovrijedno: Aluminij i alu legure - limovi, trake i ploče HRN EN 1090 ili jednakovrijedno: Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 1. dio - opći uvjeti isporuke HRN EN 1090 ili jednakovrijedno: Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 2. dio -Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije HRN EN 10025 ili jednakovrijedno; Čelična legura: S235JR (sirovi profil) HRN EN 10346 ili jednakovrijedno; Čelična legura: S 250 GD (valjani profili iz vruće pocinčanih traka); HRN EN 10149 ili jednakovrijedno: čelična legura: S 260 NC (vučeni i normalizirani profili, elektrogalvanizirani) HRN EN 10088 ili jednakovrijedno Legure inox profila - 1.4307 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316), 1.4404 (316L) HRN EN 10020 ili jednakovrijedno: Definicije i razredba vrsta čelika HRN EN 10021 ili jednakovrijedno: Opći tehnički uvjeti isporuke za čelik i čelične proizvode HRN EN 10027 ili jednakovrijedno: Sustavi označavanja za čelike; 1. dio nazivi čelika; 2. dio brojčani sustav HRN EN 10025 ili jednakovrijedno: Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika; 1. dio - Opći tehnički uvjeti isporuke; 2. dio - Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane čelike HRN EN 10210-1 ili jednakovrijedno: Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika; 1.dio: Tehnički uvjeti isporuke
HRN EN 13479 ili jednakovrijedno: Opća norma za dodatni i potrošni materijal za zavarivanje čelika - dodatni materijali i praškovi za zavarivanje taljenjem HRN EN ISO 2560 ili jednakovrijedno: Dodatni i potrošni materijal za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika - razredba HRN EN 439 ili jednakovrijedno: Dodatni i potrošni materijali - zaštitni plinovi za REL i rezanje HRN EN 440 ili jednakovrijedno: Dodatni materijali za zavarivanje čelika - žice za elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova HRN EN 1670 ili jednakovrijedno: Građevni okovi - otpornost na koroziju - zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 12206 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi - prekrivni materijali za aluminij i alu legure za arhitektonske potrebe HRN EN ISO 2808 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi- određivanje debljine filma HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka HRN EN 8503 ili jednakovrijedno: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva HRN EN 12944-1 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja - opći uvod
HRN EN 14351-1:2006 ili jednakovrijedno prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke; 1.dio: prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar HRN EN 12207:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata – Propusnost zraka, razredba HRN EN 12208:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata – Vodonepropusnost, razredba HRN EN 12210:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba HRN EN 12211:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja HRN EN 1192: 2001 ili jednakovrijedno Vrata - razredba zahtjeva čvrstoče HRN EN 1529:2001 ili jednakovrijedno Vratna krila - visina, širina, debljina i pravokunost - razredba dopuštenih odstupanja HRN EN 1530:2001 ili jednakovrijedno Vratna krila - opća i lokalna ravnost - razredba dopuštenih odstupanja HRN EN 12217:2005 ili jednakovrijedno Vrata - sile otvaranja i zatvaranja - zahtjevi i razredba HRN EN 12219:2001 ili jednakovrijedno Vrata - klimatski utjecaji - zahtjevi i razredba HRN EN 13115:2001 ili jednakovrijedno Prozori - razredba mehaničkih svojstava - vertikalno opterećenje, torzija, sile otvaranja i zatvaranja HRN EN 179:2001 ili jednakovrijedno Građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom - zahtjevi i metode ispitivanja
HRN EN 1125:2003 ili jednakovrijedno građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom - zahtjevi i ispitne metode HRN EN 1670:2008 ili jednakovrijedno Građevni okovi - otpornost na koroziju HRN EN ISO 10077-1 ili jednakovrijedno Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline - 1.dio: pojednostavljena metoda HRN EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline - 2.dio: numerička metoda za okvire HRN EN 1522/1523 ili jednakovrijedno Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na pucanj-zahtjevi i razredba/metoda ispitivanja HRN EN 1627:2012 ili jednakovrijedno Vrata za pješake, prozori, ovješene fasade, rešetke i kapci - otpornost na provalu - razredba i zahtjevi HRN EN 14024:2008 ili jednakovrijedno Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom, mehanička svojstva, razredba i zahtjevi HRN EN 12400:2008 ili jednakovrijedno Prozori i vrata, mehanička trajnost - zahtjevi i razredba HRN EN 16034:2014 ili jednakovrijedno Pješačka vrata, industrijska, komercijalana i garažna vrata i prozori - Norma za proizvod, izvedbene značajke - Značajke u odnosu na otp. na požar i/ili kontrolu dima. HRN EN 13501-2:2010 ili jednakovrijedno Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja ... HRN EN 1634-1:2008 ili jednakovrijedno Ispitivanje otp. na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati HRN EN 1634-3:2008 ili jednakovrijedno Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači HRN EN 1364-1:2015 ili jednakovrijedno Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi
HRN EN 13830:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - norma za proizvod HRN EN 12152:2002 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - propusnost zraka, zahtjevi i razredba HRN EN 12153:2000 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - propusnost zraka, metoda ispitivanja HRN EN 12154:1999 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - vodonepropusnost HRN EN 12155:2000 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - vodonepropusnost – lab. ispitivanje pod statičkim tlakom HRN EN 13116:2001 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom - zahtjevi za svojstva HRN EN 12179:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja HRN EN 14019:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - otpornost na mehanički udar, izvedbena svojstva HRN EN ISO 10848-2:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - lab. mjerenje bočnog prijenosa zračnog i udarnog zvuka HRN EN 13947:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - toplinske značajke ovješenih fasada- proračun koeficijenta prolaska topline
Tehnički propisi - kontrola kvalitete, zahtjevi, ispitivanja, sukladnost, toplinska zaštita: Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13 i 30/14 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/08, 97/14, 128/15 Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14) Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65 Tehnički propisi za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, SL 6/65 Tehnički propis za građevisnke konstrukcije, NN 17/17 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13
1.3 Koordinirati svoje aktivnosti sa sa ostalim sudionicima u projektu a prema terminskom planu.
1.4 Ugraditi fasadu u predviđenom roku i prema pravilima struke.
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
I.1. | PRIPREMNI RADOVI
I.1.1. | Dobava i izrada gradilišne ograde tijekom izvedbe radova sukladno odobrenoj organizaciji gradilišta. Ograda od metalnih žičanih panela visine 220 cm od tla sa uključenim pješačkim i kolnim vratima. Ograda se postavlja na betonske prefabricirane temeljne blokove. Na vanjskoj strani ograde postavlja se platno za zaštitu od pogleda tijekom izvođenja radova.
Obračun po m2 izvedene ograde i m2 površine platna.
a) | ograda sa vratima | m2 | 500 |  | 0
b) | platno | m2 | 500 |  | 0
I.1.2. | Dobava i postava gradilišne ploče na vanjsku stranu ograde gradilišta. Ploča treba biti izrađena u skladu s Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
I.1.3. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi ili od tipskih montažnih elemenata. Skelu izvesti prema postojećim OZO propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele Izvoditelj je dužan izraditi projekt skele koji izrađuje ovlašteni inženjer, što je u cijeni stavke.
Obračun po m2 vertikalne projekcije pročelja.
| - postojeći dio građevine | m2 | 420 |  | 0
| - novi dio građevine | m2 | 750 |  | 0
I.1.4. | Najam, doprema i otprema pokretnih radnih platformi za rad na visini do 9m.
U jediničnu cijenu uključiti sve troškove pokretne platforme uključujući cijenu najma, sve transporte i evenutalni rad operatera.
Radne platforme moraju imat svu potrebnu dokumentaciju prema postojećim OZO propisima.
Količinu je u skladu s predviđenim potrebnim satima potrebnim za izvođenje radova potrebno preračunati u radne sate.
Obračun po m2 vertikalne projekcije pročelja.
| - postojeći dio građevine | m2 | 550 |  | 0
| - novi dio građevine | m2 | 750 |  | 0
I.1.5. | Čišćenje obuhvata zahvata i okoliša nakon završetka svih radova sa odvozom otpada i zaostalog građevinskog materijala na gradski depo udaljenosti do 20 km.
Višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne obračunavaju se posebno!
U cijenu uračunata naknada za zbrinjavanje.
| Obračun po m2. | m2 | 4250 |  | 0
| UKUPNO I.1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
I.2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
I.2.1. | Demontaža i uklanjanje postojećeg objekta spremišta, dimenzija cca 6,00x6,00x5,00 m.
U stavku je uključeno uklanjanje obloga zidova i krova od trapeznog lima, opšava od lima, odvodnje, montažne čelične konstrukcije sa pripadajućom podlogom, temeljima i svim bravarskim i čeličnim elementima.
Uključena je i demontaža rasvjetnih tijela te odspajanje/umrtvljenje postojećih instalacija.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje na skladištu investitora ili deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje otpada.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I.2.2. | Demontaža i uklanjanje postojeće vanjske nadstrešnice s pročelja proizvodnog dijela, dimenzija cca 6,50x2,00x0,50 m:
- bočni opšavi, cca 11,00 m1 - pokrov od trapeznog lima, cca 17,00 m2 - obloga podgleda od trapeznog lima, cca 17,00 m2 - čelična nosiva konstrukcija sa zategama, cca 500 kg - pripadajuće pomoćne radove
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje na skladištu investitora ili deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje otpada.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I.2.3. | Pažljiva demontaža postojećih penjalica s leđobranom, dimenzija cca 1,00x1,00x9,00 m.
Penjalice se demontiraju zbog izvođenja radova na pročeljima i krovu te se nakon izvođenja radova ponovno postavljaju.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i skladištenje na gradilištu, uz posebnu pažnju i osiguranje od oštećivanja te sve pripremne radnje za ponovnu montažu.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I.2.4. | Pažljiva demontaža postojeće obloge ventilacijskih kanala uz pročelje, ukupne površine cca 20 m2.
Obloga se demontira zbog izvođenja radova na pročeljima i krovu te se nakon izvođenja radova ponovno postavlja.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i skladištenje na gradilištu, uz posebnu pažnju i osiguranje od oštećivanja te sve pripremne radnje za ponovnu montažu.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I.2.5. | Demontaža i uklanjanje pokrova dvostrešnog krova od trapeznog lima i pripadajućih opšava poslovne građevine - postojeći dio
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje otpada.
POSLOVNA GRAĐEVINA - POSTOJEĆI DIO, GLAVNI KROV
| - snjegobrani linijski, r.š. cca 25 cm | m1 | 98 |  | 0
| - opšav sljemena - gornji dio, r.š. cca 50 cm | m1 | 49 |  | 0
| - opšav sljemena - bočni dio, r.š. cca 33 cm | m1 | 98 |  | 0
| - opšav požarnog zida - gornji dio, r.š. cca 50 cm | m1 | 19 |  | 0
| - opšav požarnog zida - bočni dio, r.š. cca 60 cm | m1 | 38 |  | 0
| - bočni opšav krova, r.š. cca 33 cm | m1 | 38 |  | 0
| - donji opšav krova, okapni lim, r.š. cca 60 cm | m1 | 98 |  | 0
| - pokrov od trapeznog lima - glavni krov | m2 | 930 |  | 0
| - viseći žlijeb, r.š. cca 40 cm | m1 | 98 |  | 0
| - vertikalne cijevi, Ø 125 mm | m1 | 57 |  | 0
| - opšav dimnjaka | komplet | 1 |  | 0
| - obloga dimnjaka | komplet | 1 |  | 0
POSLOVNA GRAĐEVINA - POSTOJEĆI DIO, NADSTREŠNICA IZNAD ULAZA
| - bočni unutarnji opšav atike, r.š. cca 50 cm | m1 | 11 |  | 0
| - pokrov od trapeznog lima - nadstrešnica iznad ulaza | m2 | 10 |  | 0
I.2.6. | Uklanjanje svih slojeva postojeće kontaktne fasade do nosivog zida od opeke ili armiranog betona:
- završne tankoslojne žbuke, debljine 2 mm - polimercementne žbuke sa staklenom mrežicom, debljine 3 mm - lijepljene i točkasto pričvršćene toplinske izolacije od ploča ekspandiranog polistirena, debljine cca 10 cm - uklanjanje i otucanje ostataka ljepila - čišćenje i ravnanje podloge - nosivog zida, za prihvat novih slojeva kontaktne fasade
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje otpada.
| Obračun po m2. | m2 | 270 |  | 0
I.2.7. | Uklanjanje svih slojeva postojeće kontaktne fasade podnožja zgrade do nosivog zida od opeke ili armiranog betona:
- završne tankoslojne akrilne žbuke s izgledom kulira, debljine 2 mm - polimercementne žbuke sa staklenom mrežicom, debljine 3 mm - lijepljene i točkasto pričvršćene toplinske izolacije od ploča ekstrudiranog polistirena, debljine 5 cm - uklanjanje i otucanje ostataka ljepila - čišćenje i ravnanje podloge - nosivog zida, za prihvat novih slojeva kontaktne fasade
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje otpada.
| Obračun po m2. | m2 | 15 |  | 0
I.2.8. | Demontaža i uklanjanje postojećih zaštitnih rešetki od aluminijskih profila, sa prozora proizvodnog dijela poslovne građevine, dimenzija cca 1,60x1,50x0,08 m.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje na skladištu investitora ili deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje otpada.
| Obračun po komadu. | kom | 22 |  | 0
I.2.9. | Demontaža postojećih vanjskih vrata, prozora i ostakljenih stijena od aluminijskih i PVC profila. Demontaža do nosive konstrukcije.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
Obračun po kompletu
| - jednokrilna vrata s fiksnim elementom, cca 2,42 x 2,30 m | komplet | 1 |  | 0
| - jednokrilna vrata, cca 1,13 x 2,30 m | komplet | 1 |  | 0
| - jednokrilni prozor, cca 0,70 x 0,40 m | komplet | 4 |  | 0
| - jednokrilni prozor, cca 1,13 x 1,75 m | komplet | 1 |  | 0
| - jednokrilni prozor, cca 1,00 x 1,25 m | komplet | 1 |  | 0
| - jednokrilni prozor, cca 1,40 x 1,75 m | komplet | 1 |  | 0
| - dvokrilna vrata, cca 1,50 x 2,30 m | komplet | 1 |  | 0
| - dvokrilni prozor, cca 2,80 x 1,75 m | komplet | 4 |  | 0
| - dvokrilni prozor, cca 2,65 x 1,75 m | komplet | 2 |  | 0
| - dvokrilni prozor, cca 2,20 x 1,75 m | komplet | 1 |  | 0
| - četverokrilni prozor, cca 5,00 x 1,75 m | komplet | 3 |  | 0
I.2.10. | Demontaža postojećih rolo industrijskih vrata od čeličnih profila, uključivo vodilice i svu potkonstrukciju. Demontaža do nosive konstrukcije.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
Obračun po kompletu
| - rolo vrata, cca 4,00 x 4,20 m | komplet | 1 |  | 0
I.2.11. | Pažljiva demontaža postojećih metalnih dvokrilnih vrata s pročelja proizvodnog dijela, dimenzija cca 1,56 x 2,30 m.
Vrata se demontiraju zbog izvođenja radova na pročeljima i krovu te se nakon izvođenja radova ponovno postavljaju, na na drugoj poziciji.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i skladištenje na gradilištu, uz posebnu pažnju i osiguranje od oštećivanja te sve pripremne radnje za ponovnu montažu.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I.2.12. | Rezanje otvora za dvokrilna vrata u troslojnom armirano betonskom fasadnom panelu debljine cca 20 cm. Stavka obuhvaća pažljivo izrezivanje otvora dijamantnim reznim pločama i odlaganje materijala na deponiju.
Stavka obuhvaća sve radove na rezanju i uklanjanju, transport i odlaganje materijala na deponiju te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m1. | m1 | 7 |  | 0
| UKUPNO I.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
I.3. | GEODETSKI RADOVI
I.3.1. | Iskolčenje objekta
Iskolčenje objekta obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren (vertikalno i horizontalno), obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja. Odnosi se na granicu obuhvata cca 4.250 m2.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I.3.2. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja građevine i podzemnih instalacija za vrijeme i nakon izgradnje, te izrada geodetskog elaborata za uplanu u katastarski operat. Odnosi se na granicu obuhvata cca 4.250 m2.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO I.3. GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.4. | ZEMLJANI RADOVI
Tlo parcele treba biti kategorizirano. Ako nije određeno u elaboratu geomehaničkog ispitivanja, onda to treba odrediti operativa s nadzornom službom i upisati u građevinski dnevnik. Prije početka zemljanih radova teren treba očistiti od šiblja i korova ili eventualno od stabala. Ovi radovi, kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanje zgrade uračunati su u jediničnu cijenu.
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troškovniku ne odgovara, ustanoviti ispravnu i to unjeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i rukovodilac gradnje te zajedno sa projektantom (statičarom) izvršiti korekciju dimenzija temelja. Za sve štete koje bi nastale uslijed pogrešnog temeljenja odgovoran je izvođač.
Nakon iskopa terena za temelje a prije izvedbe temelja obavezno izvršiti pregled iskopa od strane geomehaničara što se posebno ne obračunava a podaci o pregledu unose se u građevinski dnevnik.
Modul zbijenosti nosive podloge ispod temelja treba izvesti prema uputi geomehaničara i statičara. Iskop zemlje vrši se prema nacrtima ručno ili strojno na predviđenu dubinu s poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno.
Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u ispravno stanje.
Iskop na određenu dubinu definitivno izvršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi eventualno raskvasila.
Završni iskop treba pregledati geomehaničar i odobriti upis u građevinski dnevnik. Svi radovi i faze na izgradnji objekata trebaju se obostrano snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i zidova treba upotrijebiti za nasipavanje uz obodne zidove oko objekta i za nasipavanje na gradilištu, te ju deponirati na gradilištu, a višak deponirati na gradsku deponiju.
Nasutu zemlju oko izvedenih temelja i šahtova i oko vanjskih obodnih zidova objekta treba u slojevima nabijati na troškovnikom propisani modul stišljivosti. Modul zbijenosti nasipa odnosno tampona kod cestovnih površina mora biti slijedeći:
- za kolnik Me 70 MN/m2 - za parkirališta Me 60 MN/m2 - za nogostup Me 50 MN/m2 - za nasip kameni - šljunčani Me 40 MN/m2 - za zemljani nasip Me 20 MN/m2
I.4.1. | Široki strojni iskop humusa u sloju debljine 20 cm.
Obuhvaća iskop materijala, sa guranjem u stranu na gradilišnu deponiju (odvoz u zasebnoj stavci).
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
| - poslovna građevina | m3 | 115 |  | 0
| - portirnica | m3 | 10 |  | 0
| - trafostanica | m3 | 10 |  | 0
I.4.2. | Široki strojni iskop zemlje za temeljne trake i nasip drobljenog kamena, u materijalu "C" kategorije, u sloju debljine 40 cm, ispod razine iskopa humusa.
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), sa guranjem u stranu na gradilišnu deponiju (odvoz u zasebnoj stavci). Obračun količina iskopa iskopa sa predviđenim nagibom pokosa 1:1.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
| - poslovna građevina | m3 | 380 |  | 0
| - portirnica | m3 | 30 |  | 0
| - trafostanica | m3 | 40 |  | 0
I.4.3. | Strojni i ručni iskop zemlje za temeljne stope u materijalu "C" kategorije ispod razine širokog iskopa.
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), sa guranjem u stranu na gradilišnu deponiju (odvoz u zasebnoj stavci). Obračun količina iskopa iskopa sa predviđenim nagibom pokosa 1:1.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
| - poslovna građevina | m3 | 95 |  | 0
I.4.4. | Strojni i ručni iskop zemlje za kabelski kanal u materijalu "C" kategorije.
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), sa guranjem u stranu na gradilišnu deponiju (odvoz u zasebnoj stavci). Obračun količina iskopa iskopa sa predviđenim nagibom pokosa 1:1.
| Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 10 |  | 0
I.4.5. | Ručno planiranje horizontalnih površina dna širokog iskopa, iskopa za temeljne trake i temeljne stope, s točnoscu +-3 cm, otkopom od 0,05 m3/m2 materijala.
Iskopani materijal odložiti na gradilišnu deponiju (odvoz u zasebnoj stavci).
Obračun po m2 horizontalne površine iskopa.
| - poslovna građevina | m2 | 500 |  | 0
| - portirnica | m2 | 20 |  | 0
| - trafostanica | m2 | 25 |  | 0
| - kabelski kanal | m2 | 15 |  | 0
I.4.6. | Razdjelni sloj geotekstila ispod nasipa drobljenog kamena.
Dobava i ugradnja polipropilenskog termički obrađenog geotekstila 400g/m2, debljine 2.2mm, tlačne čvrstoće 6,5 kN/m, statičke sile probijanja 1,5 kN, otpornost na piramidalno pucanje 100 N.
Geotekstil postavljati s preklopima min. 20 cm. Na preklopima je geotekstil potrebno pričvrstiti na svakih 1,5 m s čeličnim šipkama u obliku U profila kako nebi došlo do razdvajanja istog. U cijeni neto površina bez preklopa.
Obračun po m2
| - poslovna građevina | m2 | 500 |  | 0
| - portirnica | m2 | 20 |  | 0
| - trafostanica | m2 | 25 |  | 0
| - kabelski kanal | m2 | 15 |  | 0
I.4.7. | Podložni sloj od drobljenog kamenog materijala
Nasipavanje ispod podnih ploča objekta drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm, bez prisustva čestica manjih od 0,06 mm sa dobavom materijala, utovarom, dovozom, istovarom, razastiranjem u slojevima, nabijanjem uz polijevanje vodom, kao i planiranjem gornje površine.
Ako se ne može postići traženi modul stišljivosti, u dogovoru sa projektantom povećati debljinu sloja.
Obračun po m3 ugrađenog podložnog sloja.
| - poslovna građevina, d = 50 cm | m3 | 250 |  | 0
| - portirnica, d = 30 cm | m3 | 6 |  | 0
| - trafostanica, d = 30 cm | m3 | 7.5 |  | 0
| - kabelski kanal, d = 30 cm | m3 | 4.5 |  | 0
I.4.8. | Nasipavanje oko izbetoniranih temelja.
Nasip izvesti materijalom od iskopa. Nasipavanje ručno i strojno. Modul zbijenosti treba biti u skladu s uvjetima iz statičkog proračuna.
Nasip izvesti u sIojevima od 30 cm, s nabijanjem.
| Obračun po m3 nasipa. | m3 | 50 |  | 0
I.4.9. | Utovar odvoz i istovar viška zemlje iz iskopa.
Uključuje utovar i odvoz viška materijala na odlagalište udaljenosti do 20 km, sve troškove i naknade za odlaganje.
Nasip izvesti u sIojevima od 30 cm, s nabijanjem.
| Obračun po m3 sa uključenim faktorom rastresitosti. | m3 | 640 |  | 0
| UKUPNO I.4. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
I.5. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda (Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)) ili jednakovrijedno), te statičkog proračuna.
Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
Svi materijali moraju odgovarati postojećim propisima.
Prije početka radova izvoditelj je dužan izraditi projekt betona, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz projekta betona.
Čvrstoća betona određuje se razredom tlačne čvrstoće koje se izvoditelj mora strogo pridržavati za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom proračunu. Beton treba spravljati isključivo strojnim putem. Za izradu betona treba upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
I.5.1. | Izrada podložnog betona, C12/15, 2000 kg/m3, d=10 cm
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna.
Stavke za koje nije navedeno, izvode se bez oplate te ista nije obračunata.
| - beton - poslovna građevina, temeljne stope | m3 | 6 |  | 0
| - beton - poslovna građevina, temeljne trake | m3 | 5.5 |  | 0
| - beton - poslovna građevina, podne ploče i kabelski kanal | m3 | 40 |  | 0
| - beton - portirnica | m3 | 2 |  | 0
I.5.2. | Izrada AB temeljnih stopa, C25/30, 2500 kg/m3
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - beton - poslovna građevina | m3 | 36 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina | m2 | 72 |  | 0
0
I.5.3. | Izrada AB temeljnih traka, C25/30, 2500 kg/m3 |  |  |  | 0
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  | 0
| - beton - poslovna građevina | m3 | 82 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina | m2 | 260 |  | 0
| - beton - portirnica | m3 | 5.5 |  | 0
| - oplata - portirnica | m2 | 26 |  | 0
0
I.5.4. | Izrada AB kabelskog kanala, C25/30, 2500 kg/m3 |  |  |  | 0
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  | 0
| - beton - poslovna građevina, kanal unutarnji | m3 | 5 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina, kanal unutarnji | m2 | 18 |  | 0
| - beton - poslovna građevina, kanal vanjski | m3 | 4 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina, kanal vanjski | m2 | 20 |  | 0
0
I.5.5. | Izrada AB podne ploče poslovne građevine, C30/37, 2500 kg/m3, debljine 20 cm.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Prije izvedbe podne ploče potrebno je prema pripadajućim projektima: - postaviti i nivelirati sve elemente odvodnje - okvire za poklopce revizijskih okana - izvode za elektroinstalacije - dilatacijske elemente za konstrukciju
Ploča se od obodnih konstrukcija dilatira EPS d = 1 cm. Zapunjavanje dilatacionih reški obračunato je u zasebnoj stavci podopolagačkih radova.
Gornju površinu ploče završno obraditi za izvedbu lijevanog podnog epoksi sustava. Izvedba podnog sustava obračunata je u zasebnoj stavci podopolagačkih radova.
| - beton | m3 | 90 |  | 0
| - oplata | m2 | 20 |  | 0
I.5.6. | Izrada AB podne ploče portirnice, C30/37, 2500 kg/m3, debljine 20 cm.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - beton | m3 | 4 |  | 0
| - oplata | m2 | 4 |  | 0
I.5.7. | Izrada AB stepenica, spoj s postojećim dijelom u poslovnoj građevini, C30/37, 2500 kg/m3
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele, podupiranje. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - beton | m3 | 0.4 |  | 0
| - oplata | m2 | 1 |  | 0
0
I.5.8. | Izrada AB zidova, C30/37, 2500 kg/m3. |  |  |  | 0
| U stavku je uračunata izrada istaka stupova veće debljine od debljine zida i otvora u zidovima. |  |  |  | 0
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  | 0
| - beton - poslovna građevina | m3 | 168.5 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina | m2 | 1385 |  | 0
| - izgubljena oplata - poslovna građevina: - vertikalni HEA profili, l=cca 8,00-9,00m, razmak cca 1,00 m - visokoprofilirani trapezni lim h=153 mm - XPS ploče (obrađeno zasebnom stavkom) | m2 | 165 |  | 0
0
I.5.9. | Izrada AB stupova, C30/37, 2500 kg/m3 |  |  |  | 0
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  | 0
| - beton - poslovna građevina | m3 | 1.5 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina | m2 | 16 |  | 0
I.5.10. | Izrada AB greda, C30/37, 2500 kg/m3. |  |  |  | 0
| U stavku je uračunata izrada otvora u gredama. |  |  |  | 0
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele, podupiranje. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  | 0
| - beton - poslovna građevina | m3 | 11 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina | m2 | 84 |  | 0
0
I.5.11. | Izrada AB stropne ploče, C30/37, 2500 kg/m3, debljine 20 cm |  |  |  | 0
| U stavku je uračunata izrada otvora u ploči. |  |  |  | 0
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele, podupiranje. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  | 0
| - beton - poslovna građevina | m3 | 88 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina | m2 | 417 |  | 0
| - beton - portirnica | m3 | 5 |  | 0
| - oplata - portirnica | m2 | 24 |  | 0
0
I.5.12. | Izrada AB zidova atike, C30/37, 2500 kg/m3. |  |  |  | 0
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  | 0
| - beton - poslovna građevina | m3 | 5.5 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina | m2 | 38 |  | 0
| - beton - portirnica | m3 | 1.8 |  | 0
| - oplata - portirnica | m2 | 23 |  | 0
I.5.13. | Izrada AB nadvoja u zidovima od opeke, C30/37, 2500 kg/m3
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele, podupiranje. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - beton - poslovna građevina | m3 | 1 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina | m2 | 8 |  | 0
| - beton - portirnica | m3 | 1 |  | 0
| - oplata - portirnica | m2 | 10 |  | 0
I.5.14. | Izrada AB horizontalnih i vertikalnih serklaža u zidovima od opeke, C30/37, 2500 kg/m3
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele, podupiranje. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - beton - poslovna građevina, horizontalni serklaži | m3 | 2 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina, horizontalni serklaži | m2 | 30 |  | 0
| - beton - poslovna građevina, vertikalni serklaži | m3 | 2.8 |  | 0
| - oplata - poslovna građevina, vertikalni serklaži | m2 | 40 |  | 0
| - beton - portirnica, vertikalni serklaži | m3 | 1.2 |  | 0
| - oplata - portirnica, vertikalni serklaži | m2 | 18 |  | 0
I.5.15. | Izrada laganog betona u padu ispod slojeva ravnog krova, C16/20, 800 kg/m3, d=5-10 cm.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, radne skele, podupiranje. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - beton | m3 | 2 |  | 0
0
I.5.16. | Izrada AB stopa za metalne nosače/police strojarskih instalacija vanjskih jedinica za hlađenje, C25/30, 2500 kg/m3 |  |  |  | 0
| Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 2 |  | 0
| - oplata | m2 | 5 |  | 0
| UKUPNO I.5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.6. | ARMIRAČKI RADOVI
I.6.1. | Dobava, ravnanje, čišćenje od hrđe i masnih mrlja, siječenje, savijanje, polaganje i vezivanje armature iz betonskog čelika.
Prije betoniranja armaturu mora obvezno pregledati i odobriti nadzorni inženjer.
Obračun armature izvršen je prema armaturnim planovima izvedbenog projekta konstrukcije.
U količinu nisu uključeni otpaci koji nastaju krojenjem mreža i rezanjem šipki, navedena je neto težina.
Obračun po kg armature.
- poslovna građevina
| RA-B500B | kg | 18378.58 |  | 0
| MA-B500B | kg | 3051.55 |  | 0
- portirnica
| RA-B500B | kg | 1181.4 |  | 0
| MA-B500B | kg | 540.17 |  | 0
| UKUPNO I.6. ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I.7. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Opće napomene:
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju, kompozitne nacrte, izvođačke detalje te dostaviti na odobrenje projektantu za čeličnu konstrukciju, sve bravarske, stolarske i čelične elemente, detalje i sheme svih stavaka u projektu.
Izvođač je dužan izvršiti izmjeru na licu mjesta prije izrade gore navedene dokumentacije.
U jediničnoj cijeni predvidjeti dobavu i dopremu materijala, sav rad, transporte, spojne elemente, radne skele, ispitivanja tj. sve potrebno za izvedbu stavke do pune funkcionalne gotovosti.
I.7.1. | Čelična konstrukcija krova K1
Nabava materijala, izrada, antikorozivna zaštita i montaža čelične konstrukcije krova K1 na dograđenoj građevini, u skladu s detaljnom radioničkom dokumentacijom koja uključuje sve spojne elemente sa priključnim materijalom.
Konstrukcija je izrađena iz čeličnih profila i ploča različitih debljina u kvaliteti S235JR sukladno zahtjevima klase izvođenja EXC2 prema EN 1090-2. Konstrukcija je izrađena u zavareno-vijčanoj izvedbi. Krovište K1 je tlocrtnih dimenzija 17,8 x 18,4m, krovni nosači i podrožnice sisdre se u ab konstrukciju prema detaljima iz izvedbenog projekta. Konstrukcija krova K1 sastoji se od sljedećih konstruktivnih elemenata: - krovni nosači od IPE550, - podrožnice od HEA180 - krovni spreg od SHS100*4
Za sve elemente unutarnje čelične konstrukcije predviđena je antikorozivna zaštita premazima za kategoriju okoliša C2 i visoku trajnost. Elementi konstrukcije štite se premazima na prethodno pjeskarenoj podlozi do stupnja čistoće Sa 2.5. Završni premazi su u boji po izboru projektanta arhitekture.
Težina konstrukcije prema specifikaciji u prilogu u Izvedbenom projektu IZ-K02-111 - IZ-K02-117.
Obračun po kg.
| - težina prema specifikaciji | kg | 13826.9 |  | 0
| - spojna sredstva | kg | 60 |  | 0
| - površina za ličenje | m2 | 327.5 |  | 0
I.7.2. | Čelična konstrukcija krova K2
Nabava materijala, izrada, antikorozivna zaštita i montaža čelične konstrukcije krova K2 na dograđenoj građevini, u skladu s detaljnom radioničkom dokumentacijom koja uključuje sve spojne elemente sa priključnim materijalom.
Konstrukcija je izrađena iz čeličnih profila i ploča različitih debljina u kvaliteti S235JR sukladno zahtjevima klase izvođenja EXC2 prema EN 1090-2. Konstrukcija je izrađena u zavareno-vijčanoj izvedbi. Krovište K1 je tlocrtnih dimenzija 22,85 x 4,4m, podrožnice sidre se u ab konstrukciju prema detaljima iz izvedbenog projekta. Konstrukcija krova K2 sastoji se od sljedećih konstruktivnih elemenata: - uzdužne podrožnice od HEA180 - prečka za rolo vrata od HEA180 - krovni spreg od SHS60*4
Za sve elemente unutarnje čelične konstrukcije predviđena je antikorozivna zaštita premazima za kategoriju okoliša C2 i visoku trajnost. Elementi konstrukcije štite se premazima na prethodno pjeskarenoj podlozi do stupnja čistoće Sa 2.5. Završni premazi su u boji po izboru projektanta arhitekture.
Težina konstrukcije prema specifikaciji u prilogu u Izvedbenom projektu IZ-K02-111 - IZ-K02-117.
Obračun po kg.
| - težina prema specifikaciji | kg | 2959.7 |  | 0
| - spojna sredstva | kg | 8.8 |  | 0
| - površina za ličenje | m2 | 84.65 |  | 0
I.7.3. | Čelična konstrukcija vanjskih stepenica
Nabava materijala, izrada, antikorozivna zaštita i montaža čelične konstrukcije vanjskih stepenica, u skladu s detaljnom radioničkom dokumentacijom koja uključuje sve spojne elemente sa priključnim materijalom.
Konstrukcija je izrađena iz čeličnih profila i ploča različitih debljina u kvaliteti S235JR sukladno zahtjevima klase izvođenja EXC2 prema EN 1090-2. Konstrukcija je izrađena u zavareno-vijčanoj izvedbi. Stepenice su dvokrake u pravcu, širine 110cm. Stepenice se oslanjaju na temelj i dvije konzole usidrene u ab zid. Konstrukcija stepenica sastoji se od sljedećih konstruktivnih elemenata: - zidne konzole od HEA180 i kosnika SHS100*4 - tetive od U220 - ograda Konstrukcija je čišćena (sačmarena) na stupanj čistoće 21/2 sukladno ISO 8501-1, priprema površine za antikorozivnu zaštitu je P1, sukladno ISO 8501-3 te antikorozivno zaštićena vrućim cinčanjem sukladno ISO 1461.
Težina konstrukcije prema specifikaciji u prilogu u Izvedbenom projektu IZ-K02-111 - IZ-K02-117.
Obračun po kg.
| - težina prema specifikaciji | kg | 1304.2 |  | 0
| - spojna sredstva | kg | 14.4 |  | 0
| - Alpo roštiljno podno gazište na podestima, nosiva lamela 40*2mm | m2 | 3.16 |  | 0
| - stepenišna rešetka, Alpo izvedba, 1100*295*40 mm | kom | 24 |  | 0
| - ograda stepenica, sastoji se od rukohvata i donjeg koljenika, stupovi na cca 150cm, visina 110 cm. Izvedba od cijevnih profila, rukohvat i stupovi CHS 42.4*4.02, koljenici CHS 33.7*2.6. Ispuna ogradnih panela od istegnutog materijala. ukupna duljina ograde 20,6m, vijčano se spaja na tetive. | kg | 388.5 |  | 0
| - ispuna ograde - istegnuti metal | m2 | 16.12 |  | 0
I.7.4. | Čelična konstrukcija postolja za vanjske jedinice
Nabava materijala, izrada, antikorozivna zaštita i montaža čelične konstrukcije postolja za vanjske jedinice, u skladu s detaljnom radioničkom dokumentacijom koja uključuje sve spojne elemente sa priključnim materijalom.
Konstrukcija je izrađena iz čeličnih profila i ploča različitih debljina u kvaliteti S235JR sukladno zahtjevima klase izvođenja EXC2 prema EN 1090-2. Konstrukcija je izrađena u zavareno-vijčanoj izvedbi. Postolje je dvoetažno, tlocrtnih dimenzija 6,05 * 2,0m, popločeno je roštiljnim rešetkama. Postolje se oslanja tri konzole usidrene u ab zid. Konstrukcija stepenica sastoji se od sljedećih konstruktivnih elemenata: - zidne konzole od HEA180 i kosnika SHS100*4, povezane spregom od SHS60*4 - dva vertikalna okvira od HEA120 - vezne grede od HEA120 Konstrukcija je čišćena (sačmarena) na stupanj čistoće 21/2 sukladno ISO 8501-1, priprema površine za antikorozivnu zaštitu je P1, sukladno ISO 8501-3 te antikorozivno zaštićena vrućim cinčanjem sukladno ISO 1461.
Težina konstrukcije prema specifikaciji u prilogu u Izvedbenom projektu IZ-K02-111 - IZ-K02-117.
Obračun po kg.
| - težina prema specifikaciji | kg | 1585.5 |  | 0
| - spojna sredstva | kg | 12.2 |  | 0
| - Alpo roštiljno podno gazište, nosiva lamela 30*2mm | m2 | 22.12 |  | 0
0
I.7.5. | Čelična potkonstrukcija za postavu fasadnih panela na postojećem dijelu poslovne građevine. |  |  |  | 0
| Izvodi se materijalima, pripremom i antikorozivnom zaštitom kao u st. I.7.1. |  |  |  | 0
Boja po izboru projektanta po RAL ton karti.
Obračun količina izvršen je aproksimativno prema nacrtima izvedbenog projekta.
Točan obračun količina izvršit će se prema iskazu u sklopu radioničke dokumentacije, po vrstama i profilima.
| U stavku uračunati ankere, spojne elemente, zatege prema tehničkom rješenju u projektu. Obračun po kg. |  |  |  | 0
| - SHS 80x80x4, l = 590 m1 | kg | 5504.7 |  | 0
| - L profil 60x60x5, l = 148 m' | kg | 676.36 |  | 0
| - spojni elementi, ankeri, pločevine 15% | kg | 927.159 |  | 0
0
I.7.6. | Čelična potkonstrukcija za zatvaranje/snižavanje otvora postojećih rolo vrata na postojećem dijelu poslovne građevine. |  |  |  | 0
| Izvodi se materijalima, pripremom i antikorozivnom zaštitom kao u st. I.7.1. |  |  |  | 0
Boja po izboru projektanta po RAL ton karti.
Obračun količina izvršen je aproksimativno prema nacrtima izvedbenog projekta.
Točan obračun količina izvršit će se prema iskazu u sklopu radioničke dokumentacije, po vrstama i profilima.
| U stavku uračunati ankere, spojne elemente, zatege prema tehničkom rješenju u projektu. Obračun po kg. |  |  |  | 0
| - HEA 240, l = 8,1 m1 | kg | 488.43 |  | 0
| - spojni elementi, ankeri, pločevine 15% | kg | 73.2645 |  | 0
| UKUPNO I.7. ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
I.8. | ZIDARSKI RADOVI
Opće napomene:
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti skele, dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da Ii je sve to napomenuto u opisu stavke ili predhodnim općim uvjetima.
I.8.1. | Zidanje zidova od blok opeke debljine 25 cm.
Stavka uključuje:
- osnovni i pomoćni materijal
- produžni mort
- dobavu, pripremu i ugradnju materijala
- povezivanje zida s drugim stijenama po pravilu struke
- potrebne pokretne skele i podesti za rad
Visina rada do 4,00 m
Obračun po m2 zida.
| - poslovna građevina | m2 | 54 |  | 0
| - portirnica | m2 | 30 |  | 0
I.8.2. | Zidanje zidova od blok opeke debljine 12 cm.
Stavka uključuje:
- osnovni i pomoćni materijal
- produžni mort
- dobavu, pripremu i ugradnju materijala
- povezivanje zida s drugim stijenama po pravilu struke
- potrebne pokretne skele i podesti za rad
Visina rada do 4,00 m
Obračun po m2 zida.
| - poslovna građevina | m2 | 262 |  | 0
I.8.3. | Zidarska obrada betonskih površina.
Obuhvaća čišćenje od oplatnog ulja, sanacija mjesta eventualne segragacije betona, obrada spojeva oplate brušenjem, struganje iscurjelog cementnog mlijeka i zatvaranje rupa od veza oplate. Betonske površine moraju biti potpuno pripremljene za izvedbu žbukanja.
Uključuje potrebne pokretne skele i podesti za rad.
Obračun po m2 obrađene površine
| - zidovi - poslovna građevina | m2 | 640 |  | 0
| - stupovi - poslovna građevina | m2 | 16 |  | 0
| - grede - poslovna građevina | m2 | 84 |  | 0
| - stropovi - poslovna građevina | m2 | 330 |  | 0
I.8.4. | Žbukanje unutarnjih površina zidova i stropova gipsvapnenom žbukom.
Prije nanošenja žbuke izvršiti čišćenje zidova. Na sve otvore postaviti aluminijske ugaone profile uračunate u cijenu. Nanosi se podložni sloj cementnog šprica te sloj gipsvapnene žbuke ukupne debljine cca 10 - 15 mm, a površina se zaglađuje kako bi bila spremna za soboslikarske radove. Sav materijal mora odgovarati važećim standardima.
Uključuje žbukanje unutarnjih špaleta u zidovima novog dijela građevine.
Žbuka se rabicira na spojevima sa zidovima drugih vrsta materijala.
Obračun po m2.
| - zidovi, opeka - poslovna građevina | m2 | 289 |  | 0
| - zidovi, AB - poslovna građevina | m2 | 640 |  | 0
| - stupovi, AB - poslovna građevina | m2 | 16 |  | 0
| - grede, AB - poslovna građevina | m2 | 84 |  | 0
| - stropovi, AB - poslovna građevina | m2 | 330 |  | 0
| - zidovi, opeka - portirnica | m2 | 8 |  | 0
| - stropovi, AB - portirnica | m2 | 14 |  | 0
I.8.5. | Žbukanje unutarnjih površina zidova sanitarija vapnenocementnom žbukom.
Prije nanošenja žbuke izvršiti čišćenje zidova. Na sve otvore postaviti aluminijske ugaone profile uračunate u cijenu. Nanosi se podložni sloj cementnog šprica te sloj vapnenocementne žbuke ukupne debljine cca 10 - 15 mm, a površina se obrađuje za keramičarske radove. Sav materijal mora odgovarati važećim standardima.
Uključuje žbukanje unutarnjih špaleta u zidovima.
Žbuka se rabicira na spojevima sa zidovima drugih vrsta materijala.
Obračun po m2.
| - zidovi, opeka - portirnica | m2 | 6 |  | 0
I.8.6. | Zidarska obrada špaleta nakon ugradnje prozora, vrata i sl., na postojećem dijelu građevine, gipsvapnenom ili vapnenocementnom žbukom.
Stavka uključuje: - dobavu, pripremu i ugradnju materijala - sav rad i alat - potrebne pokretne skele
Visina rada do 4,00 m
Obračun po m2 obrađene špalete.
| - poslovna građevina | m2 | 60 |  | 0
I.8.7. | Dubljenje usjeka i prodora u zidovima od blok opeke.
Probijanje manjih otvora i udubina u zidovima radi eventualne naknadne ugradbe opreme ili cijevi instalacija. Štemanje se vrši sa pravilnim strojnim rezanjem stranica.
Presjek usjeka max 10x5 cm a veličina otvora cca 30/30 cm
Stavka obuhvaća sve radove na rezanju, transport i odlaganje materijala na deponiju te sve troškove i naknade za odlaganje.
| a) usjeci | m1 | 20 |  | 0
| b) otvori | kom | 3 |  | 0
I.8.8. | Krpanje usjeka u zidu od blok opeke, nakon postavljanja instalacija produžnim cementnim mortom M-50 (1:2:6) i komadi opeke (eventualno).
Stavka uključuje: - dobavu, pripremu i ugradnju materijala - sav rad i alat - potrebne pokretne skele
Visina rada do 4,00 m
| Obračun po m1 prosječno velikog usjeka presjeka cca 10/5cm | m1 | 20 |  | 0
I.8.9. | Krpanje prodora u zidovima, nakon postavljanja instalacija produžnim cementnim mortom M-50 (1:2:6) i komadi opeke (eventualno).
Stavka uključuje: - dobavu, pripremu i ugradnju materijala - sav rad i alat - potrebne pokretne skele
Visina rada do 4,00 m
| Obračun po komadu prosječno velikog otvora veličine cca 30/30cm. | kom | 3 |  | 0
I.8.10. | Čišćenje podnih površina u toku izvođenja radova.
prije izvedbe plivajućih podova
prije polaganja završnih obloga podova
Uključivo vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradsko odlagalište.
Obračun po m2 podova.
| - poslovna građevina | m2 | 770 |  | 0
| - portirnica | m2 | 15 |  | 0
I.8.11. | Izvedba plivajućeg poda.
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje slojeva plivajućeg poda na armiranobetonsku ploču. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal potreban za izvedbu poda.
Uključivo:
Geotekstil 300g/m2.
Elastificirani ekspandirani polistiren - EPS T (prema HRN EN 13163 ili jednakovrijedno) debljine d=2,0 cm, 12 kg/m3.
Ekstrudirani polistiren - XPS (prema HRN EN 13164 ili jednakovrijedno) debljine 8,0 cm, min. 30 kg/m3.
Polietilenska folija d=0.02 cm
Nabavka i strojna izrada armiranog cementnog estriha (2000), debljine 8,0 cm, sa strojnim glađenjem, sa prijemom od strane podopolagača. Beton od agregata 0-4 mm, mikroarmiran sa polipropilenskim vlaknima ili pocinčanom mrežicom, uz zid završen sa odgovarajućom toplinskom izolacijom po sistemu debljine 1cm, sa izradom dilatacija.
Obračun po m2 poda.
| - portirnica | m2 | 15 |  | 0
I.8.12. | Završno čišćenje
Završno fino čišćenje objekta nakon dovršetka svih građevinsko - obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema za predaju radova Investitoru.
Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.
Napomena:
višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne obračunavaju se posebno!
Obračun po m2 tlocrtne netto površine prostora
| - poslovna građevina | m2 | 770 |  | 0
| - portirnica | m2 | 15 |  | 0
I.8.13. | Odvoz smeća
Utovar i odvoz otpadnog materijala, ambalaže i sl. na deponiju udaljenu cca 20 km.
Stavka ne obuhvaca smeće, šutu i sl. koje je ostalo od izvođača građevinskih ili obrtničkih radova jer je svaki sudionik gradnje dužan odstraniti vlastiti odpad već isključivo otpad investitora
| Obracun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 10 |  | 0
| UKUPNO I.8. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.9. | IZOLACIJSKI PANELI I LIMARSKI RADOVI
I.9.1. | Dobava i montaža zidnog kompozitnog termoizolacijskog panela sa skrivenim spojem - VANJSKI ZIDOVI, ispuna mineralna vuna.
Karakteristike panela:
vanjski lim s micro profilacijom d=0.6 mm, pocinčan (275g/m2 cinka u skladu s EN 10142 i EN 10147) i obojen poliester bojom, d=25 my.
izolacijska ispuna nekonstrukcijska negoriva lamelirana mineralna vuna razreda A1 po EN 13501-1.
unutarnji plitko profilirani lim d=0.55 mm, pocinčan (275g/m2cinka u skladu s EN 10142 i EN 10147) i obojen poliester bojom, d=25 my, BOJA: RAL 9010.
Dvostruke hidro-termičke brtve na spoju
Paneli se postavljaju vertikalno, učvršćenje na betonsku i čeličnu konstrukciju.
visina panela - do 8800 mm.
širina panela - 1000 mm.
Otpornost na požar EI-90
Reakcija na požar A2-s1-d0
U jediničnu cijenu stavke uključiti sav spojni i montažni pribor, prijevoze i prijenose, vezu na nosivu konstrukciju, brtvljenja spojeva te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu do pune funkcionalnosti.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 5 godina.
U cijenu stavke uključena je i radionička dokumentacija koju izrađuje izvođač, a obavezno mora biti ovjerena od strane projektanta arhitekture i nosive konstrukcije.
U jediničnu cijenu stavke uključena je i potrebna potkonstrukcija: procjena 10 kg/m2
Obračun po m2.
| - d = 15 cm, U ≤ 0,29 W/m2K, vanjski lim BOJA: RAL 9007 | m2 | 383 |  | 0
| - d = 8 cm, U ≤ 0,53 W/m2K, vanjski lim BOJA: RAL 9007 | m2 | 460 |  | 0
| - d = 8 cm, U ≤ 0,53 W/m2K, vanjski lim BOJA: RAL 7016 | m2 | 72 |  | 0
| - d = 5 cm, U ≤ 0,90 W/m2K, vanjski lim BOJA: RAL 9007 | m2 | 120 |  | 0
I.9.2. | Dobava i montaža trapeznog krovnog termoizolacijskog panela, ispuna mineralna vuna.
Karakteristike panela:
vanjski lim s trapeznom profilacijom d=0.6 mm, pocinčan (275g/m2 cinka u skladu s EN 10142 i EN 10147) i obojen poliester bojom, d=25 my.
izolacijska ispuna nekonstrukcijska negoriva lamelirana mineralna vuna razreda A1 po EN 13501-1.
unutarnji plitko profilirani lim d=0.55 mm, pocinčan (275g/m2cinka u skladu s EN 10142 i EN 10147) i obojen poliester bojom, d=25 my, BOJA: RAL 9010.
Dvostruke hidro-termičke brtve na spoju
Paneli se postavljaju na čeličnu konstrukciju.
duljina panela - do 9000 mm.
širina panela - 1000 mm.
Otpornost na požar EI-90
Reakcija na požar A2-s1-d0
U jediničnu cijenu stavke uključiti sav spojni i montažni pribor, prijevoze i prijenose, vezu na nosivu konstrukciju, brtvljenja spojeva te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu do pune funkcionalnosti.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 5 godina.
U cijenu stavke uključena je i radionička dokumentacija koju izrađuje izvođač, a obavezno mora biti ovjerena od strane projektanta arhitekture i nosive konstrukcije.
U jediničnu cijenu stavke uključena je i potrebna potkonstrukcija: procjena 10 kg/m2
Obračun po m2.
| - d = 17,5 cm, U ≤ 0,25 W/m2K, vanjski lim BOJA: RAL 9007 | m2 | 330 |  | 0
| - d = 8 cm, U ≤ 0,52 W/m2K, vanjski lim BOJA: RAL 7016 | m2 | 108 |  | 0
I.9.3. | Dobava i montaža termoizolacijskog žlijeba za odvodnju krova, ispuna mineralna vuna.
Karakteristike žlijeba:
vanjski lim d=0.6 mm, pocinčan (275g/m2 cinka u skladu s EN 10142 i EN 10147) i obojen poliester bojom, d=25 my.
izolacijska ispuna nekonstrukcijska negoriva lamelirana mineralna vuna razreda A1 po EN 13501-1.
unutarnji lim d=0.55 mm, pocinčan (275g/m2cinka u skladu s EN 10142 i EN 10147) i obojen poliester bojom, d=25 my, BOJA: RAL 9010.
Dvostruke hidro-termičke brtve na spoju
Žlijeb se postavlja na čeličnu konstrukciju.
Otpornost na požar EI-90
Reakcija na požar A2-s1-d0
U svemu ostalom kao prethodna stavka
Obračun po m1.
| - d = 8 cm, vanjski lim BOJA: RAL 9007 | m1 | 36 |  | 0
| - d = 8 cm, vanjski lim BOJA: RAL 7016 | m1 | 23 |  | 0
I.9.4. | Izrada, dobava i montaža standardnih opšava vertikalno postavljenih zidnih i krovnih panela prema standardnim detaljima proizvođača panela.
Izvode se iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm sa svim spojnim, izolacijskim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača.
Boja opšava prema pripadajućim panelima: RAL 9007 i RAL 7016.
Obračun po m1.
POSLOVNA GRAĐEVINA - POSTOJEĆI I NOVI DIO
| - donji početni opšav zidnih panela | m1 | 80 |  | 0
| - donji početni opšav zidnih panela postojeći dio zgrade | m1 | 60 |  | 0
| - dilatacijski opšav zidnih panela | m1 | 16 |  | 0
| - opšav vanjskog ugla zidnih panela | m1 | 48 |  | 0
| - opšav vanjskog ugla zidnih panela postojeći dio zgrade, prema špaletama prozora i rešetki | m1 | 150 |  | 0
| - opšav unutarnjeg ugla zidnih panela | m1 | 8 |  | 0
| - opšav zidnih panela na spoju prema drugim zidovima | m1 | 34 |  | 0
| - opšav pješačkih vrata u zidnim panelima | m1 | 48 |  | 0
| - opšav sekcijskih i rolo vrata u zidnim panelima | m1 | 30 |  | 0
| - opšav prozora i ventilacijskih rešetki u zidnim panelima | m1 | 45 |  | 0
| - opšav prozora i ventilacijskih rešetki u zidnim panelima postojeći dio zgrade | m1 | 150 |  | 0
| - opšav demontažne stijene u zidnim panelima | m1 | 11 |  | 0
| - opšav vijenca kosog krova bez atike | m1 | 36 |  | 0
| - opšav sljemena dvostrešnog krova | m1 | 18 |  | 0
| - opšav sljemena jednostrešnog krova | m1 | 23 |  | 0
| - opšav spoja zidnih panela i kosog krova | m1 | 20 |  | 0
| - opšav bočne strane atike kosog krova | m1 | 10 |  | 0
| - opšav atike kosog krova | m1 | 10 |  | 0
I.9.5. | Izrada, dobava i montaža opšava pokrova čeličnim plastificiranim trapeznim limom T 35, d=1.00mm.
Lim se postavlja u nagibu krova, učvršćenje na čeličnu potkonstrukciju.
Prema standardnom detalju, sa svim spojnim i brtvenim materijalom, sve po uputama proizvođača.
Obračun po m2.
BOJA RAL 9007
POSLOVNA GRAĐEVINA - POSTOJEĆI DIO
| - pokrov od trapeznog lima - glavni krov | m2 | 930 |  | 0
| - pokrov od trapeznog lima - nadstrešnica iznad ulaza | m2 | 10 |  | 0
I.9.6. | Izrada, dobava i montaža opšava pokrova trapeznim limom, izvodi se iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm.
Prema standardnom detalju, sa svim spojnim i brtvenim materijalom, sve po uputama proizvođača.
BOJA RAL 9007
POSLOVNA GRAĐEVINA - POSTOJEĆI DIO, GLAVNI KROV
| - snjegobrani linijski, r.š. cca 25 cm | m1 | 138 |  | 0
| - opšav sljemena - gornji dio, r.š. cca 50 cm | m1 | 49 |  | 0
| - opšav sljemena - bočni dio, r.š. cca 33 cm | m1 | 98 |  | 0
| - opšav požarnog zida - gornji dio, r.š. cca 50 cm | m1 | 39 |  | 0
| - opšav požarnog zida - bočni dio, r.š. cca 60 cm | m1 | 78 |  | 0
| - opšav vijenca kosog krova bez atike, r.š. cca 60 cm | m1 | 98 |  | 0
| - bočni opšav krova, r.š. cca 33 cm | m1 | 38 |  | 0
| - donji opšav krova, okapni lim, r.š. cca 60 cm | m1 | 98 |  | 0
| - opšav prodora instalacija, cijevi, kanala i sl. kroz zidne i krovne panele, prodori do Ø 20 cm ili 20/20 cm. | kom | 20 |  | 0
| - opšav dimnjaka | komplet | 1 |  | 0
| - obloga dimnjaka | komplet | 1 |  | 0
POSLOVNA GRAĐEVINA - POSTOJEĆI DIO, NADSTREŠNICA IZNAD ULAZA
| - bočni unutarnji opšav atike, r.š. cca 50 cm | m1 | 11 |  | 0
I.9.7. | Izrada dobava i montaža horizontalne i vertikalne odvodnje krova.
Izrada, dobava i montaža žlijeba, sabirnih kotlića i cijevi pocinčanim, plastificiranim čeličnim limom d=0,60 mm. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal, nosači, kuke, obujmice i sav potreban pribor.
Boja prema pripadajućim panelima: RAL 9007 i RAL 7016.
POSLOVNA GRAĐEVINA
| - sigurnosni preljev - prodor kroz zidni panel, cca 20x20 cm | kom | 8 |  | 0
| - sabirni kotlić, cca 30x30 cm | kom | 4 |  | 0
| - horizontalni viseći žlijeb, r.š. cca 50 cm postojeći dio zgrade | m1 | 98 |  | 0
| - vertikalne cijevi, Ø 125 mm | m1 | 57 |  | 0
PORTIRNICA
| - sabirni kotlić, cca 30x30 cm | kom | 1 |  | 0
| - vertikalne cijevi, Ø 100 mm | m1 | 4 |  | 0
I.9.8. | Izrada, dobava i montaža opšava atike ravnog krova portirnice prema standardnom detalju koji se izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm. Sa svim spojnim i brtvenim materijalom a sve po uputama proizvođača.
Obračun po m1.
| BOJA RAL 9007, r.š. cca 70 cm | m1 | 21 |  | 0
I.9.9. | Dobava i ugradnja punoplošne oplate gornje plohe nadozida/atike od OSB ploča debljine 18mm.
Ploče se učvršćuju na gornju plohu nadozida/atike i služe kao podloga za limeni opšav.
Stavka uključuje sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi i ugradnji.
Obračun po m2.
| - poslovna građevina | m2 | 56 |  | 0
| - portirnica | m2 | 10 |  | 0
I.9.10. | Dobava i montaža paronepropusne bitumenske podložne membrane, razdjelnog sloja na OSB pločama, ispod limenih opšava.
U jediničnu cijenu stavke uključen je sav spojni i montažni pribor, prijevozi i prijenosi, veza na nosivu konstrukciju te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu.
Obračun po m2.
| - poslovna građevina | m2 | 56 |  | 0
| - portirnica | m2 | 10 |  | 0
| UKUPNO I.9. ZIDNI IZOLACIJSKI PANELI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.10. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Prilikom izvedbe u svemu se strogo pridržavati glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta, projekta fizike zgrade i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
I.10.1. | Žbukanje - "dersovanje" postojećih površina temelja i zidova reparaturnim polimer cementnim mortom.
Stavka uključuje fino čišćenje površine zidova od sitnih nečistoća, prašine i sl. te ispiranje površina zidova sa kojih je otucana postojeća žbuka i izravnavanje površine nanošenjem reparaturnog morta u debljini do 10 mm kao podloga za postavljanje izolacije.
| Obračun po m2. | m2 | 60 |  | 0
I.10.2. | Dobava i postava hidroizolacijske membrane na bazi oksidiranog bitumena, ojačana poliesterskim pletivom, sa donje strane zaštićena polietilensklom (PE) folijom za jednostavniju ugradnju, a sa gornje strane kvarcnim pijeskom, prema EN 13969 ili jednakovrijedno
Karakteristike: - vlačna čvrstoća, uzdužna/poprečna: min. 450/350 N/mm (±20%) EN 12311-1 ili jednakovrijedno - izduženje pri slomu, uzdužno/poprečno: min. 4/4 % (±20%) EN 12311-1 ili jednakovrijedno.
Membrana se ugrađuje u 2 sloja (bočni preklopi; 100mm, čeoni preklopi: 150mm) na podlogu pripremljenu sa temeljnim bitumenskim premazom u sustavu proizvođača membrane.
Membrana se na istake zadiže min. 15 cm. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni.
Uključena obrada prodora.
Obračun po m2
POSLOVNA GRAĐEVINA
| - horizontalno postavljanje | m2 | 470 |  | 0
| - vertikalno postavljanje | m2 | 150 |  | 0
| - vertikalno postavljanje postojeći dio zgrade | m2 | 150 |  | 0
PORTIRNICA
| - horizontalno postavljanje | m2 | 18 |  | 0
| - vertikalno postavljanje | m2 | 20 |  | 0
I.10.3. | Hidroizolacija konstrukcija prema tlu na prodorima armature polimercementnim hidroizolacijskim premazom.
Stavka obuhvaća slijedeće radove:
- u slučaju potrebe, na očišćenu betonsku podlogu se za potrebe izravnanja neravnina do dubine od 5 mm nanosi grubi sloj premaza. Grubi izravnavajući sloj ne računa se kao hidroizolacijski sloj.
- nanošenje hidroizolacijskog premaza u dva sloja. Armaturna mrežica se polaže u prvi sloj dok je materijal još svjež. Idući sloj se nanosi ubrzo nakon prvog koristeći gleter. Hidroizolacijski sloj treba biti bez nedostataka, ravan i u ispravnoj debljini sloja.
| Obračun po m2. | m2 | 68 |  | 0
I.10.4. | Brtvljenje radnih prekida kod betoniranja ugradnjom vodonepropusne trake.
Traka se mehanički pričvršćuje za podlogu preko pocinčane mrežice.
Traka treba biti pokrivena s najmanje 7,50 cm zdravog betona sa svake strane. Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača.
| Obračun po m1. | m1 | 40 |  | 0
I.10.5. | Geotekstil kao razdjelni sloj
Dobava i ugradnja polipropilenskog termički obrađenog geotekstila 300g/m2, debljine 2.2mm, tlačne čvrstoće 6,5 kN/m, statičke sile probijanja 1,5 kN, otpornost na piramidalno pucanje 100 N.
Obračun po m2
| - poslovna građevina, ispod toplinske izolacije | m2 | 400 |  | 0
| - portirnica, ispod toplinske izolacije | m2 | 15 |  | 0
| - portirnica, ispod nasipa šljunka | m2 | 20 |  | 0
I.10.6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije podova na tlu, od glatkog ekstrudiranog polistirena s preklopom (XPS), gustoće (40 kg/m3), visoke tlačne čvrstoće.
Ploče toplinske izolacije se postavljaju slobodnim polaganjem na podlogu. Zaštita toplinske izolacije obrađena je zasebnom stavkom.
Obračun po m2
| - XPS d = 10 cm tlačna čvrstoća - 700 kPa | m2 | 400 |  | 0
I.10.7. | Dobava i ugradnja vertikalne toplinske izolacije zidova u tlu, od hrapavog ekstrudiranog polistirena s preklopom (XPS), gustoće (30 kg/m3).
Ploče toplinske izolacije lijepe se bitumenskom emulzijom, na postavljenu hidroizolaciju. Zaštita toplinske izolacije obrađena je zasebnom stavkom.
Obračun po m2
| - XPS d = 5 cm | m2 | 55 |  | 0
| - XPS d = 12 cm | m2 | 50 |  | 0
I.10.8. | Dobava i ugradnja vertikalne toplinske izolacije zidova koji se izvode s izgubljenom oplatom, od hrapavog ekstrudiranog polistirena s preklopom (XPS), gustoće (30 kg/m3).
Ploče toplinske izolacije postavljaju se na izgubljenu oplatu prije izvođenja betona
Obračun po m2
| - XPS d = 5 cm | m2 | 160 |  | 0
I.10.9. | Dobava i ugradnja čepaste drenažne HDPE membrane. Membrana se polaže preko ekstrudiranog polistirena na zidove sokla i vanjski obod temelja i mehanički pričvršćuje na gornjem rubu.
U jediničnu cijenu uključena je dobava, priprema i ugradnja materijala.
| Obračun po m2 | m2 | 105 |  | 0
I.10.10. | Polimercementni HI premaz u sanitarijama.
Stavka uključuje čišćenje i pripremu površine, dobavu i izradu premaza i dilatacijskih traka na spojevima površina.
Hidroizolacija se uz zidove podiže min. 15,0 cm, a u dijelu tuševa u visini od 250 cm. Napomena: Keramička obloga se postavlja izravno na hidroizolaciju s odgovarajućim ljepilom.
| Dilatacijska traka od pletenog poliestera u sredini ojačanog sa gumenom trakom. Dilatacijske trake se međusobno preklapaju i lijepe na podlogu hidroizolacijskim premazom. |  |  |  | 0
Hidroizolacija polimercementnim hidroizolacijskim premazom. Nanosi se na čistu i čvrstu podlogu u dva sloja ukupne debljine od 2,0 mm, u svemu prema uputstvu proizvođača. Premaz je potrebno dodatno punoplošno armirati mrežicom.
| - hidroizolacijski premaz | m2 | 6 |  | 0
| - dilatacijske trake | m1 | 10 |  | 0
I.10.11. | Ravni krov - parna brana
Dobava i postava plastomerne polimer-bitumenske parne brane, debljine 3,0 mm (EN 1849-1). Armirana je poliesterskim voalom i mrežicom od staklenih vlakana.
Karakteristike: vlačna čvrstoća: poprečno min. 1200 N/50 mm (EN12311-1), poprečno izduženje pri slomu: min. 20% (EN12311-1), uzdužna čvrstoća kidanja: min. 200N (EN 12310-1), fleksibilnost pri niskim temperaturama : 0°C (EN 1109), reakcija na požar: klasa E (EN 13501-1), koeficijent otpornosti prolaza vodene pare: μ = 1 500 000, vodonepropusnost: 60 kPa (EN 1928-Method B).
Traka se ugrađuje punoplošnim ljepljenjem na podlogu postupkom varenja sa otvorenim plamenom iz propan plamenika, sa bočnim preklopom 100mm, i čeonim preklopom 150mm.
Preklopi na podlogu pripremljenu sa odgovarajućim temeljnim premazom na bazi bitumena, uz potrošnju oko 150g/m2. Traka se uzdiže na vertikalne istake u debljini toplinske izolacije.
| Obračun po m2 | m2 | 30 |  | 0
I.10.12. | Ravni krov - toplinska izolacija
Dobava i postava toplinske izolacije od tvrde kamene vune za ravne krovove u pločama (min. 130 kg/m3).
Toplinska izolacija postavlja se u dva sloja (10+10 cm) s međusobnim preklopima.
Obračun po m2
| - d = 20 cm | m2 | 20 |  | 0
I.10.13. | Ravni krov - toplinska izolacija unutarnje strane atike, ispod hidroizolacije.
Dobava i postava toplinske izolacije od tvrde kamene vune za ravne krovove u pločama (min. 130 kg/m3).
Toplinska izolacija postavlja se u jednom sloju.
Obračun po m2
| - d = 8 cm | m2 | 8 |  | 0
I.10.14. | Ravni krov - hidroizolacija
Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi termoplastičnog poliolefina, TPO/FPO, armirana poliesterskim pletivom, bijele boje (RAL 9016), UV stabilna, debljine d = min. 1,8 mm, prema EN 13967 ili jednakovrijedno.
Karakteristike: masa po jedinici površine: min. 1.98 kg/m² (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili jednakovrijedan), posmična otpornost spojeva: ≥500 N/50 mm (HRN EN 12317-2 ili jednakovrijedan), izduženje pri slomu: ≥ 13% (HRN EN 12311-2 ili jednakovrijedan), otpornost na udarce, tvrda podloga: min. 800mm (HRN EN 12691 ili jednakovrijedan), pregibljivost pri niskim temperaturama: min. -30°C (HRN EN 495-5 ili jednakovrijedan), ponašanje u požaru: rared Bkrov(t1) (EN 13501).
Membrane se slobodno polažu te fiksiraju u podlogu prema uputama proizvođača membrane, kako bi izdržale dinamičko djelovanje vjetra. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane.
Spojeve pod - zid i završetak membrane izvesti sa kaširanim limom u sustavu membrane (debljine min. 1,7 mm), uključeno brtvljenje sa namjenskim poliuretanskim brtvilom.
| Obračun po m2 | m2 | 20 |  | 0
I.10.15. | Ravni krov - hidroizolacija unutarnje strane atike, završetak na profilu od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem TPO membrane.
U svemu ostalom kao st. I.10.14.
| Obračun po m2 | m2 | 8 |  | 0
I.10.16. | Ravni krov, dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima min. 0,6mm laminiranog sa slojem TPO membrane min. 0,8mm. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge.
U svemu ostalom kao st. I.10.14.
| - portirnica, atika, r.š. = 20 cm | m1 | 18 |  | 0
I.10.17. | Ravni krov, dobava i montaža slivnika na bazi TPO-a s pripadajućom zaštitno/kišnom rešetkom. Slivnik u sustavu treba imati zaštitnu rešetku podesive visine koja štiti od zasipavanja supstrata / šljunka. Obračun po komadu.
U svemu ostalom kao st. I.10.14.
| - horizontalni dvostruki grijani DN 110 | kom | 1 |  | 0
I.10.18. | Ravni krov, dobava i montaža tipskog elementa za sigurnosni preljev na bazi TPO-a. Obračun po komadu.
U svemu ostalom kao st. I.10.14.
| - horizontalni DN 50 | kom | 1 |  | 0
I.10.19. | Ravni krov - hidroizolacija, prodori
Dobava i montaža tipskih elemenata za prodore kroz ravni krov - instalacije i sl., na bazi tvrdog TPO-a, okomiti jednostruki Ø50-110 ili jednakovrijednog. Opšavi prodora trebaju biti u sustavu sa krovnom membranom.
U svemu ostalom kao st. I.10.14.
| Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
I.10.20. | Provjera vodonepropusnosti ravnog krova.
Nakon izvedenih svih radova i provjera potrebno je začepiti slivnike tipskim poklopcima i napuniti krov vodom razine cca. 10cm na 48 sati. Nivo vode mjeri se nakon punjenja i prije pražnjenja. U slučaju smanjenja nivoa ili pojave curenja potrebno je izvesti sve popravke i radove kako bi se osigurala vodonepropusnost. Svi eventualni dodatni radovi neće se dodatno naplaćivati.
| Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
I.10.21. | Nasip pranog šljunka granulacije 32-64 mm u sloju debljine 5 cm na ravni krov.
Nakon provjere vodonepropusnosti izvesti nasipavanje i razastiranje sloja šljunka. Stavka obuhvaća sve transporte, radove i osnovni i pomoćni materijal.
| Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
| UKUPNO I.10. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.11. | GIPSKARTONSKI RADOVI
Opće napomene:
Dobava materijala i montaža pregradnih zidova i obloga, s metalnom konstrukcijom od CW i UW profila.
Dobava materijala i montaza spuštenog stropa, s krutim ovjesom i metalnom konstrukcijom od CD i UD profila.
Izvođač je dužan na mjestima montaže ormarića opreme ili sl. izvesti dodatnu podkonstrukciju.
Na mjestima ugradnje dovratnika ugraditi tipske UA profile.
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju i predati je na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu.
Bandažiranje i zapunjavanje sljubnica te gletanje pune površine ploča glet masom.
Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti nepropusno kitom, a na sudare ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku.
U cijeni stavke uračunat je sav potreban pribor i spojna sredstva, uglovni profil na sudaru s obodnim zidovima i izrezivanje svih potrebnih otvora.
Površine koje će se opločiti premazati impregnacijskim sredstvom prema uputi proizvođača.
Zidovi i obloge visine do 3 m
I.11.1. | Gipskartonski pregradni zid, d=10 cm.
Sastav zida:
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25).
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom mineralnom vunom debljine 5 cm (30 kg/m3)
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Visina zida 3,00 m
| Obračun po m2 zida. | m2 | 5 |  | 0
I.11.2. | Gipskartonski pregradni s jednostranom oblogom vlagootpornim pločama, d=10 cm.
Sastav zida:
dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25).
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom mineralnom vunom debljine 5 cm (30 kg/m3)
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Visina zida 3,00 m
| Obračun po m2 zida. | m2 | 13 |  | 0
I.11.3. | Gipskartonski pregradni s obostranom oblogom vlagootpornim pločama, d=10 cm.
Sastav zida:
dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25).
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom mineralnom vunom debljine 5 cm (30 kg/m3)
dvostruke vlagootporne gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Visina zida 3,00 m
| Obračun po m2 zida. | m2 | 5 |  | 0
I.11.4. | Gipskartonska obloga zidova.
Sastav obloge:
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
dvostruke gipskartonske ploče, u sanitarnim prostorima vlagootporne, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Visina obloge 3,00 m
Obračun po m2 obloge
| - gipskartonske ploče | m2 | 31 |  | 0
| - gipskartonske vlagootporne ploče | m2 | 3 |  | 0
I.11.5. | Gipskartonska obloga zidova.
Sastav obloge:
metalna potkonstrukcija od CW 100 profila s ispunom mineralnom vunom debljine 10 cm (50 kg/m3)
dvostruke gipskartonske ploče, u sanitarnim prostorima vlagootporne, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Visina obloge 5,00 m
Obračun po m2 obloge
| - gipskartonske ploče | m2 | 45 |  | 0
I.11.6. | Gipskartonska obloga instalacijskog okna.
Sastav obloge:
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
dvostruke gipskartonske ploče, debljine 2.50 cm (2x1.25).
Visina obloge 5,00 m
| Obračun po m2 obloge | m2 | 10 |  | 0
I.11.7. | Gipskartonska protupožarna obloga instalacijskog okna. OTPORNOST NA POŽAR: EI-90
Sastav obloge:
metalna potkonstrukcija od CW 50 profila s ispunom mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
trostruke protupožarne gipskartonske ploče, debljine 4.50 cm (3x1.50).
| Obračun po m2 obloge | m2 | 20 |  | 0
I.11.8. | Gipskartonska obloga krovne konstrukcije. OTPORNOST NA POŽAR: EI-90
Sastav obloge:
metalna potkonstrukcija od CD i UD profila s ispunom mineralnom vunom debljine 4 cm + 4 cm u širini 150 mm na nosivim profilima (30 kg/m3)
dvostruke protupožarne gipskartonske ploče, debljine 4.00 cm (2x2.00).
| Obračun po m2 obloge. | m2 | 20 |  | 0
I.11.9. | Obloga čelične potkonstrukcije otvora rolo vrata cementnim pločama za vanjsku i unutarnju upotrebu.
Sastav obloge:
metalna potkonstrukcija od CD i UD profila.
cementne ploče, debljine 0.8 cm.
Visina obloge 5,00 m
| Obračun po m2 obloge | m2 | 6 |  | 0
I.11.10. | Mineralni spušteni strop s nevidljivom podkonstrukcijom dimenzija 600x600 mm.
Podkonstrukcija se sastoji od rubnog profila i duplih C profila. Svaka ploča je demontažna.
Koeficijent apsorpcije zvuka je min. 0.7, a smanjenja zvuka je Dnfw – min. 35 dB.
Montažu stropa izvesti prema uputama proizvođača.
U jediničnoj cijeni je cijena stropa uljučujući sav potreban dodatni materijal.
| Obračun po m2 spuštenog stropa | m2 | 40 |  | 0
I.11.11. | Gipskartonski spušteni sa dodatnom toplinskom izolacijom.
Sastav spuštenog stropa:
kruti ovjes pričvršćen na AB nosivu konstrukciju.
ispuna mineralnom vunom (min. 100 kg/m3), d = 10 cm, λ ≤ 0,04 W/m2K
metalna potkonstrukcija od CD i UD profila
parna brana - PE folija s preljepljenim preklopima i zabrtvljenim prodorima
gipskartonske ploče, debljine 1.25 cm.
| Obračun po m2 spuštenog stropa | m2 | 22 |  | 0
I.11.12. | Dodatna potkonstrukcija za učvršćenje sanitarnih uređaja.
Čelična potkonstrukcija iz UA profila izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima debljine 2 mm.
Stavka uključuje:
dvije vertikale od poda do stropa sakrivene u stijeni
potrebni tipski horizontalni profili iz pocinčanog lima
dobavu,izradu i ugradnju potkonstrukcije
sav osnovni,pomoćni,spojni i pričvrsni materijal
Obračun po komadu ugrađene potkonstrukcije
| - potkonstrukcija za wc | kom | 1 |  | 0
I.11.13. | Dodatna potkonstrukcija, skrivena "kazeta" za klizna vrata unutar gipskartonskog zida.
Čelična potkonstrukcija iz UA profila izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima debljine 2 mm.
Stavka uključuje:
izrada "kazete" za klizna vrata unutar zida
potrebni tipski horizontalni profili iz pocinčanog lima
dobavu,izradu i ugradnju potkonstrukcije
sav osnovni,pomoćni,spojni i pričvrsni materijal
Obračun po komadu ugrađene potkonstrukcije
| - potkonstrukcija kazete za klizna vrata | kom | 1 |  | 0
I.11.14. | Razni radovi koje je potrebno izvesti u sklopu izvedbe GK radova. Uključivo sav potrebni osnovni i pričvrsni materijal i pribor.
Izrezivanje otvora i ojačanje oko otvora za montažu strojarskih rešetki, ventilatora, klima opreme, rasvjete i sl. u spuštenom stropu. Izvodi se prema podacima iz instalaterskih projekata.
Obračun po komadu
| - reviziona okna 30/30 cm | kom | 10 |  | 0
| - otvori | kom | 30 |  | 0
| UKUPNO I.11. GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.12. | FASADERSKI RADOVI - KONTAKTNA FASADA
I.12.1. | Kontaktna fasada - podnožje zgrade.
Dobava materijala i izvedba neventilirajućeg termoizolacijskog fasadnog sustava podnožja. Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa.
- čišćenje i priprema podloge - hidroizolacijske membrane - ekstrudirani polistiren (XPS) s preklopom, gustoće (min. 30 kg/m3), λ ≤ 0,037 W/m2K, hrapave površine, lijepljen niskoekspandirajućom pjenom ili bitumenskom emulzijom, na postavljenu hidroizolaciju - prvi sloj polimercementne žbuke s utiskivanjem staklene mrežice - drugi sloj polimercementne žbuke - međupremaz na bazi disperzije s punilom i pigmentom, otporan na alkalije koji poboljšava prionjivost završnog sloja - završni sloj akrilne tankoslojne žbuke od višebojnog kamena krupnoće zrna 2 mm.
Fasadu izvesti po preporukama proizvođača.
Kompletna obrada špaleta otvora i fasadna skela obračunata u zasebnoj stavci.
Obračun po m2.
| - XPS, d = 5 cm, boja: RAL 7016 ili jednakovrijedno | m2 | 20 |  | 0
| - XPS, d = 12 cm, boja: RAL 7016 ili jednakovrijedno | m2 | 45 |  | 0
I.12.2. | Kontaktna fasada.
Dobava materijala i izvedba neventilirajućeg termoizolacijskog fasadnog sustava. Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa.
- čišćenje i ravnanje površine podloge - AB zidova - polimercementno lijepilo - tvrda kamena vuna u fasadnim lamelama, λ ≤ 0,035 W/m2K, lijepljena i dodatno učvršćena mehaničkim pričvršćivačima (6-8kom/m2) - prvi sloj polimercementne žbuke s utiskivanjem staklene mrežice - drugi sloj polimercementne žbuke - međupremaz na bazi disperzije s punilom i pigmentom, otporan na alkalije koji poboljšava prionjivost završnog sloja - završni sloj silikatne tankoslojne žbuke krupnoće zrna 2 mm.
Fasadu izvesti po preporukama proizvođača.
Kompletna obrada špaleta otvora i fasadna skela obračunata u zasebnoj stavci.
Obračun po m2.
| - kamena vuna, d = 8 cm, boja: RAL 9007 ili jednakovrijedno | m2 | 36 |  | 0
| - kamena vuna, d = 15 cm, boja: RAL 9007 ili jednakovrijedno | m2 | 65 |  | 0
I.12.3. | Kontaktna fasada - špalete prema otvorima
Stavka uključuje samo čeonu obradu toplinske izolacije iz stavke I.12.2.
Dobava materijala i izrada špaleta prema otvorima toplinske kompaktne fasade sa završnom obradom, uz prethodne radnje po uputama proizvođača. Podloga mora biti čvrsta, čista, bez nataloženih slojeva, ravnine prema pripadajućoj normi. Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa.
Na prethodno postavljene ploče se nanosi sloj armaturne mase u koju se postavlja arm.mrežica od staklenih voala. Armaturna masa se nanosi po cijeloj površini i zaglađuje. Završni sloj akrilne tankoslojne silikatne žbuke, krupnoće zrna 2 mm u tonu kao u st. I.12.2. Obračun po m1 kompletne izvedbe sa svim potrebnim početnim, kutnim i rubnim profilma, kitanjima i sl.
U stavku obavezno uključiti fazonski element - pokrovnu plastičnu lajsnu s brtvljenjem i integriranom tkaninom od staklenih vlakana (tkani dio sa samoljepljivom PE trakom za brtvljenje). Traka se primjenjuje za vodotijesno brtvljenje spoja fasade i aluminijskih stavki vrata i prozora.
Fasadu izvesti po preporukama proizvođača.
Obračun po m1.
| - širina špalete = 20 cm | m1 | 24 |  | 0
| UKUPNO I.12. FASADERSKI RADOVI - KONTAKTNA FASADA |  |  |  | 0
I.13. | FASADERSKI RADOVI - VENTILIRANA FASADA
I.13.1. | Toplinska izolacija ventilirane fasadne obloge.
Dobava materijala i postavljanje toplinske izolacije ventiliranog termoizolacijskog fasadnog sustava zgrade. Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa.
- čišćenje i priprema podloge - tvrda kamena vuna u fasadnim lamelama kaširana crnim staklenim voalom, lijepljena i dodatno učvršćena mehaničkim pričvršćivačima (6-8kom/m2)
NAPOMENA: Prije toplinske izolacije moraju se postaviti stope za sidrenje završne fasadne obloge. Obrađeno u zasebnoj stavci.
Obračun po m2.
| - pročelje, kamena vuna vuna (50 kg/m3), kaširana crnim staklenim voalom, d = 15 cm | m2 | 270 |  | 0
I.13.2. | Izrada, dobava i postava ventilirane obloge zidova od vlaknocementnih ploča.
Obloga se postavlja bez vidljivog učvršćenja na prethodno izvedenu potkonstrukciju od plastificiranih aluminijskih T i L profila, pričvršćenu na zid objekta pomoću plastificiranih aluminijskih sidrenih stopa (konzole do 200 mm dužine).
Uz proizvod, kao dokaz o kakvoći, mora se dostaviti slijedeća dokumentacija: - o sukladnosti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima - Potvrda o maksimalnoj vlačnoj čvrstoći i otpornost obloga - Statički proračun podkonstrukcija i obloga prema Eurocod normi - Radionički i montažni nacrti - Upute o održavanju fasadnih obloga
Izrada radioničke dokumentacije uključena je u cijeni stavke. Radioničku dokumentaciju dostaviti nadzornom inženjeru, projektantu arhitekture i konstrukcije na ovjeru.
Boja i tekstura prirodni beton.
NAPOMENA: Stope za sidrenje obloge vanjskih zidova postavljaju se prije toplinske izolacije koja je obrađena u zasebnoj stavci.
| Obračun po m2. | m2 | 270 |  | 0
| Obračun po m2 - špalete (širina cca 20 cm) | m2 | 20 |  | 0
| UKUPNO I.13. FASADERSKI RADOVI - VENTILIRANA FASADA |  |  |  | 0
I.14. | VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
NAPOMENA ZA SVE STAVKE:
Ukupni koeficijent prolaza topline - prozori Uw,max≤1,40 (W/m2K) - vrata Uw,max≤1,40 (W/m2K)
Profili s prekidom toplinskog mosta, u ravnini s krilima.
Završna obrada plastifikacija.
Ispuna punih stavaka panel u punoj širini vratnog okvira - toplinski izoliran (XPS) sendvič panel obostrano obložen aluminijem 3 mm).
Ostakljenje vratnih krila i parapeta sigurnosnim IZO staklom: 6-12-4-12-4 mm punjeno inertnim plinom, s LowE premazom; Ug= 1,1 (W/m2K).
Ostakljenje prozora IZO staklo 4-12-4-12-4 punjeno inertnim plinom, s LowE premazom. Ug= 1,1 (W/m2K)
Vanjsko staklo reflektirajuće.
Ugradnja na metalnu potkonstrukciju, u zidove od opeke i armiranog betona.
Stavke sa žaluzinama sadrže vanjske aluminijske horizontalne žaluzine širine 8 cm, pokretane elektromotorom u sklopu stavke. Vodilice za žaluzine učvršćene na doprozornik. Vanjska nadgradna kutija za žaluzine, odvojena slojem TI min 3 cm od zida; ugradnja u sloju toplinske izolacije fasade, iza ventilirane fasadne obloge.
Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova, kompletan okov inox mat.
Sav opšav, klupčice i okapnice, slijepe okvire, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu.
Na prozorima vanjska klupčica od plastificiranog aluminijskog lima d=2mm i unutarnja klupčica od tipskih PVC profila.
Stavka sadrži izradu, dobavu i ugradnju.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.
I.14.1. | Vanjska aluminijska jednokrilna evakuacijska vrata. 106/223 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 179 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Boja: RAL 9007
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 01 (6 kom) |  |  |  | 0
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.14.2. | Vanjska aluminijska jednokrilna evakuacijska vrata, s punim fiksnim panelom pokraj krila. 130/223 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 179 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Boja: RAL 9007
Obračun po komadu.
Vanjska aluminijska bravarija - poz. 02 (2 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.14.3. | Vanjska aluminijska jednokrilna evakuacijska sigurnosna vrata (RC4). 106/223 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 179 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 9007
Obračun po komadu.
Vanjska aluminijska bravarija - poz. 03 (1 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.14.4. | Vanjske plinotijesne pomične žaluzine za odimljavanje.
Kućište i lopatice su izrađene iz čeličnih profila. Osovina lopatica izrađena je iz pocinčanog čelika. Ležajevi osovine iz visokokvalitetnog polimernog materijala TPE. Pogon lopatica putem unutrašnjeg zupčastog mehanizma.
Propuštanje zraka pri zatvorenim lopaticama prema EN 1751, klasa 4. Konstrukcija je izvedena bez potrebe za periodičnim održvanjem, jer dijelovi nisu podložni trošenju.
Na žaluzinu je tvornički ugrađen elektromotorni pogon 230V, Prikladna za tlakove do 2000 Pa.
Otvaranje žaluzina preko elektromotora povezanog na VDC, elektromotor uključen u stavku.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 04, 133/111 cm | kom | 10 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 04B, 103/111 cm | kom | 1 |  | 0
I.14.5. | Vanjska aluminijska fiksna ventilacijska žaluzina s mrežicom protiv insekata
Od tipskih Z profila.
Boja: RAL 9007
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. R1, 218/111 cm | kom | 2 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. R2, 145/111 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. R3, 351/111 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. R4, 76/111 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. R5, 484/111 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. R6, 150/140 cm | kom | 22 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. R7, 90/70 cm | kom | 6 |  | 0
I.14.6. | Vanjski aluminijski prozori.
Prozori sadrže otklopno-zaokretni okov, kvaku s poluolivom.
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 05, 106/136 cm 'Boja: RAL 7016 | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 27, 70/40 cm 'Boja: RAL 9007 | kom | 4 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 29, 100/125 cm 'Boja: RAL 9007 | kom | 1 |  | 0
I.14.7. | Vanjski aluminijski prozori i vrata, sa horizontalnom žaluzinom za zaštitu od sunca.
Prozor sadrži otklopno-zaokretni okov, kvaku s poluolivom.
Boja: RAL 7016
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 11, 100/75 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 12, 170/75 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 13, 452/170 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 14, 176/240 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 21, 220/175 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 23, 500/175 cm | kom | 3 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 24, 280/175 cm | kom | 4 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 24B, 265/175 cm | kom | 2 |  | 0
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 28, 113/175 cm | kom | 1 |  | 0
I.14.8. | Vanjska aluminijska jednokrilna ostakljena evakuacijska vrata sa fiksnim bočnim elementom. 242/230 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 1125 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 7016
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 22 | kom | 1 |  | 0
I.14.9. | Vanjska aluminijska jednokrilna ostakljena evakuacijska vrata. 113/230 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 1125 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 7016
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 25 | kom | 1 |  | 0
I.14.10. | Vanjska aluminijska dvokrilna vrata. 160/230 cm
Vrata sadrže okov kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 7016
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 26 | kom | 1 |  | 0
I.14.11. | Vanjski aluminijski prozor za odimljavanje.
Otvaranje prozora preko elektromotora povezanog na vatrodojavnu centralu, elektromotor uključen u stavku,.
Boja: RAL 7016
Obračun po komadu.
| Vanjska aluminijska bravarija - poz. 30, 140/175 cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO I.14. VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
I.15. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
NAPOMENA ZA SVE STAVKE:
Profili s/bez prekida toplinskog mosta, u ravnini s krilima.
Završna obrada plastifikacija.
Ispuna punih stavaka panel u punoj širini vratnog okvira - toplinski izoliran (XPS) sendvič panel obostrano obložen aluminijem 3 mm).
Ostakljenje: - laminirano sigurnosno staklo debljine 6+6 mm - antibalističko staklo
Ugradnja u zidove od opeke i armiranog betona te gipskartonske zidove.
Sav opšav, klupčice i okapnice, slijepe okvire, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu.
Stavka sadrži izradu, dobavu i ugradnju.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.
I.15.1. | Unutarnja aluminijska jednokrilna evakuacijska sigurnosna vrata (RC4). 106/223 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 179 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 101 (1 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.15.2. | Unutarnja aluminijska jednokrilna evakuacijska sigurnosna vrata (RC4). 106/223 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 179 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 101B (1 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.15.3. | Unutarnji aluminijski fiksni prozor. 120/140 cm
Ostakljenje sigurnosnim antibalističkim staklom.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
| Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 102 | kom | 2 |  | 0
I.15.4. | Unutarnji aluminijski fiksni prozor s kliznim otvorom-šalterom. 120/140 cm
Ostakljenje sigurnosnim antibalističkim staklom.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
| Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 103 | kom | 2 |  | 0
I.15.5. | Unutarnja aluminijska jednokrilna evakuacijska sigurnosna vrata (RC4). 106/223 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 179 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 104 (1 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.15.6. | Unutarnja aluminijska jednokrilna evakuacijska sigurnosna vrata (RC4). 106/223 cm
Vrata sadrže panik okov HRN EN 179 ili jednakovrijedno, kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 104B (1 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.15.7. | Unutarnja aluminijska jednokrilna ostakljena sigurnosna vrata (RC4). 106/223 cm
Ostakljenje sigurnosnim antibalističkim staklom.
Vrata sadrže okov kvaka-kvaka, hidraulički zatvarač HRN EN 1154 ili jednakovrijedno.
Sigurnosna brava s tri ključa.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 105 (1 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.15.8. | Unutarnja staklena sklopiva stijena. 420/270 cm
Krila od sigurnosnog laminiranog stakla, bez okvira.
1 zaokretno krilo, 4 sklopiva krila
Jedan segment čine jednokrilna, zaokretna vrata, ostatak segmenata se klizno otvara i slaže uz bočni zid. Stropna vodilica ugrađena u spušteni strop, u pod ugrađena ležišta za trnove.
Svi spojevi, pričvrsnice, vodilice odgovarajuće za stijenu i u skladu s masom krila vrata.
Obračun po komadu.
| Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 106 | kom | 1 |  | 0
I.15.4. | Unutarnja rotacijska kabina. 106/240 cm
Ostakljenje sigurnosno laminirano staklo.
2 rotirajuća krila i 2 fiksna bočna dijela. Puni strop kabine
Ugradnja u zid od opeke, potkonstrukcija upuštena u pod 6 cm
okov inox mat, prag bez barijere (<20 mm), kontrola prolaza, senzori i ostali potreban pribor. Uključena sva potrebna elektronika i oprema za sigurnosno funkcioniranje vrata. Sigurnosna brava s tri ključa. Moguće ručno otvaranje u slučaju požara
Boja: brušeni aluminij
Obračun po komadu.
Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 110 (3 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.15.5. | Unutarnja rotacijska kabina. 106/240 cm
Ostakljenje sigurnosno laminirano staklo.
2 rotirajuća krila i 2 fiksna bočna dijela. Puni strop kabine
Ugradnja u zid od opeke, potkonstrukcija upuštena u dvostrukom podu 6 cm, učvršćeno na čelične nosače - stupove
okov inox mat, prag bez barijere (<20 mm), kontrola prolaza, senzori i ostali potreban pribor. Uključena sva potrebna elektronika i oprema za sigurnosno funkcioniranje vrata. Sigurnosna brava s tri ključa. Moguće ručno otvaranje u slučaju požara
Boja: brušeni aluminij
Obračun po komadu.
Unutarnja aluminijska bravarija - poz. 111 (1 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
| UKUPNO I.15. UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
I.16. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
NAPOMENA ZA SVE STAVKE:
Unutarnje stavke profili bez prekida toplinskog mosta, dovratnik u ravnini s krilom,
Završna obrada plastifikacija.
Ugradnja u zidove od opeke.
Sav opšav, klupčice i okapnice, slijepe okvire, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu.
Stavka sadrži izradu, dobavu i ugradnju.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.
I.16.1. | Unutarnja protupožarna evakuacijska jednokrilna vrata, čelična, EI2-60-C. 106/223 cm
Vrata sadrže hidraulički zatvarač EN 1154 ili jednakovrijedno, protupožarnu bravu EN 12209 ili jednakovrijedno sa panik funkcijom, EN 179 ili jednakovrijedno, kvaka/kvaka.
Izrada, dobava i ugradnja.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
Unutarnja protupožarna bravarija - poz. 101 (2 kom)
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
| UKUPNO I.16. PROTUPOŽARNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
I.17. | INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA I ROLO VRATA
OPĆE NAPOMENE:
Sve stavke obuhvaćaju izradu, dobavu i ugradnju.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.
I.17.1. | Industrijska sekcijska vrata.
dvostjene čelične lamele od pocinčanog čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sloj od poliestera nanesen u coil coating postupku.
Uw max=1,0 (W/m2K)
Obračun po komadu.
Sekcijska i rolo vrata - poz. 01, 400/345 cm (1 kom) Otvaranje vrata za dovod zraka (u slučaju požara) preko elektromotora povezanog na VDC, elektromotor uključen u stavku 'Boja: RAL 9007
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.17.2. | Industrijska sekcijska vrata s jednokrilnim zaokretnim prolaznim pješačkim vratima.
dvostjene čelične lamele od pocinčanog čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sloj od poliestera nanesen u coil coating postupku.
Uw max=1,0 (W/m2K)
Obračun po komadu.
Sekcijska i rolo vrata - poz. 02, 400/345 cm (1 kom) 'Boja: RAL 9007
Sekcijska i rolo vrata - poz. 03, 400/370 cm (1 kom) 'Boja: RAL 9003
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.17.3. | Industrijska rolo vrata.
dvostjene čelične lamele od pocinčanog čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sloj od poliestera nanesen u coil coating postupku.
Uw max=3,9 (W/m2K)
Obračun po komadu.
Sekcijska i rolo vrata - poz. 04, 400/345 cm (1 kom) Otvaranje vrata za dovod zraka (u slučaju požara) preko elektromotora povezanog na VDC, elektromotor uključen u stavku 'Boja: RAL 9003
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
I.17.4. | Industrijska rolo vrata.
dvostjene čelične lamele od pocinčanog čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sloj od poliestera nanesen u coil coating postupku.
Uw max=3,9 (W/m2K)
Obračun po komadu.
Sekcijska i rolo vrata - poz. 05, 430/345 cm (1 kom) 'Boja: RAL 9007
NIJE POTREBNO NUDITI - OBAVEZA NARUČITELJA!
| UKUPNO I.17. INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA I ROLO VRATA |  |  |  | 0
I.18. | STOLARSKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE:
Sve stavke obuhvaćaju izradu, dobavu i ugradnju.
Dovratnik masivne izrade iz smrekove ili jelove građe II. klase u punoj širini zida, pokrovne letvice u ravnini s krilom.
Krilo puno, glatko, okvir masivne izrade, debljine minimalno 42 mm. Ispuna krila od papirnatog saća ili drugog materijala koji će osigurati zvučnu izolaciju i obostrano obloženo medijapanom 4 mm.
Završna obrada dovratnika i krila akrilnim lakom za korištenje u unutarnjem prostoru.
Kompletan okov inox mat; spojnice (panti), odgovarajući za vrata od drvenih profila i u skladu s masom krila vrata i veličinom ostali potreban pribor.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, standardnim okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Uračunati i eventualni slijepi dovratnik te gumeni podni zaustavljač.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.
I.18.1. | Unutarnja puna drvena zaokretna jednokrilna vrata
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
| Unutarnja stolarija - poz. 1, 80/215 cm | kom | 2 |  | 0
I.18.2. | Unutarnja puna drvena klizna jednokrilna vrata u gipskartonskom zidu.
U gipskartonski zid ugrađena kazeta za klizna vrata s vodilicom - obrađeno zasebnom stavkom GK radova.
Boja: RAL 9003
Obračun po komadu.
| Unutarnja stolarija - poz. 2, 100/215 cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO I.18. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.19. | ČELIČNA BRAVARIJA
OPĆE NAPOMENE:
Sve stavke obuhvaćaju izradu, dobavu i montažu.
Sav pomoćni materijal, elemente ugradnje i sidrenja, završnu obradu uključiti u cijenu.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, standardnim okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.
I.19.1. | Čelična potkonstrukcija demontažne stijene
priprema: pjeskareno i zaštićeno temeljnim premazom shopprimerom na bazi cinksilikata u debljini suhog sloja 40 µm
završna obrada: jedan osnovni premaz na bazi epoxy-a u debljini od 50 µm drugi premaz na bazi epoxy-a od 50 µm treći završni premaz na bazi epoxy-a od 60 µm Boja po izboru projektanta po RAL ton karti.
ugradnja na profile ugrađene na betonsku nosivu konstrukciju
okvirna potkonstrukcija od šupljih kvadratnih čeličnih profila, S235JR.
Obračun po kompletu.
| Čelična bravarija - poz. 01 | komplet | 1 |  | 0
I.19.2. | Poklopci kanala za cjevovode od orebrenog čeličnog lima
završna obrada: vruće cinčanje
ugradnja: na ubetonirane L profile 50/50/5 mm po obodu kanala za cjevovode
poklopci kanala za cjevovode od pocinčanog orebrenog čeličnog lima, nominalna debljina 5/6 mm, oblik šare T, prema HRN EN 10363-T-5, S235JR. s donje strane ojačani plosnim čelikom 40/5 mm, poprečna rebra na 1/4 polja.
Obračun po m1.
| Čelična bravarija - poz. 02 širina poklopaca = 68 cm | m1 | 15.24 |  | 0
| UKUPNO I.19. ČELIČNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
I.20. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Napomena:
U cjeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i vazećim propisima bez obzira da Ii je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača, razradu detalja u fazi izvođenja, predočenje uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta te čišćenje po završenom radu.
I.20.1. | Pod skladišta i pratećih prostora u prizemlju.
Dobava i ugradnja dvokomponentnog epoksidnog, kemijski otpornog, podnog premaza, debljine 2.0-3.0 mm, izgled ˝sjaj˝.
Karakteristike: - protukliznost R9/R10 (DIN 51130 ili jednakovrijedna), - tvrdoća (Shore D) maks. 76 (DIN 53505 ili jednakovrijedna), - otpornost na udar min. 10 Nm (SIO 6272 ili jednakovrijedna), - tlačna čvrstoća min. 50 N/mm2 (EN 196-1 ili jednakovrijedna), - vlačna čvrstoća min. 16 N/mm2 (EN 196-1 ili jednakovrijedna), reakcija na požar: Bfl-S1 (EN 13501-1 ili jednakovrijedna), - izloženost: temperatura do 100°C u trajanju maksimalno 12 sati.
Nanosi se u tri sloja. Uključeno strojno rezanje dilatacionih reški u predviđenom rasteru u debljini 1/3 debljine betonske ploče, u poljima 5mx5m. Umetanje PE ispune u napravljenu dilataciju. Premazivanje bočnih stjenki s temeljnim premazom i zapunjavanje dilatacionih reški u podu s jednokomponentnim poliuretanskim trajnoelastičnim brtvilom.
Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni.
BOJA: RAL 7038
| Obračun po m2. | m2 | 422 |  | 0
I.20.2. | Dobava i ugradnja trajnoelastičnog brtvila.
Ugrađuje na spoju poda i zida, na mjestima prodora i na mjestima dilatacija.
Brtvilo treba biti kompatibilno sa sustavom poda.
| Obračun po m1. | m1 | 155 |  | 0
I.20.3. | Protuprašni dvokomponentni tankoslojni premaz na bazi epoksidnih smola, AB ploča dvostrukog poda na katu.
Nanosi se u dva premaza. Ugradnja se vrši najlonskim valjkom, četkom ili prskanjem. Obrada spojeva trajnoelastičnim PU kitom.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 325 |  | 0
I.20.5. | Dobava i postava zidne kutne letvice (sokla), debljine 7mm, izrađene od lakiranog mdf-a.
Visina minimalno 6 cm.
Gornji rub letvice lakiran je u boju završne podne obloge.
Montazu kutne letvice izvesti lijepljenjem prikladnim ljepilima.
U cijeni iskazati sve troškove dobave i postave te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja.
Boja po odabiru projektanta prema ton karti odabranog dobavljača.
| Obračun po m1. | m1 | 285 |  | 0
I.20.6. | Modularni podni sustav dvostrukog poda.
Dobava, dostava i postava modularnog podnog sustava, u skladu s EN 12825 ili jednakovrijedno. Pod se sastoji od nosive konstrukcije i sitnog montažnog materijala.
Bruto visina poda je na cca. 60 cm od podne ploče. - dimenzija rastera modulacijskog poda je 60x60 cm - kalcij-sulfatne ploče, s konusnim rubom i provodljivom trakom postavljaju se na novu podkonstrukciju na čeličnim regulacionim distancerima učvršćenim u pod inox sidrima i s montažnim veznim profilima, - ploče su vatrootpornosti EI30, reakcije na požar A2-s1 prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno, završne obrade s elektroprovodljivim i protupožarnim karakteristikama i s antistatičkim svojstvima u skladu s normom IEC 61000-4-2 ili jednakovrijedno - donja strana ploče, ojačana je pocinčanim limom debljine 0,5 mm - dimenzija ploče je 60x60cm, debljine 4 cm, - distribuirano opterećenje klase 6/A/3/2 u skladu s EN12825 ili jednakovrijedno - 18 kN, - koncentrirano opterećenje klasa 6/A/3/2 u skladu s EN12825 ili jednakovrijedno - 6 kN, - minimalna težina sustava 62 kg/m2, maksimalna težina sustava 65 kg/m2,
- nogice poda čelične izvedbe s mogučnošću regulacije visine regulacionim vijkom i maticom, vruće pocinčane u debljini od 40 µm, s uključenim montažnim priborom, - nogica se postavlja na podložne zvučno-izolirajuće elastične podloške koje su provodljive za izjednačenje potencijala Podložne pločice ispod ploča od vodljive plastike.
Pričvršćenje i fiksirnje nogice na pod izvodi se ljepljenjem poliuretanskim jednokomponentnim ljepilom bez otapala i dodatno se fiksira inox sidrima. Izvoditelj radova mora osigurati da je podloga pripremljena tako da je kompatibilna s PU ljepilom. Spoj sa zidom izvesti trajno napeti sa plastičnom brtvom radi preuzimanja pomaka. - noseći profil, 41x40x41x2,0 mm - vijci za povezivanje konstrukcije M8 x 25, - inox sidra za armiranobetonsku podlogu, - svi metalni djelovi su vruće pocinčani.
U stavku su uključeni kompletna montaža sa svim krojenjima i pripasivanjima ploča, učvršćenjima, čišćenja, prilagodbe podlozi, zidovima i prateća čišćenja ispod gotovog poda. Uključivo svi elementi, materijal i radovi za međusobno povezivanje i za spajanje na nosivu konstrukciju, svim elementima za brtvljenje spojeva ugrađenim na svim plohama koje se međusobno spajaju i prema zidovima, te izrada otvora i potrebnim prilagodbama radi ugradnje elemenata za uvod kabela. Izvoditelj je dužan izraditi plan polaganja ploča za što treba dobiti ovjeru projektanta.
| Obračun po m2. | m2 | 325 |  | 0
| UKUPNO I.20. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I.21. | KERAMIČARSKI RADOVI
Napomena:
Prije početka radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Veličina, uzorak i način postavljanja prema izboru projektanta i investitora. Sve su fuge veličine i boje prema izboru projektanta i investitora. Tip keramike koji treba nuditi za podne i zidne obloge je I.klase; ljepila mase za fugiranje kvalitete odgovarajuće uz keramiku. Uz opločenja obavezno nuditi sve odgovarajuće tipske rubne profile izgleda prema odabiru projektanta. Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
Jedinična cijena sadrži:
- | osnovni materijal - pločice
- | transportne troškove
- | rad i sav potreban pomoćni materijal - Ijepilo, masa za fugiranje, trajnoelastični kit za sanitarije. i sl.
- | čišćenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka
- | popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje.
I.21.1. | Popločenje podova unutarnjih prostora keramičkim pločicama
Dobava potrebnog materijala te izvedba opločenja poda gres keramičkim pločicama I “A“ kvalitete, mat završna obrada, ravno rezanih rubova “rektificirana“.
Pločice se polažu Ijepljenjem, s otvorenom reškom širine 2 mm zapunjenom masom za fugiranje u boji materijala. Pravilne reške postići postavom na križaste odstojnike.
Stavka uključuje i ugradnju alu profila, na spoju s drugim podom.
Dimenzija: 60x60 cm +/- 5%
Boja kao RAL 7016 sa teksturom betona.
| Obračun po m2. | m2 | 14.5 |  | 0
I.21.2. | Popločenje sokla unutarnjih prostora keramičkim pločicama
Visina sokla: 8 cm
U svemu ostalom kao st. I.21.1.
| Obračun po m1. | m1 | 16 |  | 0
I.21.3. | Popločenje zidova unutarnjih prostora keramičkim pločicama
Pločice se postavljaju u punoj visini prostorije, cca 2,60 m.
Stavka uključuje i ugradnju alu profila, na rubovima.
U svemu ostalom kao st. I.21.1.
| Obračun po m2. | m2 | 25 |  | 0
| UKUPNO I.21. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.22. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
I.22.1. | Gletanje stupova, zidova i stropova vapnenom masom za gletanje karakteristika:
Tlačna čvrstoća: CS I (0,4-2,5 N/mm2) Čvrstoća prionjivosti (beton+UKG): više od 0,5 N/mm2; SL: B Koeficijent paropropusnosti μ: manje od 20 Toplinska provodljivost: 0,47 W/mK Kapilarna vodoupojnost: W 0 Razredba reakcije na požar: A 1 Optimalna debljina nanosa: 2 mm Maksimalna debljina nanosa: 5 mm u jednom sloju Vrijeme upotrebe: (20°C, 60% rel. vlaga) 24 h
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nosive, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja. Slabo upojne podloge, glatke betone impregnirati dan prije nanošenja glet mase.
Prilikom upotrebe pridržavati se uputa za upotrebu i sigurnosnih uputa proizvođača.
Na sve otvore postaviti ugaone profile uračunate u cijenu. Obuhvaća impregnaciju, gletanje u dva sloja i pripremu za soboslikarske radove.
Stavka uključuje punoplošno gletanje površina unutrašnjih zidova i stropova glet masom, bandažiranje spojeva, ručno i strojno brušenje, svu pripremu za bojanje.
Uljučivo sav materijal, radne skele i podeste i čišćenje.
U jediničnu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.
Obračun po m2.
| - zidovi, opeka - poslovna građevina | m2 | 289 |  | 0
| - zidovi, AB - poslovna građevina | m2 | 640 |  | 0
| - stupovi, AB - poslovna građevina | m2 | 16 |  | 0
| - grede, AB - poslovna građevina | m2 | 84 |  | 0
| - stropovi, AB - poslovna građevina | m2 | 330 |  | 0
| - zidovi, opeka - portirnica | m2 | 8 |  | 0
| - stropovi, AB - portirnica | m2 | 14 |  | 0
| - špalete - poslovna građevina, postojeći dio | m2 | 60 |  | 0
I.22.2. | Bojanje stupova, zidova i stropova disperzivnom bojom. Prema HRN EN 133000 ili jednakovrijedno.
Izvodi se u slijedećim fazama:
- impregnacija
- završna boja - 3 sloja
U jediničnu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.
Izvoditi prema uputstvu proizvođača boje.
Obračun po m2.
| - zidovi, opeka - poslovna građevina | m2 | 289 |  | 0
| - zidovi, AB - poslovna građevina | m2 | 640 |  | 0
| - stupovi, AB - poslovna građevina | m2 | 16 |  | 0
| - grede, AB - poslovna građevina | m2 | 84 |  | 0
| - stropovi, AB - poslovna građevina | m2 | 330 |  | 0
| - zidovi, opeka - portirnica | m2 | 8 |  | 0
| - stropovi, AB - portirnica | m2 | 14 |  | 0
| - špalete - poslovna građevina, postojeći dio | m2 | 60 |  | 0
| - zidovi, GK | m2 | 149 |  | 0
| - stropovi, GK | m2 | 22 |  | 0
| UKUPNO I.22. SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.23. | MONTAŽNI RADOVI
I.23.1. | Pažljiva montaža prethodno demontiranih postojećih penjalica s leđobranom, dimenzija cca 1,00x1,00x9,00 m.
Stavka obuhvaća sve radove na montaži, transport i skladištenje elementa sa gradilišta, uz posebnu pažnju i osiguranje od oštećivanja te sve pripremne radnje za ponovnu montažu.
Uključivo popravak eventualnih oštećenja nastalih prilikom demontaže, izradu nove potkonstrukcije i sve potrebne radove za dovođenje u potpunu funkcionalnost.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I.23.2. | Pažljiva montaža prethodno demontirane postojeće obloge ventilacijskih kanala uz pročelje, ukupne površine cca 20 m2.
Stavka obuhvaća sve radove na montaži, transport i skladištenje elementa sa gradilišta, uz posebnu pažnju i osiguranje od oštećivanja te sve pripremne radnje za ponovnu montažu.
Uključivo popravak eventualnih oštećenja nastalih prilikom demontaže, izradu nove potkonstrukcije i sve potrebne radove za dovođenje u potpunu funkcionalnost.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I.23.3. | Pažljiva montaža prethodno demontirahni postojećih metalnih dvokrilnih vrata s pročelja proizvodnog dijela, dimenzija cca 1,56 x 2,30 m.
Stavka obuhvaća sve radove na montaži, transport i skladištenje elementa sa gradilišta, uz posebnu pažnju i osiguranje od oštećivanja te sve pripremne radnje za ponovnu montažu.
Uključivo popravak eventualnih oštećenja nastalih prilikom demontaže, izradu nove potkonstrukcije i sve potrebne radove za dovođenje u potpunu funkcionalnost.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO I.23. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
I. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
3. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
5. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
8. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9. | IZOLACIJSKI PANELI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
10. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
11. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
12. | FASADERSKI RADOVI - KONTAKTNA FASADA |  |  |  | 0
13. | FASADERSKI RADOVI - VENTILIRANA FASADA |  |  |  | 0
14. | VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
15. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
16. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
17. | INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA I ROLO VRATA |  |  |  | 0
18. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
19. | ČELIČNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
20. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
21. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
22. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
23. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## II.NISKOGRADNJA I OKOLIŠ
II. NISKOGRADNJA I UREĐENJE OKOLIŠA
II. | NISKOGRADNJA I UREĐENJE OKOLIŠA
OPĆI UVJETI
Opće napomene:
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svu potrebnu provjeru točnosti količina za nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja ponude za instalaterske radove, obavezno pregledati projektnu dokumentaciju sa svim detaljima.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Radove izvoditi prema općim tehničkim uvjetima:
- opće odredbe i pripremni radovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 1
- zemljani radovi, odvodnja, potporni i obložni zidovi prema OTU za radove na cestama, knjiga 2
- kolnička konstrukcija prema OTU za radove na cestama, knjiga 3
- betonski radovi -prema OTU za radove na cestama, knjiga 4
- oprema ceste prema OTU za radove na cestama, knjiga 6
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Nadzornog inženjera, a tek potom krenuti u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću sručnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi ili jednakovrijednih). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1.00 | PRIPREMNI RADOVI
1.01 | Geodetski radovi - trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po kompletu trase u skladu s projektom (2.950,00 m2 prometne, pješačke i zelene površine)
|  | kpl | 1 |  | 0
1.02. | Rezanje asfaltnog kolnika na mjestu spoja novog s postojećim asfaltom. Stavka uključuje rezanje asfaltnog kolnika prometnice debljine 10 - 12 cm te zapunjavanje reške bitumenskom masom. Obračun po m1 izvedene i zapunjene reške.
|  | m1 | 12 |  | 0
1.03 | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije debljine cca 10-12cm. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m2 porušene i ukonjene kolničke konstrukcije.
1.03.1 | rušenje postojećeg asfalta | m2 | 1100 |  | 0
1.03.2 | rušenje postojećih betonskih travnih ploča | m2 | 430 |  | 0
1.04 | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 10 km. Obračun je po m1 porušenih i ukonjenih betonskoh rubnjaka.
|  | m1 | 250 |  | 0
1.05 | Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika. Jedinična cijena obuhvaća demontažu rešetke, rušenje i uklanjanje slivnika, odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 10 km, zatrpavanje rupe porušenog slivnika te uređenje okoliša nakon rušenja. Obračun je po komadu porušenog i uklonjenog slivnika.
|  | kom | 5 |  | 0
1.06 | Korekcija postojećih poklopaca okana. Stavka obuhvaća korekciju poklopaca na projektiranu kotu, uključivo sav potreban materijal, rad i prijevoz za kompletno obavljanje posla. Obračun po komadu korigiranog poklopca okna.
|  | kom | 10 |  | 0
1.07 | Rušenej i uklanjanje postojeće ograde. Jedinična cijena obuhvaća demontažu postojeće panelne ograde te rušenje i uklanjanje pripadajućeg betonskog parapetnog zida, odvoz na deponiju udaljenosti do 10 km, zatrpavanje rupe porušenog parapetnog zida te uređenje okoliša nakon rušenja. Obračun po m1 porušene i uklonjene ograde i zida.
|  | m1 | 180 |  | 0
1.08 | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.00 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI
2.01 | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama, 2-02.
|  | m3 | 1475 |  | 0
2.02 | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na odlagalište udaljenosti do 10 km.
|  | m3 | 1475 |  | 0
2.03 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Ms≥20 MN/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.
|  | m2 | 1700 |  | 0
2.04 | Dobava i ugradnja geotekstila g=300g/m2 između postojećeg terena i ugrađenog šljunka ispod prometnih i pješačkih površina. Geotekstil postavljati s preklopima.
|  | m2 | 1700 |  | 0
2.05 | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od šljunčanog materijala granulacije 0/63, Ms≥60 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU za radove na cestama. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 2-09.
|  | m3 | 350 |  | 0
2.06 | Uređenje zelenih površina s pripremom tla (fino planiranje, grabljanje i sl.), nabavom,prijevozom i ugradnjom humusa debljine 15-20 cm, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun je po m2 kompletno uređene zelene površine.
|  | m2 | 930 |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.01 | Izrada nosivog sloja (Ms≥90 MN/m2 prometne površine i Ms≥60 MN/m2 pješačke površine) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 45 cm na prometnim površinama i 35 cm na pješačkim površinama. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 5-01.
|  | m3 | 820 |  | 0
3.02 | Izrada nosivog sloja za teško prometno opterećenje, AC 22 base 50/70, debljine 7 cm na prometnim površinama. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema važećim normama, OTU za radove na cestama i tehničkim propisima za asfaltne kolnike.
| AC 22 base debljine 7 cm | m2 | 1450 |  | 0
3.03 | Izrada habajućeg sloja za teško prometno opterećenje AC 11 surf 50/70, debljine 4 cm na prometnici. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema važećim normama, OTU za radove na cestama i tehničkim propisima za asfaltne kolnike.
| AC 11 surf debljine 4 cm | m2 | 1450 |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4.00 | BETONSKI RADOVI
4.01 | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 7-01.4.4.
|  | m1 | 230 |  | 0
4.02 | Nabava, doprema i ugradnja rubnika 8/20. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 7-01.4.4.
|  | m1 | 175 |  | 0
4.03 | Opločenje površine ispod trafostanice betonskih elemetima. Stavka sadrži nabavu, dobavu i postavu betonskih elemenata debljine min. 8 cm, te nabavu, dobavu i postavu drobljenog kamena 4/8 mm, ispod betonskih elemenata, u debljini 4 cm. Reške betonskih elemenata zapuniti kvarcnim pijeskom. Rad se mjeri i obračunava po m2.
|  | m2 | 60 |  | 0
4.04 | Opločenje površina betonskim elemetima - travnim pločama (vatrogasni pristup). Stavka sadrži nabavu, dobavu i postavu betonskih travnih ploča debljine min. 8 cm, te nabavu, dobavu i postavu drobljenog kamena 4/8 mm, ispod betonskih ploča, u debljini 4 cm.Betonske travne ploče zapuniti humusom. Rad se mjeri i obračunava po m2. U cijeni sve komplet.
|  | m2 | 250 |  | 0
4.05 | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla . Obračun se vrši po komadu izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 3-04.5.1.
|  | kom | 7 |  | 0
4.06 | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda, klase opterećenja D400. Kanal izrađen iz polymerbetona, građevinske visine 265 mm. Svjetla širina kanala 200 mm, građevinska širina 235 mm, građevinska dužina 100cm. Rubovi kanala ojačani kutnikom od lijevanog željeza debljine 5 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu klase C20/25 debljine sloja 15 cm, a kanal je potrebno bočno založiti betonom. U cijenu uključiti dobavu i montažu pokrovne rešetke iz lijevanog željeza sa sistemom bezvijčane ukrute. Rešetka je širine 223 mm, dužine 0,50 m. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
4.06.1 | kanal nosivosti D400 L=8,50 m na kolnom ulazu | kom | 1 |  | 0
4.06.2 | kanal nosivosti D400 L=4.00 m na ulazima u halu | kom | 2 |  | 0
4.06.3 | pokrovna rešetka nosivosti D400 L=8,50 m | kom | 1 |  | 0
4.06.4 | pokrovna rešetka nosivosti D400 L=4,00 m | kom | 2 |  | 0
4.06.5 | sabirnik | kom | 3 |  | 0
4.06.6 | čeona stijenka | kom | 3 |  | 0
4.06.7 | beton C20/25 | m3 | 2.2 |  | 0
4.07 | Izvedba betonskog platoa dimenzija 8,00x18.45x0.15m, sa temeljnim trakama 035x0,20m za smještaj agregata. Stavka uključuju dobavu i ugradnju betona C25/30; XC4; XD2; XF3; SA1; S3; CI 0,10; D16. Beton se ugrađuje na podlogu od nabijenog šljunka debljine 20 cm. U cijenu uključiti oplatu, armaturu i sav potreban rad i materijal potreban za dovršenje posla.
4.07.1 | beton C 25/30 | m3 | 27 |  | 0
4.07.2 | oplata | m2 | 45 |  | 0
4.07.3 | armatura | kg | 3300 |  | 0
4.07.4 | šljunak | m3 | 32 |  | 0
4.00 | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI
5.01 | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Površina prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA1. Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25, oblika oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm, visine 70 cm. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. Iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka.
5.01.1 | prometni znak B02 | kom | 1 |  | 0
5.01.2 | stup za prometni znak | kom | 1 |  | 0
5.02. | Iscrtavanje linija i zaprečnih površina na kolniku. Linije i zaprečne površine iscrtavaju se prema projektu, bijelom bojom. , u svemu prema pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama.
5.02.1 | parkirališna mjesta za osobna vozila | kom | 15 |  | 0
5.02.2 | stop linija širine 50cm | m1 | 5 |  | 0
5.02.3 | oznaka parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom (H57-1) | kom | 1 |  | 0
5.03. | Dobava i ugradnja ograde visine 3,00 m na potporni zid širine 40cm. Ograda čelična, vruće cinčana. Ograda se sastoji od vertikalnih cijevnih čeličnih pravokutnih profila 20x20mm debljine 2mm. Udaljenost između profila je 4cm, te su u gornjem dijelu profili zakrivljeni kao zaštita od pristupa u objekt. Povezani su s 3 horizontalna pravokutna profila 50x30mm debljine 3mm, te oslonjeni na vertikalne stupove 60x60mm debljine 3mm, razmak vertikalnih stupova je 2 metra. Ograda se montira u unaprijed izbušene rupe dubine 30cm, promjera 100mm. Rupe prije montaže stupova očistiti, a nakon montaže stupova zaliti sitnozrnatim cementnim mortom C20/25. Svi elementi su vruće cinčani.
Obračun po m1 izvedne ograde. U cijenu je uključeni sav potreban rad i materijal potreban do završetka posla.
5.03.01 | ograda visine 3.00 m | m1 | 270 |  | 0
5.03.02 | beton C25/30 za parapetni zid | m3 | 135 |  | 0
5.03.03 | armatura | kg | 9500 |  | 0
5.03.04 | oplata | m2 | 700 |  | 0
5.04. | Zatvaranje dva ulaza pomoću kliznih vratiju na elektropogon, vrata svijetle širine 8.50 m i 9.50 visine 3,00 m. Vrata se izvode u istom sustavu i od materijala istih karakterisitka kao i ograda kao stavka A.5.03., komplet s okovima. U cijenu uključiti sav potreban materijal i pribor za potpuno dovršenje posla. Izradu i betoniranje temelja za klizna vrata, dobavu vodilice i njeno postavljanje također uključiti u cijenu, kao i dobavu i postavljanje elektromotora sa svim potrebnim materijalima.
5.04.01 | klizna vrata širine 8,50 m | kom | 1 |  | 0
5.04.01 | klizna vrata širine 9,50 m | kom | 1 |  | 0
5.04.02 | beton za temelje C25/30 | m3 | 8 |  | 0
5.05. | Zatvaranje pješačkog ulaza zaokretnim vratima za pješački ulaz. U sklopu ograde izvesti će se vrata ukupne širine 1,00 m i visine 3.00 m. Vrata se izvode u istom sustavu i od materijala istih karakterisitka kao i ograda kao stavka A.5.03., komplet s okovima, rukohvatima i bravama s uključenim ključevima. U cijenu uključi sav potreban materijal i pribor za potpuno dovršenje posla. Izradu temelja samaca za pješačka vrata također uključiti u cijenu.
5.05.01 | zaokretna pjašačka vrata širine 1.00 m | kom | 1 |  | 0
5.05.02 | beton za temelje C25/30 | m3 | 0.5 |  | 0
5.05. | Izrada elaborata izvedenog stanja i unošenje u katastar. Obračun je po kompletu trase u skladu s projektom (2950,00 m2 prometne, pješačke i zelene površine)
|  | kpl | 1 |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
II. | REKAPITULACIJA NISKOGRADNJE I UREĐENJA OKOLIŠA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4.00 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
II. | NISKOGRADNJA I UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO: |  |  |  | 0

## III. VOD., ODV. I HIDR. MREŽA
III. VODOOPSKRBA, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA
III. | VODOOPSKRBA, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA
OPĆI UVJETI
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta, a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja ponude za instalaterske radove, obavezno pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima. Izračun količina sačinjen je na temelju projekta vodovoda i kanalizacije. U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Nadzornog inženjera, a tek potom krenutu u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se u toku izvođenja razgrađivanja radova i spojnog hodnika između postojećeg i novog objekta utvrdi postojanje instalacije vodovoda i kanalizacije ili drugih instalacija, instalaciju treba zamjeniti ili rekonstuirati ili izmaknuti kako bi ista mogla funkcionirati. Obračun radova izvršiti prema ugovorenim stavkama troškovnika za iste vrste radova.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću stučnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički sa nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. Prije izrada , narudžbe i izvođenja radova Izvođač je dužan obavezno izvršiti sve potrebne provjere količina materijala, uređaja i opreme, dužan je izvršiti sve potrebne izmjere na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice ukoliko to ne učini.
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to kako glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećoj regulativi potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste, izjavu o svojstvima, oznaku sukladnosti i tehničku uputu. Sva dokumentacija o dokazu kvalitete materijala prikuplja Izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. U cijenu rada instalacije vodovoda i kanalizacije uključiti sva potrebna ispitivanja, tlačne probe, bakteriološke analize, provjeru vodonepropusnosti instalacije i puštanje u rad cijelog sistema. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna zaštitna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
- cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo - najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, - sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta, - barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe, - izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima, - uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu, - uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, - rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, po potrebi spajanje uređaja na izvedenu ili postojeću instalaciju, uzemljenje i dovođenje opisane stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati crpljenje podzemne vode ili oborinske vode kod izvedbe vanjskog vodovoda, vanjske kanalizacije i temeljne kanalizacije podruma, sav potreban materijal, spojni materijal (vijci, matice, podložne pločice, navojne šipke), montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, pregledati nacrte i izvršiti uvid na terenu, vizualno pregledati lokaciju i postojeće instalacije. Odabirom opreme definirana je tražena kvaliteta opreme, ali ponuditelji mogu nuditi opremu proizvođača u skladu sa traženom normom ili jednakovrijedno, da zadovoljava traženu kvalitetu.
Sve radove potrebno je izvoditi u sušnom periodu.
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | VANJSKI VODOVOD
1.1. | RAZGRAĐIVANJE
1.1.1. | Rezanje postojećeg asfalta, prosječne debljine cca 10 cm, za širinu rova 0,90 m – obostrano za polaganje vodovodne cijevi. U cijeni ml rezanja. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiji udaljenoj 10 km.
1.1.1.1. | rezanje asfalta | m1 | 60 |  | 0
1.1.1.2. | vađenje asfalta | m3 | 2.9 |  | 0
1.1.1.3. | odvoz | m3 | 2.9 |  | 0
1.1.2. | Uklanjanje postojećih betonskih opločnika radi izvođenja instalacije vanjskog vodovoda i skladištenje u prostoru Investitora za ponovnu ugradnju.
|  | m2 | 60 |  | 0
1.1.3. | Izvedba prošlicavanja radi utvrđivanja točnog položaja postojećih instalacija. Točan broj prošlicavanja odredit će se na licu mjesta.
1.1.3.1. | dim. 0,60x0,60x1,00 m | kom | 2 |  | 0
1.1.3.2. | dim. 0,60x1,00x1,00 m | kom | 2 |  | 0
1.1. | RAZGRAĐIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.2.1. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovoda građevine, na dubini do 1,50 m od budućeg uređenog terena. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ugradnju nakon postavljanja vodovodnih cijevi. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za potrebe izvedbe radova i razupiranje rova. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
1.2.1.1. | strojni iskop | m3 | 118.2 |  | 0
1.2.1.2. | ručni iskop | m3 | 29.5 |  | 0
1.2.2. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-4 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 12.35 |  | 0
1.2.3. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-4 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 49.25 |  | 0
1.2.4. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 23.2 |  | 0
1.2.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=80 MN/m2.
|  | m3 | 21.7 |  | 0
1.2.6. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 124.5 |  | 0
1.2.7. | Krpanje asfalta u grubom i finom slojem (nosivi sloj asfalt betona AC 22 base 50/70 AG6 M2E 6 cm, habajući sloj asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG2 M2-E debljine 4 cm.) U cijenu asfalta uključiti izradu bitumenske emulzije.
|  | m2 | 35 |  | 0
1.2.8. | Ponovna ugradnja ranije izvađenih i očiščenih betonskih opločnika. Elemente polagati na sloj pijeska granulacije 0/4 mm. Reške ploča zapuniti kvarcnim pijeskom. Obračun po m2 postavljenih elemenata.
|  | m2 | 72 |  | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | VODOVODNI RADOVI
1.3.1. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
1.3.1.1. | DN 25 mm | m1 | 130 |  | 0
1.3.1.2. | DN 90 mm | m1 | 80 |  | 0
1.3.2. | Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.
1.3.2.1. | prelazni komad DN25/Ø20 mm | kom | 2 |  | 0
1.3.2.2. | prelazni komad DN90/Ø80 mm | kom | 1 |  | 0
1.3.3. | Tlačna proba vodovodne instalacije, za tlak 10 i 15 bara.
|  | m1 | 210 |  | 0
1.3.4. | Ispiranje cjevovoda vanjskog vodovoda.
|  | m1 | 210 |  | 0
1.3.5. | Dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema od strane ovlaštenog laboratorija.
|  | kom | 1 |  | 0
1.3.6. | Ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. U cijeni i ispitivanje na mineralna ulja.
|  | kom | 1 |  | 0
1.3. | VODOVODNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VANJSKA KANALIZACIJA
2.1. | RAZGRAĐIVANJE
2.1.1. | Rezanje postojećeg asfalta, prosječne debljine cca 10 cm, za širinu rova 0,90 m – obostrano za polaganje kanalizacijske cijevi. U cijeni ml rezanja. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiji udaljenoj 10 km.
2.1.1.1. | rezanje asfalta | m1 | 360 |  | 0
2.1.1.2. | vađenje asfalta | m3 | 16.2 |  | 0
2.1.1.3. | odvoz | m3 | 16.2 |  | 0
2.1.2. | Iskop i zatrpavanje materijala C kategorije (probni iskop vel. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija na križanjima s kanalizacijom i svakih 25 m kod paralelnog vođenja. Napomena: Točan broj otkopa (šliceva) i količina iskopa odredit će se prema potrebi na licu mjesta u dogovoru sa vlasnikom instalacija i Nadzornim inženjerom
|  | m3 | 2 |  | 0
2.1.3. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. na mjestu razgrađivanja postojećih revizijskih okana, separatora ulja i masti i uklanjanja postojećih cijevi odvodnje na dubini do 2,00 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ugradnju nakon razgrađivanja. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za potrebe izvedbe radova i razupiranje rova.
|  | m3 | 143.5 |  | 0
2.1.4. | Strojno i ručno rušenje i uklanjanje postojećih PVC cijevi. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiju udaljenu 10 km.
2.1.4.1. | DN110 | m1 | 5 |  | 0
2.1.4.2. | DN125 | m1 | 5 |  | 0
2.1.4.3. | DN160 | m1 | 30 |  | 0
2.1.4.4. | DN250 | m1 | 60 |  | 0
2.1.5. | Uklanjanje LŽ poklopaca dim. 60x60 cm sa postojećih revizijskih okana. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiju udaljenu 10 km.
|  | kom | 4 |  | 0
2.1.6. | Strojno i ručno rušenje i uklanjanje postojećih betonskih revizijskih okana izrađenih od armiranog betona razgrađivanjem betona i armature. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiju udaljenu 10 km.
2.1.6.1. | donja betonska ploča deb. 20 cm | m3 | 0.8 |  | 0
2.1.6.2. | betonski prsten za poklopac deb. 15 cm | m3 | 0.6 |  | 0
2.1.6.3. | betonske stjenke revizijskog okna deb. 20 cm | m3 | 3.2 |  | 0
2.1.7. | Strojno i ručno rušenje i uklanjanje postojećeg separatora masti i ulja. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiju udaljenu 10 km.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.1.8. | Zatrpavanje rova na mjestu razgrađenih revizijskih okana i cijevi odvodnje materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=90 MN/m2.
2.1.8.1. | postojeći zemljani materijal | m3 | 143.5 |  | 0
2.1.8.2. | zemljani materijal koji je potrebno dovesti | m3 | 20 |  | 0
2.1. | RAZGRAĐIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | ZEMLJANI RADOVI
2.2.1. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. do 2,00 m za polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ponovu ugradnju prema posebnoj stavci troškovnika. Višak materijala deponira se na gradilišnoj deponiji, deponirani materijal ugrađuje se /planira nakon izgradnje građevine. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
2.2.2.1. | strojni iskop | m3 | 164.05 |  | 0
2.2.2.2. | ručni iskop | m3 | 41 |  | 0
2.2.2. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod kanalizacijskih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 19.5 |  | 0
2.2.3. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 88.1 |  | 0
2.2.4. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 2.1 |  | 0
2.2.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=80 MN/m2.
|  | m3 | 85.45 |  | 0
2.2.6. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 202.95 |  | 0
2.2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | BETONSKI RADOVI
2.3.1. | Izvedba revizijskih okana na vanjskoj kanalizaciji građevine, od gotovog betona u glatkoj oplati, debljine stjenki 20 cm i dna 30 cm, betonom C30/37, XA2, VDP3. Na dnu okna izvesti kinete prema podacima o niveleti okna i obraditi ih cementnom glazurom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Stijenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini cca 10-30 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 15 cm klase betona C 30/37 s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti lijevanoželjezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm. U stjenke se ugrađuju predgotovljene montažne penjalice Ø22 mm, L=125 cm na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za vrijeme izvedbe radova.
2.3.1.1. | revizijsko okno vel. 60x60 cm, h = do 1,00 m | kom | 1 |  | 0
2.3.1.2. | revizijsko okno vel. 60x60 cm, h = 1,00 do 1,20 m | kom | 1 |  | 0
2.3.1.3. | revizijsko okno vel. 60x60 cm, h = 1,20 do 1,50 m | kom | 1 |  | 0
2.3.1.4. | predgotovljene montažne penjalice | kom | 3 |  | 0
2.3.1.5. | LŽ poklopac dim. 60x60 cm nosivosti 250 kN | kom | 1 |  | 0
2.3.1.6. | LŽ poklopac dim. 60x60 cm nosivosti 400 kN | kom | 2 |  | 0
2.3.2. | Dobava i montaža tipskih PE revizijskih okana s konusnim završetkom (elementi okna - baza, tijelo i konus). Baza okna izrađena sa priključnim elementima za cijevi prema specifikaciji. Veličina okna Ø80 cm različitih dubina. Revizijsko okno postavlja se na podložni beton klase C16/20, debljine 20 cm, a okrugli LŽ poklopci Ø60 cm na betonski prsten C20/25 debljine 20 cm. U cijeni okna penjalice.
2.3.2.1. | revizijsko okno Ø 80 cm dubine do 1,00 m | kom | 4 |  | 0
2.3.2.2. | podložni beton C16/20 | m3 | 4 |  | 0
2.3.2.3. | betonski prsten C20/25 | m3 | 4 |  | 0
2.3.2.4. | LŽ poklopac 400 kN | kom | 4 |  | 0
2.3.2.5. | penjalice | kom | 4 |  | 0
2.3.3. | Dobava i montaža predgotovljenog betonskog separatora masti i ulja. Poklopce odnosno ulazna okna separatora prilagoditi kotama uređenog terena odnosno kotama niveleta projektirane kanalizacije prema projektu iste. Separator položiti na betonsku ploču.¸U cijeni poklopac Ø800 mm nosivosti 250 kN.
2.3.3.1. | separator Q=40 l/s | kom | 1 |  | 0
2.3.3.2. | iskop | m3 | 212.7 |  | 0
2.3.3.3. | zatrpavanje šljunkom | m³ | 193.35 |  | 0
2.3.3.4. | odvoz viška materijala | m3 | 212.7 |  | 0
2.3.3.5. | šljunak | m3 | 1.35 |  | 0
2.3.3.6. | podložni beton 20 cm, C20/25 | m3 | 0.7 |  | 0
2.3.3.7. | poklopac Ø800 mm nosivosti400 kN | kom | 1 |  | 0
2.3.4. | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer.
Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost.
Dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika.
U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla. Obračun se vrši po kom izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika.
|  | kom | 1 |  | 0
2.4.5. | Krpanje asfalta u grubom i finom slojem (nosivi sloj asfalt betona AC 22 base 50/70 AG6 M2E 6 cm, habajući sloj asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG2 M2-E debljine 4 cm.) U cijenu asfalta uključiti izradu bitumenske emulzije.
|  | m2 | 395 |  | 0
2.4.6. | Izvedba spoja na postojeće revizijsko okno i obrada spoja za cijevi različitih profila.
2.4.6.1. | DN 160 | kom | 5 |  | 0
2.4.6.2. | DN 250 | kom | 4 |  | 0
2.3. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4. | KANALIZACIJSKI RADOVI
2.4.1. | Nabava, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN4 s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu za međusobno spajanje cijevi i međusobno spajanje cijevi i stjenke revizijskog okna. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima. U cijeni stavke crpljene podzemne vode za vrijeme izvedbe radova i sve do potpune funkcionalnosti.
2.4.1.1. | cijev DN 160 | m1 | 130 |  | 0
2.4.1.2. | luk 90º DN 160 | kom | 4 |  | 0
2.4.1.3. | luk 45º DN 160 | kom | 10 |  | 0
2.4.1.4. | kosa račva DN 160/160 | kom | 3 |  | 0
2.4.1.5. | redukcija DN160/125 | kom | 4 |  | 0
2.4.2. | Nabava, doprema i polaganje PP korigiranih kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada, klase SN8, dužine 6,00 m s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom.
2.4.2.1. | DN 250 | m1 | 75 |  | 0
2.4.2.2. | kosa račva DN 250/160 | kom | 2 |  | 0
2.4.3. | Dobava i montaža sabirnog slivnika, sa košarom za lišće, zatvaračem zadaha, zglobnim koljenom DN 125.
|  | kom | 4 |  | 0
2.4.4. | Dobava i montaža RDS i KGF komada.
| DN 160 | kom | 7 |  | 0
2.4.5. | Ispitivanje kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme zemljanih i montažnih radova.
|  | m1 | 205 |  | 0
2.4. | KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1.1. | Ručni i djelomično strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na dubinu do 1,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost do 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Iskop se vrši u suterenu zgrade. U cijeni iskopa i potrebno crpljenje podzemne vode. Iskop od objekta do prvog revizijskog okna. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
3.1.1.1. | strojni iskop | m3 | 78.75 |  | 0
3.1.1.2. | ručni iskop | m3 | 16.65 |  | 0
3.1.2. | Dobava pijeska granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm.
|  | m3 | 10.3 |  | 0
3.1.3. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te zatrpavanje istim do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 41.2 |  | 0
3.1.4. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 48.8 |  | 0
3.1.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=80 MN/m2.
|  | m3 | 8.1 |  | 0
3.1.6. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju udaljenu 10 km. U cijeni utovar materijala na kamion, istovar i planiranje na deponiji.
|  | m3 | 49.6 |  | 0
3.1.7. | Izvedba šliceva u zidu od opeke i u dijelovima AB zida, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.
3.1.7.1. | šlic vel. 10x8 cm | m1 | 15 |  | 0
3.1.7.2. | šlic vel. 10x10 cm | m1 | 15 |  | 0
3.1.7.3. | šlic vel. 15x10 cm | m1 | 5 |  | 0
3.1.7.4. | šlic vel. 15x15 cm | m1 | 5 |  | 0
3.1.8. | Zidarsko zatvaranje šliceva nakon ugradnje cijevi.
3.1.8.1. | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 10x8 cm | m1 | 15 |  | 0
3.1.8.2. | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 10x10 cm | m1 | 15 |  | 0
3.1.8.3. | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 15x10 cm | m1 | 5 |  | 0
3.1.8.4. | zidarsko zatvaranje šliceva vel. 15x15 cm | m1 | 5 |  | 0
3.1.9. | Izvedba prodora kroz temeljne zidove građevine, zidove i stropove građevine za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. U oplatu armiranobetonskih elemenata postavljaju se drvene kutije.
3.1.9.1. | prodor veličine od 0,02 do 0,04 m2 | kom | 9 |  | 0
3.1.9.2. | prodor veličine od 0,04 do 0,09 m2 | kom | 3 |  | 0
3.1.10. | Zidarsko zatvaranje prodora nakon ugradnje cijevi.
3.1.10.1. | zidarsko zatvaranje prodora veličine od 0,02 do 0,04 m2 | kom | 9 |  | 0
3.1.10.2. | zidarsko zatvaranje prodora veličine od 0,04 do 0,09 m2 | kom | 3 |  | 0
3.1.11. | Bušenje dijamantnom krunom, horizintalnih i vertikalnih rupa različitih duljina konstrukcije od 10 do 30 cm kroz zid/strop od armiranog betona za prolaz cijevi promjera od 32 do 125mm. U cijeni čišćenje nakon izvođenja radova s odvozom šute na gradsku deponiju, sve komplet.
3.1.11.1. | Ø 80 mm (cijevi 50 mm) | kom | 1 |  | 0
3.1.11.2. | Ø 125 mm (cijevi 110 mm) | kom | 2 |  | 0
3.1.11.3. | Ø 200 mm (cijevi 160 mm) | kom | 1 |  | 0
3.1.12. | Zidarska obrada horizintalnih i vertikalnih rupa različitih duljina konstrukcije od 10 do 30 cm kroz zid/strop od armiranog betona oko prolaza cijevi promjera od 32 do 160 mm. U cijeni čišćenje nakon izvođenja radova s odvozom šute na gradsku deponiju, sve komplet.
3.1.12.1. | Ø 80 mm (cijevi 50 mm) | kom | 1 |  | 0
3.1.12.2. | Ø 125 mm (cijevi 110 mm) | kom | 2 |  | 0
3.1.12.3. | Ø 200 mm (cijevi 160 mm) | kom | 1 |  | 0
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2. | VODOVOD
a/ HIDRANTSKA MREŽA
3.2.1. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
3.2.1.1. | DN 63 mm | m1 | 42 |  | 0
3.2.1.2. | DN 75 mm | m1 | 8 |  | 0
3.2.1.3. | DN 90 mm | m1 | 12 |  | 0
3.2.2. | Dobava i montaža fazonskih komada za vodovod od polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje izvoditi zavarivanjem PE elektrospojnicama.
3.2.2.1. | elektrospojnica DN 63 | kom | 34 |  | 0
3.2.2.2. | elektrospojnica DN 75 | kom | 4 |  | 0
3.2.2.3. | elektrospojnica DN 90 | kom | 12 |  | 0
3.2.2.4. | PE luk 90º DN63 | kom | 13 |  | 0
3.2.2.5. | PE T komad DN75/75 | kom | 1 |  | 0
3.2.2.6. | PE T komad DN90/63 | kom | 6 |  | 0
3.2.2.7. | PE redukcija DN75/63 | kom | 2 |  | 0
3.2.2.8. | PE redukcija DN90/75 | kom | 1 |  | 0
3.2.3. | Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.
| prelazni komad DN63/Ø50 mm | kom | 8 |  | 0
3.2.4. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod komplet s pocinčanim fitinzima te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi montirati u šlicu zida građevine, zidnim usjecima i probojima te vidljivo ispod stropa građevine. Cijevi se pričvršćuju limenim obujmicama sa plutenim podmetačima na svakih 1 metar, a o strop vješaju odgovarajučim ovjesima i obujmicama sa gumenom brtvom. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti, cijevi, fitinzi (obujmice sa gumenim podloškom, matice, vijci i navojna šipka).
| cijevi ø50 mm | m1 | 30 |  | 0
3.2.5. | Izvedba zaštitne izolacije pocinčanog cjevovoda u podu, zidu građevine i ispod stropa građevine, bitumenskim premazom, bitumenskom ljepljivom trakom i negorivom toplinskom izolacijom debljine 9 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar A2.
| za pocinčanu cijevi ø50 mm | m1 | 30 |  | 0
3.2.6. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila – glavni razvod protupožarne vode.
| Ø80 mm | kom | 1 |  | 0
3.2.7. | Dobava i montaža hidrantskog ormarića s punim vratima, veličina ormarića 500x500x140 mm sa oznakom za hidrant, komplet sa opremom, hidrantskim ventilom ø52 mm, crijevom ø52 dužine 15 metara i mlaznicom sa ventilom i zasunom ø52.
|  | kom | 8 |  | 0
3.2.8. | Dobava i montaža vatrogasnih aparata za gašenje požara prahom, kapaciteta punjenja.
3.2.8.1. | 12 JG | kom | 4 |  | 0
3.2.8.2. | 15 JG | kom | 6 |  | 0
3.2.9. | Dobava i montaža inox vratašca sa okvirom, bravica za zaključavanje vel. 20x30 cm.
|  | kom | 1 |  | 0
3.2.10. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom vode od 6 i 15 bara.
|  | m1 | 92 |  | 0
3.2.11. | Ispiranje kompletne hidrantske vodovodne mreže.
|  | m1 | 92 |  | 0
3.2.12. | Funkcionalno ispitivanje unutrašnje hidrantske mreže, od strane nadležne ustanove koja će o tome izdati nalaz.
|  | kom | 1 |  | 0
b/ GLAVNI SANITARNI RAZVOD – SANITARNI VOD
3.2.13. | Dobava i montaža višeslojnih plastičnih cijevi za vodoovdnu instalaciju sa spojnim komadima sukladno normi HRN EN ISO 21003-2:2008 ili jednakovrijedno i normi HRN EN ISO 21003-3:2008 ili jednakovrijedno.
Cijevi se polažu u instalacijski kanal, šliceve izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke, proboje i ispod stropa građevine. Na 2 metar dužna cijevi uključiti 3 spojna komada (koljeno, T komad, redukcijski komad, pelazni komad i dr.).
U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju na svakih 1,0 metara ovisno o profilu cijevi i uputama proizvođača.
Cijevi se izoliraju negorivom toplinskom izolacijom. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti na uvid dokument - ispitivanje od strane JAVNOG ZDRAVSTVA temeljem kojeg se jamči da je materijal upotrijebljiv za pitku vodu (za ljudsku upotrebu). U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
3.2.13.1. | cijev DN20 mm | m1 | 6 |  | 0
3.1.13.2. | cijev DN25 mm | m1 | 12 |  | 0
3.2.14. | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode u podu i u zidu, negorivom toplinskom izolacijom debljine 9 do 19 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1, samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru, temperaturno područje primjene -40 ºC do +105 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,036 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 10 000.
3.2.14.1. | DN20 mm - toplinska izolacija 9 mm | m1 | 6 |  | 0
3.2.14.2. | DN25 mm - toplinska izolacija 9 mm | m1 | 12 |  | 0
3.2.15. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila.
| ventil ø20 mm | kom | 2 |  | 0
3.2.16. | Dobava i montaža podžbuknih ventila s ukrasnom rozetom i kapom ventila. Način spajanja ventila na cijevovod prema odabiru vrste vodovodnog materijala.
| ventil ø15 mm | kom | 2 |  | 0
3.2.17. | Dobava i montaža inox vratašca sa okvirom, bravica za zaključavanje vel. 20x30 cm.
|  | kom | 1 |  | 0
3.2.18. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže sanitarnog razvoda vode pod tlakom vode od 6 i 15 bara.
|  | m1 | 18 |  | 0
3.2.19. | Ispiranje kompletne vodovodne mreže sanitarnog razvoda vode.
|  | m1 | 18 |  | 0
3.2.20. | Dezinfekcija cjevovoda vodovoda sanitarnog razvoda vode prema od strane ovlaštenog laboratorija.
|  | kom | 1 |  | 0
3.2.21. | Ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. U cijeni i ispitivanje na mineralna ulja.
|  | kom | 1 |  | 0
3.2. | VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
3.3. | KANALIZACIJA
3.3.1. | Dobava i montaža PP i PVC cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se pomoću gumenih brtvi. U cijeni negoriva zvučna izolacija i izolacija protiv kondenzacije. Predmetna izolacija je obuhvaćena posebnom stavkom troškovnika. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
3.3.1.1. | cijev DN 32 | m1 | 30 |  | 0
3.3.1.2. | cijev DN 50 | m1 | 15 |  | 0
3.3.1.3. | cijev DN 75 | m1 | 5 |  | 0
3.3.1.4. | cijev DN 110 | m1 | 5 |  | 0
3.3.1.5. | cijev DN 160 | m1 | 5 |  | 0
3.3.1.6. | luk 88º DN 32 | kom | 15 |  | 0
3.3.1.7. | luk 88º DN 50 | kom | 7 |  | 0
3.3.1.8. | luk 88º DN 75 | kom | 2 |  | 0
3.3.1.9. | luk 88º DN 110 | kom | 1 |  | 0
3.3.1.10. | luk 45º DN 32 | kom | 3 |  | 0
3.3.1.11. | luk 45º DN 50 | kom | 8 |  | 0
3.3.1.12. | luk 45º DN 75 | kom | 2 |  | 0
3.3.1.13. | luk 45º DN 160 | kom | 2 |  | 0
3.3.1.14. | kosa račva DN 50/32 | kom | 1 |  | 0
3.3.1.15. | kosa račva DN 50/50 | kom | 2 |  | 0
3.3.1.16. | kosa račva DN 75/50 | kom | 1 |  | 0
3.3.1.17. | kosa račva DN 110/50 | kom | 1 |  | 0
3.3.1.18. | kosa račva DN 110/75 | kom | 1 |  | 0
3.3.1.19. | sifonski luk DN 50 | kom | 1 |  | 0
3.3.1.20. | redukcija DN40/32 | kom | 4 |  | 0
3.3.1.21. | redukcija DN50/40 | kom | 4 |  | 0
3.3.1.22. | redukcija DN160/110 | kom | 3 |  | 0
3.3.2. | Dobava i montaža SML cijevi i fazonskih komada za kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se SML spojnicama s gumenom brtvom. Sve u cijeni m' ili kom. Spajanje cijevi i fazonskih komada aco spojnicom – temeljni razvod odvodnje kondenzata.
3.3.2.1. | SML cijev DN 50 | m1 | 10 |  | 0
3.3.2.2. | SML cijev DN 70 | m1 | 15 |  | 0
3.3.2.3. | SML cijev DN 100 | m1 | 20 |  | 0
3.3.2.4. | luk 88º DN 50 | kom | 2 |  | 0
3.3.2.5. | luk 88º DN 70 | kom | 3 |  | 0
3.3.2.6. | luk 88º DN 100 | kom | 1 |  | 0
3.3.2.7. | luk 45º DN 50 | kom | 4 |  | 0
3.3.2.8. | luk 45º DN 70 | kom | 3 |  | 0
3.3.2.9. | luk 45º DN 100 | kom | 5 |  | 0
3.3.2.10. | kosa račva DN 100/50 | kom | 2 |  | 0
3.3.2.11. | kosa račva DN 100/70 | kom | 1 |  | 0
3.3.2.12. | kosa račva DN 100/100 | kom | 1 |  | 0
3.3.2.13. | redukcija DN 100/70 | kom | 2 |  | 0
3.3.2.14. | konfix spojnica DN 50 | kom | 5 |  | 0
3.3.2.15. | konfix spojnica DN 70 | kom | 8 |  | 0
3.3.2.16. | konfix spojnica DN 100 | kom | 15 |  | 0
3.3.2.17. | aco spojnica DN 50 | kom | 5 |  | 0
3.3.2.18. | aco spojnica DN 70 | kom | 8 |  | 0
3.3.2.19. | aco spojnica DN 100 | kom | 15 |  | 0
3.3.2.20. | prelazni komad PVC DN 50 / SML DN 50 | kom | 2 |  | 0
3.3.2.21. | prelazni komad PVC DN 75 / SML DN 70 | kom | 1 |  | 0
3.3.2.22. | prelazni komad PVC DN 110 / SML DN 100 | kom | 2 |  | 0
3.3.3. | Dobava i montaža metalnih tankostijenih cijevi izrađenih iz Inox čelika 1.4401 sukladno HRN EN 10312 sa spajanjem ˝press˝ spojnim komadima iz Inox čelika 1.4401, za odvodnju kondenzata ovlaživača (temperatura do 100°C). Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Predmetna izolacija je obuhvaćena posebnom stavkom troškovnika. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
3.3.3.1. | d 35 x 1,5 mm (DN 32) | m1 | 10 |  | 0
3.3.3.2. | d 54 x 1,5 mm (DN 50) | m1 | 10 |  | 0
3.3.3.3. | d 76,1 x 2 mm (DN 75) | m1 | 35 |  | 0
3.3.3.4. | luk 90º DN 32 | kom | 4 |  | 0
3.3.3.5. | luk 90º DN 50 | kom | 4 |  | 0
3.3.3.6. | luk 90º DN 65 | kom | 10 |  | 0
3.3.3.7. | luk 90º DN 100 | kom | 2 |  | 0
3.3.3.8. | luk 45º DN 32 | kom | 2 |  | 0
3.3.3.9. | luk 45º DN 50 | kom | 18 |  | 0
3.3.3.10. | luk 45º DN 65 | kom | 2 |  | 0
3.3.3.11. | T komad DN 50/32 | kom | 1 |  | 0
3.3.3.12. | T komad DN 65/50 | kom | 6 |  | 0
3.3.3.13. | T komad DN 65/65 | kom | 1 |  | 0
3.3.4. | Izvedba zaštitne izolacije kanalizacije podu i u zidu, negorivom toplinskom izolacijom debljine 9 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1, samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru, temperaturno područje primjene -40 ºC do +105 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,036 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 10 000.
3.3.4.1. | DN 32 | m1 | 40 |  | 0
3.3.4.2. | DN 50 | m1 | 25 |  | 0
3.3.4.3. | DN 75 | m1 | 40 |  | 0
3.3.4.4. | DN 110 | m1 | 5 |  | 0
3.3.5. | Dobava i montaža zidnog sifona za odvodnju kondenzata.
|  | kom | 6 |  | 0
3.3.6. | Dobava i montaža dvostrukog vodolovnog grla sa mogućnošću prihvata na završni sloj krova, hidroizolaciju te horizontalni izljev inox prirubnica, grijač, hvatač lišća, nadogradni element 185/d100 mm inox prirubnica, uključivo podešavanje. U cijeni dobava i montaža zajedničkog termostata 10 C/+10C. U cijeni regulacija i automatika i sve komplet do potpune funkcionalnosti.
| horizontalni odvod DN 75 | kom | 1 |  | 0
3.3. | KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.4. | SANITARIJE
3.4.1. | Dobava i montaža konzolne WC školjke bez ruba od keramike I klase u bijeloj boji s potrošnjom vode 2/4 litre s dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, ovalno sa pripadajućim wc sjedalom.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
Ugradni niskošumni vodokotlić sa ispiranjem na dvokoličinsku tipku
instalacijski element visine 112 cm za konzolnu wc školjku. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
koljeno i prelazni komad za odvodnju WC školjke
sjedalo za wc antibakterijsko, demontažno, ovalno u bijeloj boji
cijevima za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
gumena brtva za spajanje vodokotlića i wc školjke
zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne instalacije Ø15 mm.
U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.
a/ WC školjka
|  | kpl | 1 |  | 0
3.4.2. | Dobava i montaža ploče širine 50 cm prema izboru projektanta arhitekture sa nosivom podkonstrukcijom za ugradnju u zid i umivaonika iz sanitarnog porculana prema izboru projektanta za ugradnju na ploču.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za ugradnju na zid
kromirani direktni sifon sa ukrasnom rozetom za umivaonik (1 kom po umivaoniku)
umivaonik za ugradnju na ploču
stojeća mješalica THVØ15mm za umivaonike (1 kom po umivaoniku)
izljevni ventil i kromirani ugradbeni sifon Ø32 mm za umivaonik sa priključnom cijevi i keramičkom pokrovnom maskom za sifon
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
fleksibilna crijeva sa kutnim kuglastim ventilom za spajanje mješalice na instalaciju i ukrasne kromirane rozete (2 kompleta po umivaoniku)
kitanje antibakterijskim vodootpornim kitom
U cijeni sve do potpune funkcionalnosti.
| ploča dim. 165x50 m sa 1 umivaonikom za ugradnju na ploču | kpl | 1 |  | 0
3.4.3. | Dobava i montaža električnih bojlera sa svim potrebnim materijalom za brtvljenje i pričvršćenje, sigurnosnim ventilom i flexibilnim cijevima za toplu i hladnu vodu.
| niskomontažni el. bojler V = 5 L | kom | 1 |  | 0
3.4.4. | Dobava i montaža ogledala u sanitarnim čvorovima. Ogledala u sanitarnim čvorovima montiraju se po cijeloj dužini zida, visine su 75 cm. Rubovi ogledala su brušeni. U cijeni kompletna ogledala sa svom potrebnom podkonstrukcijom. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dimenzije.
| ogledalo dužine 140 cm | kom | 1 |  | 0
3.4.5. | Nabava, doprema i montaža dodatne opreme uz sanitarne predmete. Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađene opreme.
3.4.5.1. | kutija za WC papir u roli sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
3.4.5.2. | dvostruka vješalica sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju. | kom | 1 |  | 0
3.4.5.3. | zidni držač i posuda za tekući sapun sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
3.4.5.4. | zidni držač i WC četka sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
3.4.5.5. | posuda za smeće kod umivaonika | kom | 1 |  | 0
3.4. | SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | GEODETSKI RADOVI
4.1. | GEODETSKI RADOVI
4.1.1. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda i projektirane kanalizacije, te izrada elaborata iskolčenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.1.2. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.1. | GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | REKAPITULACIJA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE
1. | VANJSKI VODOVOD
1.1. | RAZGRAĐIVANJE |  |  |  | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | VANJSKA KANALIZACIJA
2.1. | RAZGRAĐIVANJE |  |  |  | 0
2.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.2. | VODOVOD |  |  |  | 0
3.3. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.4. | SANITARIJE |  |  |  | 0
4. | GEODETSKI RADOVI
4.1. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | VODOOPSKRBA, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO: |  |  |  | 0

## IV. GRIJ.,HL.,VENT.
IV. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
IV. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
OPĆI UVJETI
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
IV.1. | GRIJANJE I HLAĐENJE PORTIRNICE
1 | Dobava i montaža DIGITAL INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C, sa svim priborom potrebnim za montažu:
Tehničke karakteristike: Učin hlađenja: 3,6 kW Učin grijanja: 4,0 kW EER = 3,19 SEER = 6,7 COP = 3,57 SCOP = 4,24
Unutarnja jedinica Zvučni tlak = 30/36/41 dB(A) Protok zraka 450/580/700 m³/h Dimenzije v/š/d = 293 / 798 / 230 mm Masa: 10 kg Vanjska jedinica tip Zvučni tlak = Hlađenje 49 dB(A) / Grijanje 50 dB(A) Protok zraka 2200 m³/h Dimenzije v/š/d = 550/780/290 mm Napajanje (V/Ph+N/Hz) = 220-240/1+N/50 Masa = 34 kg Promjer cijevi = 12,7 plinska faza / 6,4 mm tekuća faza Maksimalna duljina cijevi = 20 m Maksimalna visinska razlika = 10 m Područje rada u hlađenju = od -15 do +46°C Područje rada u grijanju = od -15 do +15°C Rashladno sredstvo R-32 U stavku uključiti zidni upravljač sa ožičenjem
Proizvod kao Toshiba RAV-HM401KRTP-E / RAV-GM402ATP-E Ili jednako vrijedno
| Tip i proizvođač: | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja nosača za vanjsku klima jedinicu koja će se ugraditi na ravni krov zgrade zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija: U stavku uključiti izvedbu spoja sa unutarnje jedinice na cijev odvoda kondenzata sa pužnim šelnama i redukcijom.
| PP Ø32 | m | 6 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat tip kao HL 138 zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| ∅ 6,4 | m | 7 |  | 0
| ∅ 9,5 | m | 7 |  | 0
6 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 |  | 0
7 | Bušenje i uštemavanje zidova za prolaz instalacija hlađenja i odvoda kondenzata, te naknadna sanacija istih.
| Dimenzija proboja d75 mm. | kpl | 2 |  | 0
| Dimenzija proboja d50 mm. | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava i montaža električne grijalice sa svim priborom potrebnim za montažu: Električna sobna grijalica -rad na principu prirodnog strujanja zraka (konvekcije) Q= 0,75kW / 230V Dimenzije (VxŠxD)= 450x426x100 mm Težine: 4,6kg Zaštita od prskajuće vode IP24 | kpl | 1 |  | 0
9 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije. | kpl | 1 |  | 0
10 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kpl | 1 |  | 0
IV.1. | UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE PORTIRNICE |  |  |  | 0
IV.2. | GRIJANJE I HLAĐENJE OSTALIH PROSTORA
1 | Dobava i montaža DIGITAL INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C, sa svim priborom potrebnim za montažu:
Tehničke karakteristike: Učin hlađenja: 2,5 kW Učin grijanja: 3,4 kW EER = 4,10 SEER = 7,0 COP = 4,00 SCOP = 4,12
Unutarnja jedinica Zvučni tlak = 29/34/40 dB(A) Protok zraka 450/540/670 m³/h Dimenzije v/š/d = 293 / 798 / 230 mm Masa: 10 kg Vanjska jedinica tip Zvučni tlak = Hlađenje 46 dB(A) / Grijanje 47 dB(A) Protok zraka 1800 m³/h Dimenzije v/š/d = 550/780/290 mm Napajanje (V/Ph+N/Hz) = 220-240/1+N/50 Masa = 29 kg Promjer cijevi = 9,5 plinska faza / 6,4 mm tekuća faza Maksimalna duljina cijevi = 20 m Maksimalna visinska razlika = 10 m Područje rada u hlađenju = od -15 do +46°C Područje rada u grijanju = od -15 do +15°C Rashladno sredstvo R-32 U stavku uključiti infracrveni daljinski upravljač sa zidnim nosačem.
Ili jednako vrijedno
| Tip i proizvođač: | kom | 4 |  | 0
2 | Dobava i montaža DIGITAL INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Uređaji mogu hladiti i grijati pri vrlo niskim vanjskim temperaturama -15° C, sa svim priborom potrebnim za montažu:
Tehničke karakteristike: Učin hlađenja: 5,0 kW Učin grijanja: 5,3 kW EER = 3,01 SEER = 6,69 COP = 3,42 SCOP = 4,02
Unutarnja jedinica Zvučni tlak = 35/39/42 dB(A) Protok zraka 680/ - /960 m³/h Dimenzije v/š/d = 320 / 1050 / 250 mm Masa: 14 kg Vanjska jedinica tip Zvučni tlak = Hlađenje 46 dB(A) / Grijanje 48 dB(A) Protok zraka 2400 m³/h Dimenzije v/š/d = 550/780/290 mm Napajanje (V/Ph+N/Hz) = 220-240/1+N/50 Masa = 40 kg Promjer cijevi = 12,7 plinska faza / 6,4 mm tekuća faza Maksimalna duljina cijevi = 30 m Maksimalna visinska razlika = 30 m Područje rada u hlađenju = od -15 do +46°C Područje rada u grijanju = od -15 do +15°C Rashladno sredstvo R-32 U stavku uključiti infracrveni daljinski upravljač sa zidnim nosačem.
Ili jednako vrijedno
| Tip i proizvođač: | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja nosača za vanjsku klima jedinicu koja će se ugraditi na zid zgrade zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 5 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| ∅ 6,4 | m | 60 |  | 0
| ∅ 9,5 | m | 75 |  | 0
| ∅ 12.7 | m | 15 |  | 0
5 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku. | kpl | 5 |  | 0
6 | Bušenje i uštemavanje zidova za prolaz instalacija hlađenja, grijanja i odvoda kondenzata, te naknadna sanacija istih.
| Dimenzija proboja d100 mm. | kpl | 16 |  | 0
| Dimenzija proboja d75 mm. | kpl | 30 |  | 0
| Dimenzija proboja d50 mm. | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava i montaža: Zidni 2-cijevni toplovodni kalorifer Kalorifer s optimizacijom smjera puhanja zraka tu/ti = 80°/60˘ C Q = 12,4 / 31,1 kW za tz = 15 °C 400 V/3/50 + zidni nosači + sa optimizatorom puhanja zraka na ručni pogon + troputni ventil sa pogonom | kpl | 2 |  | 0
8 | Dobava i montaža: Zidni upravljač za toplovodne kalorifere • Prekidač ON-OFF. • Ručni prekidač s 3 brzine. • Elektronički sobni termostat za kontrolu ventilatora (ON-OFF). • Za korištenje samo s ADC pretvaračem. U stavku uključiti ADC pretvarač | kpl | 2 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije: U stavku uključiti držače za cjevovode, obujmice komplet sa podložnom pločicom dim. DN15-DN32, konzola za vođenje cjevovoda koje uključuju čvrste i klizne točke na razmaku samonosive dužine cijevi pojedinih dimenzija cijevi, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, uključivo i sitni potrošni materijal. Sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
| Č.DN 15 | m | 60 |  | 0
| Č.DN 20 | m | 30 |  | 0
| Č.DN 25 | m | 35 |  | 0
| Č.DN 32 | m | 110 |  | 0
| Č.DN 40 | m | 140 |  | 0
10 | Ličenje instalacije grijanja izrađene iz crnih čeličnih cijevi sa dva sloja temeljne boje i završnim slojem boje otporne na temperaturu do 150°C, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine | m2 | 60 |  | 0
11 | Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju armature i cjevovoda od negorivog materijala A1 klase. Mineralna vuna sa aluminijskom folijom u skladu sa EN14304 ili jednakovrijedno, samogasiv, nekapajući i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina debljina i dimenzija:
| Č.DN 15/20 mm | m | 60 |  | 0
| Č.DN 20/20 mm | m | 30 |  | 0
| Č.DN 25/20 mm | m | 35 |  | 0
| Č.DN 32/20 mm | m | 110 |  | 0
| Č.DN 40/40 mm | m | 140 |  | 0
12 | Dobava i montaža pločastih radijatora kompaktne izvedbe s bočnim priključcima bez ugrađenih termostatskih ventila, zajedno sa nosačima te sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| 22/600/400 | kom | 4 |  | 0
| 22/600/600 | kom | 2 |  | 0
| 22/600/800 | kom | 1 |  | 0
| 22/600/1000 | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h, za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, kutna ili ravna izvedba. U kompletu sa prilagodbom priključnog cjevovoda (redukcija). Područje postavnih vrijednosti 8-26°C. Ugrađena zaštita od smrzavanja. Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 8 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 8 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja radijatorskih ispusnih slavina, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 8 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 8 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja termostatskih glava za javne prostore u antivandal izvedbi za ugradnju na termostatske ventile, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 8 |  | 0
18 | Bušenje i uštemavanje zidova za prolaz instalacija grijanja/hlađenja, te naknadna sanacija istih. | kpl | 1 |  | 0
19 | Protupožarno brtvljenje prodora kroz koji prolaze cijevi grijanja. Brtvljenje mora biti izvedeno u klasi otpornosti EI90. U cijevnu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
| Č.DN 15 | kom | 4 |  | 0
| Č.DN 25 | kom | 1 |  | 0
| Č.DN 32 | kom | 6 |  | 0
| Č.DN 40 | kom | 4 |  | 0
20 | Protupožarno brtvljenje prodora kroz koji prolaze cijevi freonskog hlađenja. Brtvljenje mora biti izvedeno u klasi otpornosti EI90. U cijevnu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
| 6.35/9.52 | kom | 7 |  | 0
| 6.35/12.7 | kom | 1 |  | 0
21 | Dobava i montaža električne grijalice za strojarnicu sa svim priborom potrebnim za montažu: Električna sobna grijalica -rad na principu prirodnog strujanja zraka (konvekcije) Q= 0,75kW / 230V Dimenzije (VxŠxD)= 450x426x100 mm Težine: 4,6kg Zaštita od prskajuće vode IP24 | kpl | 1 |  | 0
22 | Izvedba spoja na postojeći razdjeljivač grijanja. U stavku uključiti pražnjenje sustava u spremnik i naknadno punjenje sustava sa omekšanom vodom uz nadopunjavanje u količini od 600 litara. | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Dobava i ugradnja:
Ventili za hidrauličko balansiranje izrađen iz legure otporne na starenje i odcinčavanje. Ventili sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka. Opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom od 0.0 do 4.0 za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja(, sa priključkom za ispust vode ili signalni vod).Radno područje ventila od -20 do 120/150 °C i tlačni razred PN 25. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava i ugradnja: Manometar komplet s cijevi, ili dvokrakom manometarskom slavinom DN 15 (R 1/2") Ø 100, komplet s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za slijedeće mjerno područje: | kom | 2 |  | 0
25 | Dobava i ugradnja termometra s pipalom-ravnog. Mjerno područje 0÷100°C. | kom | 2 |  | 0
26 | Uokvirena i ostakljena shema toplinske stanice.
|  | kom | 1 |  | 0
27 | Dobava i montaža Ispusne slavine, komplet sa čepom i lanćičem.
| DN 20 (R 3/4") PN 6 | kom | 6 |  | 0
28 | Dobava i montaža: Višefunkcionalni kuglasti ventil za sustave grijanja i hlađenja. Tijelo ventila izrađeno od bronce otporne na koroziju i starenje materijala. Ručka ventila izrađena od plastike otporne na udarce s mogučnošću ugradnje termometra u ručici ventila. Za ventile do DN 32 mogučnost skidanja ručice i ugradnja elektromotornog pogona. Područje rada ventila od - 10 do 120 °C. Nazivni tlak PN 16. U stavku uključiti sav pribor potreban za montažu.
| DN40 | kom | 2 |  | 0
| DN32 | kom | 4 |  | 0
| DN25 | kom | 6 |  | 0
| DN20 | kom | 2 |  | 0
| DN15 | kom | 2 |  | 0
29 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kpl | 1 |  | 0
0
30 | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 4 bar mjereno na najnižem mjestu instalacije u trajanju od 24 sata i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kpl | 1 |  | 0
31 | Topla proba i probni pogon instalacije grijanja i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava i montaža električne grijalice sa svim priborom potrebnim za montažu: Električna sobna grijalica -rad na principu prirodnog strujanja zraka (konvekcije) Q= 0,75kW / 230V Dimenzije (VxŠxD)= 450x426x100 mm Težine: 4,6kg Zaštita od prskajuće vode IP24 Tip kao: Vaillant eloMENT ili jednakovrijedno Tip i proizvođač: ___________________ | kpl | 1 |  | 0
33 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije. | kpl | 1 |  | 0
34 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta | kpl | 1 |  | 0
IV.2. | UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE OSTALIH PROSTORA |  |  |  | 0
IV.3. | HLAĐENJE SISTEM SOBE
1 | Dobava i montaža:
Dobava i ugradnja klima ormara za preciznu kontrolu temperature i vlage u prostoru podatkovnog centra u izvedbi s direktnom ekspanzijom freona (dx) - freonski rashladni krug, s usisom zraka na gornjoj strani i ispuhom zraka u povišeni pod (Downflow Down). Jedinica ima dva rashladna kruga, ugrađen elektro ormar, mikroprocesorsko upravljanje, regulacijsku žaluzinu i filter na usisu zraka, integrirani ovlaživač i grijač zraka. Jedinice se mogu povezati u zajedničku mrežu, međusobno dijeleći informacije o statusu i upravljajući kritičnim radnim situacijama kombiniranim djelovanjem. iCOM™ kontrola osigurava naprednu razinu upravljanja jedinicama koje rade zajedno kao jedan sustav, čime se optimizira sobna temperatura i protok zraka.
Funkcionalnosti i dodatna oprema: - Zrakom hlađeni kondenzatori - Kontroler sa zaslonom od 7 inča - Mrežni preklopnik i mogućnost međusobnog povezivanja svih jedinica u grupu kako bi se postigla jednolikost u hlađenju i radu, te ušteda energije - Mogućnost povezivanja na nadzorni sustav - podržava Modbus TCP/IP, BACnet IP, SNMP v1, v2c i HTTP protokole - Dvostruko napajanje električnom energijom s ugrađenim prekidačem za automatski prijenos (ATS) - ePM10 50% filter s alarmom zaprljanosti - Osjetnici povratne i polazne temperature zraka - Regulacijska žaluzina na ulazu zraka - Detektor kapljevine - Ovlaživač zraka i električni grijač - Nogice podesive visine 30 do 370 mm za montažu jedince - 4 senzora temperature i vlage za montažu unutar hladne zone
Minimalne tehničke karakteristike klima ormara: - Dva freonska rashladna kruga s rashladnim medijem R410a - Prvi krug s inverterskim scroll kompresorom, drugi s tandemskim scroll kompresorima - Elektronski ekspanzijski ventil - Nominalni protok zraka: 25500 m³/h - Temperatura ulaznog zraka, vlažnost: 33°C, 30% r.v. - Senzibilni rashladni kapacitet: 116,5 kW pri temperaturi okoliša 40°C - Temperatura izlaznog zraka: 18,1°C - Napajanje: 41,48 kW (400V/3ph/50Hz) bez ovlaživača i grijača - Ventilatori: 3 x EC ventilator - Zvučni tlak na 2 m udaljenosti: 68 dB(A) - Maksimalne dimenzije dxšxv: 2550x890x1970 mm (+600 mm ventilatorsko postolje) - Ovlaživač: kapacitet 3,9 do 8,0 kg/h (6 kW) - El. grijač: 7,5 kW
Minimalne tehničke karakteristike vanjskih kondenzatora klima ormara: - Dva zrakom hlađena kondenzatora freona R410A - Izvedba s vertikalnim strujanjem zraka - Temperatura vanjskog zraka: 40°C - Nominalni protok zraka po jedinici: 23600 m³/h - Ventilatori: 3 x EC ventilator - Napajanje preko klima ormara: 1,3 kW (230V/1ph/50Hz) - Zvučni tlak na 5 m udaljenosti: 52 dB(A) - Maksimalne dimenzije po jedinici dxšxv: 3335x1111x936 mm - Senzor vanjske temperature - Metalni filter za zaštitu izmjenjivača
| Tip Vertiv PI120EAL3 + 2xHCR88_EC | kom | 4 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja klima ormara za preciznu kontrolu temperature i vlage u prostorima energetskih soba u izvedbi s direktnom ekspanzijom freona (dx) - freonski rashladni krug, s usisom zraka na gornjoj strani i ispuhom zraka u povišeni pod (Downflow Up). Jedinica ima jedan rashladni krug, ugrađen elektro ormar, mikroprocesorsko upravljanje, regulacijsku žaluzinu i filter na usisu zraka, integrirani ovlaživač i grijač zraka. Jedinice se mogu povezati u zajedničku mrežu, međusobno dijeleći informacije o statusu i upravljajući kritičnim radnim situacijama kombiniranim djelovanjem. iCOM™ kontrola osigurava naprednu razinu upravljanja jedinicama koje rade zajedno kao jedan sustav, čime se optimizira sobna temperatura i protok zraka.
Funkcionalnosti i dodatna oprema: - Zrakom hlađeni kondenzator - Kontroler sa zaslonom od 7 inča - Mrežni preklopnik i mogućnost međusobnog povezivanja svih jedinica u grupu kako bi se postigla jednolikost u hlađenju i radu, te ušteda energije - Mogućnost povezivanja na nadzorni sustav - podržava Modbus TCP/IP, BACnet IP, SNMP v1, v2c, and HTTP protokole - ePM10 50% filter s alarmom zaprljanosti - Osjetnicima povratne i polazne temperature zraka - Regulacijska žaluzina na ulazu zraka - Detektor kapljevine - Ovlaživač zraka i električni grijač - Postolje podesive visine do 800 mm za montažu jedince
Minimalne tehničke karakteristike klima ormara: - Jedan freonski rashladni krug s rashladnim medijem R410a - Inverterski scroll kompresor - Elektronski ekspanzijski ventil - Nominalni protok zraka: 6800 m³/h - Temperatura ulaznog zraka, vlažnost: 30°C, 35% r.v. - Senzibilni rashladni kapacitet: 21,4 kW pri temperaturi okoliša 40°C - Temperatura izlaznog zraka: 20,3°C - Napajanje: 7,41 kW (400V/3ph/50Hz) bez ovlaživača i grijača - Ventilatori: 1 x EC ventilator - Zvučni tlak na 2 m udaljenosti: 61 dB(A) - Maksimalne dimenzije dxšxv: 844x890x1970 mm - Ovlaživač: kapacitet 1,3 do 3,0 kg/h (2,25 kW) - El. grijač: 7,5 kW
Minimalne tehničke karakteristike vanjskog kondenzatora klima ormara: - Zrakom hlađeni kondenzator freona R410A - Izvedba s vertikalnim strujanjem zraka - Temperatura vanjskog zraka: 40°C - Nominalni protok zraka po jedinici: 7448 m³/h - Ventilatori: 1 x EC ventilator - Napajanje preko klima ormara: 0,43 kW (230V/1ph/50Hz) - Zvučni tlak na 5 m udaljenosti: 47 dB(A) - Maksimalne dimenzije po jedinici dxšxv: 1340x1111x936 mm - Senzor vanjske temperature - Metalni filter za zaštitu izmjenjivača
| Tip Vertiv PI021DAL3 + 1xHCR33_EC | kom | 4 |  | 0
3 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti bakrenih cijevi u kolutu ili šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U cijeni ovjes, koljena, svi potrebni fazonski kanali te potreban materijal za spajanje.
a. | Φ 16x1 mm | m | 55 |  | 0
b. | Φ 18x1 mm | m | 55 |  | 0
c. | Φ 22x1,5mm | m | 440 |  | 0
d. | Φ 28x1,5mm | m | 440 |  | 0
4 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti elemenata potrebnih za spajanje vanjske i unutrašnje jedinice data centra sa freonskim razvodom. U cijeni ovjes, svi potrebni fazonski komadi te potreban materijal za spajanje.
a. | za tekuću fazu - 2 x zaporni ventil - 1 x nepovratni ventil - 1 x fleksibilni spoj - 2 x redukcija za bakrene cijevi sa pripadajućim manjim cjevovod za spoj razvoda i priključka na uređajima | kpl | 8 |  | 0
b. | za plinovitu fazu - 2 x zaporni ventil - 1 x fleksibilni spoj - 2 x redukcija za bakrene cijevi sa pripadajućim manjim cjevovod za spoj razvoda i priključka na uređajima | kpl | 8 |  | 0
c. | kit za povećanu dužinu cjevovda između vanjske i unutrašnje jedinice (Leq=55 do 75 m) | kpl | 8 |  | 0
5 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti elemenata potrebnih za spajanje vanjske i unutrašnje jedinice prostorije UPS + baterije sa freonskim razvodom. U cijeni ovjes, svi potrebni fazonski komadi te potreban materijal za spajanje.
a. | za tekuću fazu - 2 x zaporni ventil - 1 x nepovratni ventil - 1 x fleksibilni spoj - 2 x redukcija za bakrene cijevi sa pripadajućim manjim cjevovod za spoj razvoda i priključka na uređajima | kpl | 4 |  | 0
b. | za plinovitu fazu - 2 x zaporni ventil - 1 x fleksibilni spoj - 2 x redukcija za bakrene cijevi sa pripadajućim manjim cjevovod za spoj razvoda i priključka na uređajima | kpl | 4 |  | 0
6 | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti toplinske izolacije bakrenih cijevi rashladnog medija s parnom branom klase Bs1d3. Za dimenziju cijevi:
Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune funkcionalnosti uređaja i sustava.
a. | Φ 16x1 mm/13 mm | m | 55 |  | 0
b. | Φ 18x1 mm/15 mm | m | 55 |  | 0
c. | Φ 22x1,5mm/18 mm | m | 440 |  | 0
d. | Φ 28x1,5mm/22 mm | m | 440 |  | 0
7 | Dobava i montaža sa svim priborom potrebnim za montažu limene kanalice 600x110 mm (spojni, montažni i pričvrsni materijal), prikladnu za vanjsku ugradnju sa poklopcem. U stavku uključiti izolaciju kanalice sa 20 mm mineralne vune u oklopu od vodonepropusnog Al lima.
|  | m | 70 |  | 0
8 | Dobava i montaža sa svim priborom potrebnim za montažu limene kanalice (spojni, montažni i pričvrsni materijal) sa poklopcem.
| 600x60 | m | 35 |  | 0
| 500x60 | m | 12 |  | 0
| 400x60 | m | 10 |  | 0
| 300x60 | m | 5 |  | 0
| 200x60 | m | 10 |  | 0
| 100x60 | m | 1 |  | 0
9 | Dobava i punjenje rashladnog medija R410A za punjenje sustava hlađenja. U stavku uključiti i dodatno punjenje ulja za svaki pojedini sustav.
|  | kg | 400 |  | 0
10 | Puštanje u pogon sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar.
|  | kpl | 12 |  | 0
11 | Ispuhivanje cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda prema uputama proizvođaća,
|  | kpl | 12 |  | 0
12 | Oslonci, konzole, ovjesi i ostali pribor za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata,prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji izrađenoj od strane izvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
|  | kg | 500 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja:
Priključna grupa za spajanje strojarske instalacije na sustav vodovodne instalacije koja se sastoji od: - dva izolacijska kuglasta ventila DN15 - naprava tip BA za sprječavanje povratnog toka (RPZ ventil) prema EN 1717 (BA) ili jednakovrijedno, s integriranim hvatačem nečistoća - vodomjer
|  | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava i montaža armature za montažu na sustav sanitarne vode sa svim priborom potrebnim za montažu uključivo debljinu i tip izolacije kao i cijev na kojoj se nalaze.
a. | Ventil DN15 | kom | 9 |  | 0
15 | Dobava i montaža metalnih tankostijenih cijevi izrađenih iz Inox čelika 1.4401 sukladno HRN EN 10312 ili jednakovrijedno (materijal br. EN 10088 s minimalnim udjelom Molibdena od 2,2-2,5%) sa spajanjem ˝press˝ spojnim komadima iz Inox čelika 1.4401 (materijal EN 10088 ili jednakovrijedno), za glavni i etažni razvod vodovoda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi. Sve komplet. Stavka uključuje ugradu kompenzatora i čvrstih točaka na cijevi tople vode, svih nosača i obujmica sa gumenim ulošcima za sprečavanje prijenosa buke na okolnu konstrukciju. U stavku uključiti spoj na postojeći sustav sanitarne vode
| ø18x1(U stavku uključiti izolaciju izolacijom klase B-s1-d0 debljine 13 mm.). | m | 80 |  | 0
| ø22x1.2(U stavku uključiti izolaciju izolacijom klase B-s1-d0 debljine 13 mm.). | m | 10 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja sa svim priborom potrebnim za montažu: Filtar za vodu - finoća filtriranja: 5 µm - priključci: ¾“(DN 20), navojni - protok: 2 m3/h - maksimalni tlak: 8 bar - radni tlak: 2 do 6 bar - temperatura vode: +5 do +30°C - temperatura okoline: +5 do +40°C - dimenzije (v x šx d): 300 x 180 x 140 mm - komplet sa kučištem, filtarskim uloškom priključcima MS niple ¾“ ključem za kučište i kutnim nosačem
|  | kom | 1 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja uređaja za pripremu vode za potrebe ovlaživanja sa svim priborom potrebnim za montažu: Potrebna karakteristika vode nakon pripreme: Tlak 1-8 bar-a Temp 1-40C Tvrdoća vode od 100- 400 ppm CaCO3 (40°fH) Provodljivost 350-1250 µS/cm pH 7 do 8.5 ppm CL- maksimalno 30 mg/l SiO2 maksimalno 20 mg/l Cl2 maksimalno 0.2 mg/l CaSO4 maksimalno 100 Željezo + mangan mg/l Fe+MN maks. 0.2
|  | kom | 1 |  | 0
18 | Izrada prodora u zidu/stropu radi prolaza instalacije hlađenja i odvoda kondenzata kroz isti. Za dimenziju cijevi:
a. | Φ 16 mm | kom | 12 |  | 0
b. | Φ 18 mm | kom | 12 |  | 0
c. | Φ 22 mm | kom | 16 |  | 0
d. | Φ 28 mm | kom | 16 |  | 0
19 | Protupožarno brtvljenje prodora kroz koji prolaze cijevi freonskog hlađenja. Brtvljenje mora biti izvedeno u klasi otpornosti EI90. U cijevnu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
a. | Φ 16 mm | kom | 12 |  | 0
b. | Φ 18 mm | kom | 12 |  | 0
c. | Φ 22 mm | kom | 16 |  | 0
d. | Φ 28 mm | kom | 16 |  | 0
IV.3. | UKUPNO HLAĐENJE SISTEM SOBE |  |  |  | 0
IV.4. | VENTILACIJA, GRIJANJE I HLAĐENJE
1 | Dobava i montaža zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Ventilacijska komora za cjelogodišnju regulaciju temperature i vlažnosti zraka u prostoru previđena za unutarnju ugradnju. Ventilacijska komora sastoji se od izvana i iznutra obojenih panela od čeličnog lima, EC plug ventilatora bez spiralnog kućišta s automatskom kontrolom konstantnog protoka zraka, naprednije upravljačke jedinice s displejom i osjetnicima temperature i vlažnosti zraka, filtera klase G4 s kontrolom zaprljanosti filtera, scroll kompresora u zvučno izoliranom kućištu, termoekspanzijskog ventila, isparivača, pilot rashladnog modulirajućeg ventila za kontrolu temperature ubacivanja zraka, kondenzatora br. 1, prekretnog ventila, priključaka za vanjski odvojeni kondenzator, toplovodnog grijača, elektroparnog ovlaživača i Ethernet priključkom na ModBus TCP/IP.
Tražena konfiguracija - Funkcije: hlađenje, grijanje, odvlaživanje, ovlaživanje - Unutarnji + izdvojeni kondenzator - Toplovodni grijač s regulacijskim ventilom - EC radijalni ventilator - Funkcija automatskog održavanje zadanog protoka zraka - Modulirajući pilot ventil u rashladnom krugu za kontrolu temperature ubacivanja zraka u hlađenju i odvlaživanju - Elektroparni ovlaživač - Ethernet ™ kartica s protokolima: SNMP v1 & v2c, BACnet / IP, BACnet Ethernet i Modbus TCP / IP
Tehničke karakteristike Ventilatorska sekcija Nominalni protok zraka: 3.800 m3/h Raspoloživi statički tlak: minimalno 500 Pa Odvlaživanje, rad s unutarnjim kondenzatorom Kapacitet odvlaživanja: 248l/24h za uvjete tp=25°C,rh=60% Odvlaživanje i hlađenje, rad s vanjskim kondenzatorom (Tok=35°C) Kapacitet odvlaživanja: 208l/24h za uvjete tp=25°C,rh=60% Rashladni učin: 15,6 kW pri temp. zraka u prostoru 25°C/60% r.v. i temp. vanjskog zraka 35°C Osjetni rashladni učin: 8,7 kW pri temp. zraka u prostoru 25°C/60% r.v. i temp. vanjskog zraka 35°C Izlazna temperatura zraka: 17,3°C, rh=80,6% Elektroparni ovlaživač Kapacitet: 5-8 kg/h Nel = 3,7 kW Toplovodni grijač Qg = 26,5 kW za Tp=30°C i Tw = 80/70°C
Električni podaci Napajanje: 400/3/50 Hz + N Max. el. snaga: 10.4 kW Imax = 16A Ostali podaci Radna tvar: R410A Broj kompresora: 1 Zvučni tlak na 1 m od uređaja: 63 dB(A) Dimenzije LxBxH (mm): 830x850x1350 Masa uređaja: 220 kg
| Ili jednako vrijedno | kom | 1 |  | 0
Tip i proizvođač:
2 | Dobava i montaža zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Izdvojeni zrakom hlađeni kondenzator za vanjsku ugradnju sljedećih karakteristika: Broj ventilatora: 2 Napajanje: 230/1/50 V/ph/Hz Nel =0,34 kW Zvučni tlak na 1 m od uređaja: 42 dB(A) Dimenzije: 1303/404/575 mm Masa 42 kg U stavku uključiti: - nosač vanjske jedinice za vješanje na zid
| Ili jednako vrijedno | kom | 1 |  | 0
Tip i proizvođač:
3 | Dobava i montaža zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Prdizolirani spojni cjevovod između ventilacijske klima komore i odvojenog kondenzatora (za duljinu do 10 m) plinska faza: 5/8' (15,9 mm) - 10m tekuća faza: 1/2' (12,7 mm) - 10m Potrebna količina freona R410A za nadopunu: 12 kg
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Vrtložni distributer zraka promjenjive geometrije. Predviđen za ubacivanje zraka sa visine iznad 3,8m. Promjena kuta ubacivanja zraka se odvija elektromotorno. Sastoji se od priključne kutije sa horizontalnom priključkom i istrujnim lamelama. Materijal izrade priključne kutije je čelični pocinčani lim, a istrujne lamele su izrađene iz aluminijskih profila. Konstrukcija distributera zraka omogućava distribuciju zraka u zonu boravka pri povećanom dT. Elektromotorni pogon 3 točkovni kao pribor.
Kut kod grijanja 90 Kut kod hlađenja 45 Volumen protok qv 633 m³/h Razlika temperature dovodnog zraka i sobnog zraka ΔtSUP,c -6 K Razlika temperature dovodnog i sobnog zraka ΔtSUP,h 6 K Dubina prodiranja h1 kod grijanja, 3.9 m Domet mlaza kod hlađenja, 3.6 m
| ∅400, V=633 m3/h | kom | 6 |  | 0
5 | Dobava i montaža zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Dobava i montaža elektro ormara sa svim potrebnim elementima za upravljanje sa lamelama vrtložnog distributera sa 3 smjera upravljanja (hlađenje, grijanje ili izotermni mlaz) - upravljanje sa 6 distributera uključivo elektro povezivanje elektro kutije vrtložnog distributera i elektroormara sa svim potrebnim priborom (prosječna udaljenost distributera do ormara iznosi 30m), kabel 3 × 0.75 mm². U stavku uključiti sve potrebne kanalice, vodilice i ostali pribor za vođenje kabela od elemenata do ormara. - osjetnik temperature u kanalu prema kojem se određuje pozicija lopatica (udaljenost osjetnika i ormara do 10m)
Ormar se isporučuje kompleteno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja. Uvodnice odozgo, IP54. Unutarnja ugradnja
| elektroormar do potpune gotovosti | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža cijevnog ventilatora zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
| q=50 m3/h, 80 Pa Pel= 38W / 230V / 50Hz - sa fleksibilnim spojem 2x - sa nepovratnom klapnom V=50 m3/h, dP=38 Pa Proizvod: ili jednakovrijedno ________________________ | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava i montaža upravljačke jedinice koja upravlja sa odsisnim i dovodnim ventilatorom - Istodobno paljenje dodovdnog i odvodnog ventilatora - ručno uključivanje i uključivanje preko tjednog vremenskog programa
|  | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava i montaža cijevnog ventilatora zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
| Vo=900 m3/h, dp=270 Pa , Pel=200 W, L=46 dB(A), 230 V/50 Hz. - sa fleksibilnim spojem 2x - sa upravljačkom jedinicom koja upravlja sa odsisnim ventilatorom (ručno paljenje) - sa nepovratnom klapnom Proizvod: Helios ili jednakovrijedno _________________________ | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža rekuperatora topline s topline sa 100 % izmjenom dobavnog i povratnog zraka, za montažu u međuprostor stropa, opremljen bypass modom za opciju free cooling.
Rekuperator topline tehničkih karakteristika: Maksimalni protok zraka: 270 m³/h Statički tlak pri maksimalnom protoku: 100 Pa Temperaturna izmjena: 85,5 % prema EN 13141-7 Maksimalni statički tlak : 200 Pa Dimenzije Š x D x V : 603 x 1102 x 278 mm Priključak zraka; ø 160 mm Težina : 31 kg Potrošnja u mirovanju (standby): < 1W El. priključak: 230V - 1f - 50Hz
| Ili jednako vrijedno | kom | 1 |  | 0
Tip i proizvođač:
10 | Dobava i montaža: Daljinski žičani upravljač za upravljanje rekuperatora, tehničkih karakteristika:
| Funkcije daljinskog upravljača: - funkcija ON/OF uključen / isključen Izbor režima rada: - brzina vrtnje ventilatora: 4 - rekuperacija - ventilacija (mogučnost stvaranja pretlaka ili potlaka u prostoru) - bypass mode (free cooling) - Extra Low Mode (smanjena buka) - tjedni programator | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i montaža odsisne ventilacijske rešetke s jednim redom vertikalnih lamela i regulatorom količine. Regulator količine, s mogućnošću podešavanja s vanjske strane. Rešetka je izrađena iz čeličnog lima, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom.
| 525x125 mm | kom | 8 |  | 0
| 225x75 mm | kom | 4 |  | 0
12 | Dobava i montaža usisne rešetke za ugradnju u dupli pod, sa protuokvirom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom.
| 525x125 mm | kom | 4 |  | 0
13 | Dobava i montaža tlačne ventilacijske rešetke s jednim redom vertikalnih lamela i regulatorom količine. Regulator količine, s mogućnošću podešavanja s vanjske strane. Rešetka je izrađena iz čeličnog lima, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom.
| 75x225 mm | kom | 2 |  | 0
14 | Dobava i montaža protukišne fasadne rešetke sa zaštitnom mrežicom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom. Za kanal:
| φ 160/ V=120 m3/h, dP=9Pa | kom | 2 |  | 0
| 400x330 | kom | 1 |  | 0
| φ 125/ V=75 m3/h, dP=9Pa | kom | 4 |  | 0
15 | Dobava i montaža: Stropni vrtložni distributer zraka sa podešavajućim lamelama za ubacivanje zraka. Podešavanje smjera i kuta ubacivanja zreka se izvodi promjenom položaja lamela, a sve prema tehničkim uputama proizvođača. Distributer zraka se sastoji od priključne kutije sa ručnim regulatorom količine zraka smještenim horizontalno, pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka, traverzom za pričvršćenje istrujne ploče i kvadratnom istrujnom pločom s podešavajućim lamelama. Materijal izrade priključne kutije je čelični pocinčani lim, a istrujna ploča je izrađena iz čeličnog pocinčanog lima.
| 300x8 | kom | 2 |  | 0
16 | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
| φ 100 | m | 52 |  | 0
| φ 125 | m | 14 |  | 0
| φ 200 | m | 46 |  | 0
| φ 250 | m | 66 |  | 0
17 | Dobava i montaža Kanali za razvod zraka pravokutnog presjeka- izrađeni od čeličnog pocinčanog lima, debljine prema VDI 3803 ili jednakovrijedno. Sa potrebnim fazonskim komadima. Segmenti kanala se spajaju limenim spojnicama, koje su uključene u težinu, kao i svi fazonski komadi, ali bez brtvenog i zavjesnog materijala. Materijal izrade: Prema HR EN 10346:2009 ili jednakovrijedno. - Pocinčani čelični lim DX51D+Z275MA – C Tolerancija u debljini limova prema HR EN 10143 ili jednakovrijedno. Razina tlaka u ventilacijskom sustavu prema VDI 3803 ili jednakovrijedno.: Niskotlačni – tip DIN-VZF-N -500/+1000 Pa Klasifikacija pravokutnih kanala prema zrakopropusnosti - HR EN 1507:2006 ili jednakovrijedno. 2. KLASA B - tip DIN-VZF-N(M)-B ili jednakovrijedno., izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
| kanali | kg | 1000 |  | 0
18 | Dobava i montaža: Izolacijski materijal za izolaciju kanala od materijala klase B s1 d0 u rolama, kojim se u ljetnom periodu sprečava rošenje (parna brana). Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila , te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina debljina i dimenzija: Debljina izolacije 19mm
| 19 mm (sustav za skladište) Dovodni kanali u skladištu i svi kanali u strojarnici | m2 | 100 |  | 0
| 10 mm (sustav vezan na rekuperator i dovodni sustav elektro soba) | m2 | 20 |  | 0
19 | Izrada otvora u zidu radi prolaza ventilacijskog kanala te naknadna sanacija:
| φ 125 | kom | 2 |  | 0
| φ 200 | kom | 6 |  | 0
| φ 250 | kom | 3 |  | 0
20 | Dobava i montaža okruglog prigušivača zvuka debljine izolacije 50 mm sa svim priborom potrebnim za montažu:
| Prigušivač d125xL=500mm/debljina=50mm | kom | 4 |  | 0
| Prigušivač d100xL=500mm/debljina=50mm | kom | 4 |  | 0
21 | Dobava i montaža požarne obloge otpornosti 90 minuta zajedno sa materijalom za montažu, slijedećih dimenzija i količina:
| PP obloga 90 minuta | m2 | 1 |  | 0
22 | Dobava i montaža protupožarnih zaklopki požarne otpornosti 90 min., krila bez azbesta s oblogom od čeličnog lima, el. pogon putem vatrodojave, sa krajnjim kontaktima za signalizaciju otvorenosti/zatvorenosti, zajedno sa materijalom za montažu, slijedećih dimenzija i količina:
| d100 | kom | 6 |  | 0
| d125 | kom | 4 |  | 0
| d250 | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava i montaža protupožarnih zaklopki požarne otpornosti 90 min., krila bez azbesta s oblogom od čeličnog lima, el. pogon putem vatrodojave, sa krajnjim kontaktima za signalizaciju otvorenosti/zatvorenosti, zajedno sa materijalom za montažu, slijedećih dimenzija i količina:
| 500x250 | kom | 5 |  | 0
24 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu. | kg | 300 |  | 0
25 | Dobava i montaža IRIS zaklopke sa svim priborom potrebnim za montažu
| d100 | kpl | 4 |  | 0
| d200 | kpl | 8 |  | 0
| d250 | kpl | 6 |  | 0
26 | Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
|  | kpl | 1 |  | 0
IV.4. | UKUPNO VENTILACIJA, GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 0
IV. | REKAPITULACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
1. | GRIJANJE I HLAĐENJE PORTIRNICE |  |  |  | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE OSTALIH PROSTORA |  |  |  | 0
3. | HLAĐENJE SISTEM SOBE |  |  |  | 0
4. | VENTILACIJA, GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 0
IV. | GIRJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## V. ELEKTROINSTALACIJE
V. ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
V. | ELEKTROINSTALACIJE
OPĆI UVJETI
Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema glavnom i izvedbenom projektu , troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
Prilikom odabira i isporuke rasvjetnih tijela uz svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom.
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike opisane u stavkama. Tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od navedenih u stavkama. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 2 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija. Na praznu crtu ponuđač je dužan opisati ponuđenu stavku - proizvođača, njezin naziv i točan tip. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje rasvjete isporučiti uzorke za sve tipove, koje potvrđuju nadzor i projektant.
Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim kutijama i sitnim instalacijskim materijalom i priborom.
Svim stavkama razvodnih ploča - razdjelnika obuhvaćena je izrada izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaža razdjelnika na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku, označavanje svih kabela trajno čitljivim natpisnim pločicama, uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice, unutarnje ožičenje razdjelnika, označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka sustava zaštite
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U stavkama troškovnika koje obuhvaćaju demontažu elektroinstalacijskog pribora ( rasvjetna tijela, instalacijske kutije, kabeli i ormari), potrebno je najprije svu instalaciju dovesti u beznaponsko stanje i tek tada se može pristupiti demontaži.
U cijenu je potrebno predvidjeti sva potrebna ispitivanja instalacije i njenih dijelova, izdavanja odgovarajućih protokola, integriranja sustava, programiranja opreme, obuku korisnika, te izradu Uputa za korištenje.
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
V.1. | RAZDJELNICI
1 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg niskonaponskog sklopnog bloka, prema shemi “+GR3”, stupnja zaštite IP55 prema IEC 60529, sukladan standardu EN 60439-1, stukture od galvaniziranog čelika, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 7035, sastavljen od 2 aparatna polja (800+600 mm), ukupnih dimenzija 1400x(2000+100)x400 mm (ŠxVxD), uvod kabela s donje strane. Razdjelnik je s postoljem od 100 mm. Ormar je opremljen vertikalnim sabirnicama te horizontalnim bakrenim sabirnicama. Niskonaponski sklopni blok je sastavljen od sljedeće sklopne opreme;
| tropolni prekidač 400A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba položaja sklopke, tip NSX400N "Schneider" | kom | 1
Ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač:
| strujni mjerni transformator 400/5A, 0,6 kV, kl. 0,5, tip METSEC T5DA125 “Schneider” ili jednako vrijedno | kom | 4
| mjerni instrument za 3-fazno mjerenje električnih energija i snaga sa logiranjem podataka, analizom kvalitete napajanja, alarmiranjem i mogućnošću proširenja sa ulazima/izlazima sljedećih karakteristika: - klasa točnosti 0,2S prema IEC 62053-22 ili jednakovrijedno, - osvjetljeni displej, 6 linija, - 96 x 96 mm dimenzije za ugradnju na vrata, - 3 fazno mjerenje napona, struja, snage, potrošnje, energije, frekvencije, faktora snage, - podrška za više tarifa, - harmonici do 63. - 4DI/2DO, - 52 alarma, - memorija 1.1 MB, - Modbus RTU i Modbus TCP komunikacija. Instrument se montira u razdjelnik. U stavku uključen sav sitni i spojni materijal te rezanje otvora na vratima za ugradnju instrumenta. tip PM5661 “Schneider Electric” | kom. | 1
| automatski osigurač B/6A, 1-polni, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom. | 1
| gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 2x NC + 2x NO | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 6A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 40kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti, kontakti za daljinski nadzor stanja odvodnika | kom | 1
| izolacijski nosač osigurača izvedbe prema IEC 269-2, tropolni 3P, za cilindrične rastalne uloške dim. 22x58 380V | kom | 1
| osigurač dim. 22X58mm GL/GG 63A | kom | 3
| tropolni prekidač 400A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba položaja sklopke, tip NSX400N "Schneider" | kom | 1
Ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač:
| tropolni osigurač-rastavljač 3P, sa vijčanim priključkom M10, nazivne struje Ie=400A u AC21B do 440V AC 50Hz, nazivnog napona Ue=690V AC 50Hz, za ugradnju visokoučinskih rastalnih osigurača tipa DIN NH2 do 400 A | kom | 2
| visokoučinski rastalni osigurači tipa DIN NH2, nazivne struje 160A | kom | 6
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 25A, B krivulje, pomoćni kontaki za daljinski nadzor stanja prekidača. | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 25A, osjetljivosti 30mA, tip A, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja sklopke. | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 40A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača. | kom | 10
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 32A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 20A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 3
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 16A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 3
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 20A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 10
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 16A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 2
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 8
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 15
| instalacijski sklopnik, dvopolni 2P, nazivne struje In=20A u kategoriji AC7a, nazivnog napona 250V, vrste kontakta 2NO, upravljački napon svitka 230-240V AC 50Hz | kom | 2
| izborna preklopka, tropoložajna 1-0-2, 1 preklopni kontakt, Ie=20A, Ue=250VAC, 1P | kom | 2
. | Dobava i isporuka servera za programiranje funkcija KNX sustava kao Gira HomeServer ili Gira X1 ili jednakovrijedno. - nazivni napon: 24 - 30 VDC - 2x LAN priključak -protokoli DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP - KNX priključci - integracija BMS sustava - integracija sustava trećih strana -ugrađen Modbus TCP/IP logički priključak - uključena licenca za za aplikaciju za programiranje sustava, kao Gira Project Assistant ili jednakovrijedno - montaža u rack, 2U - zaštita: IP20 | kom | 1
. | Dobava i isporuka modula za siguran daljinski pristup pomoću KNX-u pomoću aplikacije Gira HomeServer ili Gira X1. - primarni napon: 230 VAC, 50/60 Hz - 2x LAN priključak - adaptacija ETS grupnih adresa - integracija BMS sustava - integracija sustava trećih strana - montaža u rack, 2U - zaštita: IP20 | kom | 1
. | Dobava i isporuka KNX napajanja: - primarni napon: 230 VAC, 50/60 Hz - sekundarni napon: SELV 28 V to 31 V DC - struja na sekundaru: 640 mA sa zaštitom od kratkog spoja - dvostruko preklapanje: AC 230 V, 6 A DC 12/24 V, 4 A - zaštita: IP20 - montaža na DIN šinu: 4 modula širina | kom | 3
. | Dobava i isporuka KNX IP router-a - 2x LAN priključak - Spajanje KNX linija uz pomoć podatkovnih mreža korištenjem internetskog protokola (IP). - Snimanje KNX telegrama na microSD karticu. - Pouzdana komunikacija za automatsku korekciju gubitaka telegrama u WLAN-u | kom | 2
. | Dobava i isporuka EIB/KNX 24-kanala aktuatora 24/12x16A - neovisno preklapanje do 24 izlaza preklapanja - mogućnost određivanja operacije kontakta: NO ili NC kontakt - KNX Data Secure - povratni status funkcije rada - maksimalno opterećenje preklapanja: 800 A, - maksimalna struja preklapanja: 16 A - napajanje: 230VAC 50/60Hz - potrošnja uradu: 4,5W - Bus napon: KNX Bus 21...30VDC - Bus potrošnja struje: 5mA - zaštita: IP20 - montaža na DIN šinu: 10 modula širina napomena: moguće odrediti adekvatnu konfiguraciju više aktuatora s manjim brojem kanala, sukladno potrebama na objektu | kom | 3
. | Dobava i isporuka kabela J-H(St)H 2×2×0.8mm EIB/KNX -bez halogena prema EN IEC 60754-1 - zelena boja plašta -klasa B2ca,s1,d1,a1 prema HRN EN 50575:2014/A1:2016 | m | 300
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Spacial SF ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, potporni izolatori, igličaste sabirnice, izolacijski poklopci osigurača/prekidača, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. -sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke
| GR3 UKUPNO: |  | 1 |  | 0
2 | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog sklopnog bloka za n/ž ugradnju, prema shemi "+RO-K", od samogasive plastike za prednju i zadnju ploču: otpornost na vatru i visoke temperature: 650°C prema IEC 60695-2-1. Usklađenost sa standardima: IEC 60439-3 i DIN 43871. Stupnja zaštite IP40, IK07, s bijelim vratima i sadrži 3 redova/18 modula po polju. Ukupnih dimenzija 425x600x145 mm (ŠxVxD), uvod kabela s donje/gornje strane. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| tropolni prekidač 40A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, tip NSX400N "Schneider" | kom | 1
Ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač:
| odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 40kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti, kontakti za daljinski nadzor stanja odvodnika | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, četveropolni 4P, 40A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 20A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 25A, osjetljivosti 30mA, tip A, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja sklopke | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 20A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 15
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 6
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Pragma ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. - sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke
| RO-K UKUPNO: |  | 1
3 | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog sklopnog bloka za p/ž ugradnju, prema shemi "+RO-PORTA", od samogasive plastike za prednju i zadnju ploču: otpornost na vatru i visoke temperature: 650°C prema IEC 60695-2-1. Usklađenost sa standardima: IEC 60439-3 i DIN 43871. Stupnja zaštite IP40, IK07, s bijelim vratima i sadrži 3 redova/18 modula po polju. Ukupnih dimenzija 425x600x145 mm (ŠxVxD), uvod kabela s donje/gornje strane. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 40kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti, kontakti za daljinski nadzor stanja odvodnika | kom | 1
| tropolni prekidač 40A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba položaja sklopke, tip NSX400N "Schneider" | kom | 1
Ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač:
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, četveropolni 4P, 40A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 20A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 25A, osjetljivosti 30mA, tip A, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja sklopke | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 20A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 14
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 3
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Pragma ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. - sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke
| RO-PORTA UKUPNO: |  | 1
4 | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog el. razdjelnik za nadžbuknu ugradnju, prema shemi “+RO-S" od samogasive plastike, otpornost na vatru i visoke temperature: 650°C prema IEC 60695-2-1. Usklađenost sa standardima: IEC 60439-3 i IEC 60529. Stupnja zaštite IP65, IK09. El. razdjelnik je bijele boje RAL 7035 sa transparentnim vratima i DIN šinom za 18+1 modula modularne opreme te 8 otvora 80x100mm za utičnice PK, ukupnih dimenzija 450x460x70 mm ( Š x V x D ). Niskonaponski el. razdjelnik je sastavljen od sljedeće sklopne opreme;
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 32A, C krivulje | kom | 3
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 16A, C krivulje | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, C krivulje | kom | 3
| industrijska ugradbena utičnica, pod kutem, 32A, broj polova 3P-N-E, 380-415V, IP67, vijčani priključak | kom | 1
| industrijska ugradbena utičnica, pod kutem, 16A, broj polova 3P-N-E, 380-415V, IP67, vijčani priključak | kom | 1
| industrijska ugradbena šuko utičnica, 16A, broj polova 2P-E 230V, IP55 | kom | 2
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Kaedra ormare do njegove pune fukcionalnosti; igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija sljepi pokrovi, prilagodni okviri te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.
| RO-S UKUPNO: |  | 6
5 | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog el. razdjelnik za nadžbuknu ugradnju, prema shemi “+RO-V" od samogasive plastike, otpornost na vatru i visoke temperature: 650°C prema IEC 60695-2-1. Usklađenost sa standardima: IEC 60439-3 i IEC 60529. Stupnja zaštite IP65, IK09. El. razdjelnik je bijele boje RAL 7035 sa transparentnim vratima i DIN šinom za 18+1 modula modularne opreme te 8 otvora 80x100mm za utičnice PK, ukupnih dimenzija 450x460x70 mm ( Š x V x D ). Niskonaponski el. razdjelnik je sastavljen od sljedeće sklopne opreme;
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 32A, C krivulje | kom | 2
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 16A, C krivulje | kom | 2
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 16A, C krivulje | kom | 3
| industrijska ugradbena utičnica, pod kutem, 32A, broj polova 3P-N-E, 380-415V, IP67, vijčani priključak | kom | 2
| industrijska ugradbena utičnica, pod kutem, 16A, broj polova 3P-N-E, 380-415V, IP67, vijčani priključak | kom | 2
| industrijska ugradbena šuko utičnica, 16A, broj polova 2P-E 230V, IP55 | kom | 2
| RO-V UKUPNO: |  | 1
6 | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog sklopnog bloka, prema shemi “RO-PPZ”, stupnja zaštite IP66 prema IEC 60529, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 7035, dimenzija 400x600x200 mm (ŠxVxD), uvod kabela s donje strane. Niskonaponski sklopni blok je opremljen montažnom pločom, bravicom na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu i sastavljen je od sljedeće sklopne opreme;
| tropolni prekidač 25A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. Kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba položaja sklopke, tip NSX400N "Schneider" | kom | 1
Ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač:
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| iMX naponski okidač Ue=100-415 VAC za iC60 minijaturne automatske prekidače | kom | 1
| gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 2x NC + 2x NO | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 6A, C krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| transformator, jednofazni, napona primara 230V AC 50/60Hz, napona sekundara 24V AC, nazivne snage 40VA | kom | 1
| instalacijski sklopnik, jednopolni 1P, nazivne struje min. In=10A u kategoriji AC7a, nazivnog napona 250V, vrste kontakta 1NO, upravljački napon svitka 230-240V AC 50Hz; | kom | 3
| Podnožje releja RXM 2P/4P | kom | 3
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, C krivulje | kom | 3
| Glava sklopke s ključem | kom | 3
| Tijelo sklopke 2P nazivne struje 20A, dvopoložajno 0-1 | kom | 3
| signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, ZELENE boje za napon napajanja 24V AC/DC | kom | 15
| signalna svjetiljka, metalne izvedbe promjera 22mm, s LED diodom radnog vijeka 100 000 sati, CRVENE boje za napon napajanja 24V AC/DC | kom | 15
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Spacial CRN ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. - sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke
| RO-PPZ UKUPNO: |  | 1
7 | Dobava montaža i spajanje zidnog niskonaponskog el. razdjelnik za nadžbuknu ugradnju, prema shemi “+RO-K-UPS" od samogasive plastike, otpornost na vatru i visoke temperature: 650°C prema IEC 60695-2-1. Usklađenost sa standardima: IEC 60439-3 i IEC 60529. Stupnja zaštite IP65, IK09. El. razdjelnik je bijele boje RAL 7035 sa transparentnim vratima i DIN šinom za 18+1 modula modularne opreme te 8 otvora 80x100mm za utičnice PK, ukupnih dimenzija 450x460x70 mm ( Š x V x D ). Niskonaponski el. razdjelnik je sastavljen od sljedeće sklopne opreme;
| tropolni prekidač 25A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, tip NSX400N "Schneider" | kom | 1
Ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač:
| diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 16A, osjetljivosti 30mA, tip A, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja sklopke | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 20A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 4
| minijaturni automatski prekidač sa VISI-TRIP i VISI-SAFE funkcionalnošću, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, B krivulje, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom | 1
| sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke | komplet | 1
| RO-K-UPS UKUPNO: |  | 1
V.1. | RAZDJELNICI |  |  |  | 0
V.2. | GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
1 | Dobava, ugradnja i montaža instalacijskih cijevi, inox kabelskih polica, kanala i kanalica, kmpl. s priborom za ovjes i montažu:
| PK200 | m | 141 |  | 0
| PK100 | m | 270 |  | 0
| PK50 | m | 12 |  | 0
Napomena: Postaviti 3 zasebne vrste kabelskih polica na svakoj kabelskoj trasi: - jaka struja - slaba struja zgrada - slaba struja sustavi tehničke zaštite Međusobni razmak između tih vrsta kabelskih polica treba biti minimalno 20 cm
2 | Dobava, postava na kab.policu, u cijevi te djelomično na obujmice i sidra te spajanje kabela tipa (sve komplet uključujući obujmice i sidra):
- | FG16R16 1x185 mm² | m | 380
- | FG160R16 1x95 mm² | m | 6350
- | FG160R16 5G 4mm² | m | 170
- | FG160R16 5G 6mm² | m | 320
- | FG160R16 3x2,5 mm² | m | 6
- | FG160R16 4x2,5 mm² | m | 180
| Dobava i isporuka kabela J-H(St)H 2×2×0.8mm EIB/KNX -bez halogena prema EN IEC 60754-1 - zelena boja plašta -klasa B2ca,s1,d1,a1 prema HRN EN 50575:2014/A1:2016 | m | 1600
3 | Izrada protupožarnih pregrada kod prolaza kabela kroz zid. Pregrade treba izraditi iz protupožarnog materijala, prema uputama proizvođača, protupožarnom pjenom, vatrootpornosti E60 | kg | 5 |  | 0
| - brtvljenje obavezno izvršiti sa materijalima koji imaju atest za zaštitu od požara |  |  |  | 0
| - kabele zaštititi protupožarnim premazom s obje strane pregrade |  |  |  | 0
4 | Dobava, postava i spajanje tipkala JPR10 | kom | 3
5 | Dobava i montaža sitnog montažnog materijala | paušal | 1
6 | Ispitivanje kabela nakon polaganja. | paušal | 1
V.2. | GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD |  |  |  | 0
V.3. | RASVJETA
1 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 34W, 4000K, CRI≥80. Stupanj mehaničke zaštite IP66 IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S1".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od injektiranog polikarbonata, UV stabiliziran, otporno na udarce, rebrasta struktura iznutra, V2 samogasiv, anti vandal, sive boje - Kopče za montažu izrađene od nehrđajućeg čelika - Difuzor od injektiranog polikarbonata, V2 samogasivi, UV stabilan, rebrasta struktura s unutarnje strane - Reflektor od pocinčanog čelika, prethodno emajliran UV-stabiliziranom poliesterskom smolom - Vrlo niska količina treperenja - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20 - LED sustav maksimalne snage 34W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 5194lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 152 lm/W - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje minimalno CRI80 - Dimenzije svjetiljke: 1260 x 120 x 102 mm - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK08 - Temperaturno radno područje: -30°C do +40°C
DISANO HYDRO LED ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 16
2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 34W, 4000K, CRI≥80, protupanični modul autonomije 3h. Stupanj mehaničke zaštite IP66 IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S1em".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od injektiranog polikarbonata, UV stabiliziran, otporno na udarce, rebrasta struktura iznutra, V2 samogasiv, anti vandal, sive boje - Kopče za montažu izrađene od nehrđajućeg čelika - Difuzor od injektiranog polikarbonata, V2 samogasivi, UV stabilan, rebrasta struktura s unutarnje strane - Reflektor od pocinčanog čelika, prethodno emajliran UV-stabiliziranom poliesterskom smolom - Protupanični modul autonomije 3h - Vrlo niska količina treperenja - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20 - LED sustav maksimalne snage 34W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 5194lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 152 lm/W - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje minimalno CRI80 - Dimenzije svjetiljke: 1260 x 120 x 102 mm - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK08 - Temperaturno radno područje: -30°C do +40°C
DISANO HYDRO LED EM ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 8
3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 47W, 4000K, CRI80. Stupanj mehaničke zaštite IP66 IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S2".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od injektiranog polikarbonata, UV stabiliziran, otporno na udarce, rebrasta struktura iznutra, V2 samogasiv, anti vandal, sive boje - Kopče za montažu izrađene od nehrđajućeg čelika - Difuzor od injektiranog polikarbonata, V2 samogasivi, UV stabilan, rebrasta struktura s unutarnje strane - Reflektor od pocinčanog čelika, prethodno emajliran UV-stabiliziranom poliesterskom smolom - Vrlo niska količina treperenja - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20 - LED sustav maksimalne snage 47W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 6886lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 146 lm/W - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>80 - Dimenzije svjetiljke: 1260x120x102 mm - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK08 - Temperaturno radno područje: -30°C do +40°C
DISANO HYDRO LED ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 15
4 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 47W, 4000K, CRI80, protupanični modul autonomije 3h. Stupanj mehaničke zaštite IP66 IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S2em".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom difuznom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od injektiranog polikarbonata, UV stabiliziran, otporno na udarce, rebrasta struktura iznutra, V2 samogasiv, anti vandal, sive boje - Kopče za montažu izrađene od nehrđajućeg čelika - Difuzor od injektiranog polikarbonata, V2 samogasivi, UV stabilan, rebrasta struktura s unutarnje strane - Reflektor od pocinčanog čelika, prethodno emajliran UV-stabiliziranom poliesterskom smolom - Vrlo niska količina treperenja - Protupanični modul autonomije 3h - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20 - LED sustav maksimalne snage 47W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 6886lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 146 lm/W - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje CRI>80 - Dimenzije svjetiljke: 1260x120x102 mm - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Zaštita od mehaničkih utjecaja minimalno IK08 - Temperaturno radno područje: -30°C do +40°C
DISANO HYDRO LED EM ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 6
5 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom za montažu u modularne i gipskartonske stropove. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 30-39W podesivo, 3000K, UGR19, Ra≥80. Stupanj mehaničke zaštite IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S3".
Tehničke karakteristike: - Ugradna stropna svjetiljka za montažu u modularne i gipskartonske stropove - Simetrična direktna svjetlosna distribucija - Kućište izrađeno od čelika, okvir od aluminija - Bijela boja kućišta RAL9016 - Mikroprizmatični PMMA difuzor sa smanjenim blještanjem maksimalni UGR 19.2 - Faktor treperenja < 5% - Integrirana LED predspojna naprava podesiva na više snaga - Životni vijek izvora minimalno 50000h L80/B10 (Tq 35°C) - LED sustav maksimalne snage 30-39W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 4500lm/39W, 4200lm/36W, 4000lm/33W, 3600lm/30Wlm - Dimenzije: 595x595x33mm - Masa svjetiljke maksimalno 2.18kg - Dozvoljena ambijentalna temperatura -10°C do 35°C - Minimalna svjetlosna efikasnost 121lm/W-116lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje CRI≥80 - Klasa zaštite II - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40IK02
REGIOLUX LOWEA ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 8
6 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 15-19W, 3000K, CRI>90. Predspojna naprava sa mogućnošću podešavanja izlazne struje a time i svjetlosnog toka. Stupanj mehaničke zaštite IP44IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S4".
Tehničke karakteristike: - Stropna ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište od lijevanog aluminija, završno obrađen bijelom epokasidnom bojom - Laserski obrađen difuzor s koncentričnim krugovima - LED izvor svjetlosti - U kompletu s LED predspojnom napravom, mogućnost podešavanja izlazne struje 400-500mA - Maksimalna ukupna snaga LED sustava podesivo 15-19W - Minimalni izlazni svjetlosni tok podesiv 1446-1807lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 95 lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI90 - Faktor snage >0.9 - Klasa zaštite II - Mehanička zaštita minimalno IP44 IK07 - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Dimenzije svjetiljke maksimalno 165x165x32mm - Dimenzije otvora za ugradnju: minimalno 150x150mm, maksimalno 160x160mm
FOSNOVA ECO LEX DIP ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 4
7 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 8-11W, 3000K, CRI>90. Predspojna naprava sa mogućnošću podešavanja izlazne struje a time i svjetlosnog toka. Stupanj mehaničke zaštite IP44IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S4a".
Tehničke karakteristike: - Stropna ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište od lijevanog aluminija, završno obrađen bijelom epokasidnom bojom - Laserski obrađen difuzor s koncentričnim krugovima - LED izvor svjetlosti - U kompletu s LED predspojnom napravom, mogućnost podešavanja izlazne struje 250-350mA - Maksimalna ukupna snaga LED sustava podesivo 8-11W - Minimalni izlazni svjetlosni tok podesiv 689-960lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 87 lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI90 - Faktor snage >0.9 - Klasa zaštite II - Mehanička zaštita minimalno IP44 IK07 - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Dimenzije svjetiljke maksimalno 120x120x32mm - Dimenzije otvora za ugradnju: minimalno 105x105mm, maksimalno 115x115mm
FOSNOVA ECO LEX DIP ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 4
8 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 19-24W, 3000K, CRI>90. Predspojna naprava sa mogućnošću podešavanja izlazne struje a time i svjetlosnog toka. Stupanj mehaničke zaštite IP44IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S5".
Tehničke karakteristike: - Stropna ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište od lijevanog aluminija, završno obrađen bijelom epokasidnom bojom - Laserski obrađen difuzor s koncentričnim krugovima - LED izvor svjetlosti - U kompletu s LED predspojnom napravom, mogućnost podešavanja izlazne struje 500-600mA - Maksimalna ukupna snaga LED sustava podesivo 19-24W - Minimalni izlazni svjetlosni tok podesiv 1720-2063lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 85 lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI90 - Faktor snage >0.9 - Klasa zaštite II - Mehanička zaštita minimalno IP44 IK07 - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Dimenzije svjetiljke maksimalno 195x195x32mm - Dimenzije otvora za ugradnju: minimalno 170x170mm, maksimalno 190x190mm
FOSNOVA ECO LEX DIP ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 4
9 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 14W, 3000K. Stupanj mehaničke zaštite IP65 IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima i prolaznim ožičenjem. Oznaka u projektu "S6".
Tehničke karakteristike: - Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište od lijevanog aluminija antracit sive boje - Stakleni difuzor - LED izvor svjetlosti - U kompletu s LED predspojnom napravom - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 14W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 734lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 52 lm/W - Temperatura boje 3000K - Konzistentnost boje MacAdam 3 - Uzvrat boje minimalno CRI80 - Mehanička zaštita minimalno IP65 IK07 - Klasa zaštite I - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Dimenzije svjetiljke maksimalno: 130x260x95mm
PIL BLIZ ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 2
10 | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 39W, 3000K, sa protupaničnim modulom autonomije 3h. Stupanj mehaničke zaštite IP65 IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima i prolaznim ožičenjem. Oznaka u projektu "S7em".
Tehničke karakteristike: - Zidna nadgradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište od lijevanog aluminija antracit sive boje - Difuzor od prešanog stakla - LED izvor svjetlosti - U kompletu s LED predspojnom napravom i protupaničnim modulom autonomije 3h - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 39W - Maksimalna ukupna snaga LED sustava u protupaničnom modu 2.6W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2514lm - Minimalni izlazni svjetlosni tok u protupaničnom modu 233lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 64 lm/W - Efikasnost svjetiljke u protupaničnom modu minimalno 64 lm/W - Temperatura boje 3000K - Konzistentnost boje MacAdam 3 - Uzvrat boje minimalno CRI80 - Mehanička zaštita minimalno IP65 IK07 - Klasa zaštite I - Dimenzije svjetiljke maksimalno: 355x87x355mm
PIL BLIZ EM ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 1
11 | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom i cestovnom optikom za velike površine. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 79W, 3000K, CRI80. Stupanj mehaničke zaštite IP66IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9".
Tehničke karakteristike: - Zidna nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom i cestovnom optikom za velike površine - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija sa rashladnim rebrima - Boja grafita RAL7024 - Difuzor od kaljenog stakla debljine 5mm, otporno na udarce i toplinu - Vrlo niska količina treperenja - Klasa zaštite II - Ugrađena LED predspojna naprava - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 79W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 9936lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 125lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI 80 - Faktor snage ≥0,9 - Temperaturno radno područje: -20°C do +40°C - Mehanička zaštita minimalno IP66IK08 - Životni vijek izvora minimalno 80000h L80/B20 - Dimenzije svjetiljke: 333x568x80mm - Masa svjetiljke maksimalno 6.3kg
DISANO RODIO ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 20
12 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke za uredske prostore s direktnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 29W, 3000K, Ra≥80, UGR18.4. Stupanj mehaničke zaštite IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S10".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna stropna svjetiljka za uredske prostore - Simetrična direktna svjetlosna distribucija - Okvir plitak te izrađen od aluminija - Bijela boja kućišta RAL 9016 - Difuzor od mikroprizmatičnog stakla - LED predspojna naprava - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80/B10 - LED sustav maksimalne snage 29W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 3695lm - Dimenzije: 627x627x47mm - Masa svjetiljke maksimalno 6.49kg - Minimalna svjetlosna efikasnost 126 lm/W - Temperatura boje 3000K - Klasa zaštie II - Uzvrat boje minimalno CRI80 - Faktor blještanja makismalni UGR 18.4 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20
REGIOLUX PANELLA ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 2
13 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 18W, 3000K, CRI>80. Stupanj mehaničke zaštite IP40IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S11".
Tehničke karakteristike: - Stropna nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište od lijevanog aluminija, završno obrađen bijelom bojom - LED izvor svjetlosti - U kompletu s LED predspojna napravom - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 18W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1256lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 69lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI80 - Klasa zaštite II - Mehanička zaštita minimalno IP40 IK07 - Dimenzije svjetiljke: 224x224x40mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.032kg
FOSNOVA SLIM L ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 4
14 | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 28W, 3000K, CRI80. Stupanj mehaničke zaštite IP66IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S12".
Tehničke karakteristike: - Zidna svjetiljka s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija sa rashladnim rebrima - Boja grafita - Mogućnost zakretanja - Difuzor od kaljenog stakla debljine 4mm, otporno na udarce i toplinu - Vrlo niska količina treperenja - Klasa zaštite II - Ugrađena LED predspojna naprava - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 28W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 3320lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 119 lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI 80 - Faktor snage ≥0,9 - Temperaturno radno područje: -20°C do +40°C - Mehanička zaštita minimalno IP66IK08 - Životni vijek izvora minimalno 50000h L80/B10 - Dimenzije svjetiljke: 322x190/218x60mm - Masa svjetiljke maksimalno 2.2kg
DISANO CRIPTO ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 1
15 | Dobava, montaža i spajanje nazidne protupanične svjetiljke s jednostranim printanim piktogramom "DOLJE". LED izvor svjetlosti, snaga izvora 2W, 3h autonomije, stupanj mehaničke zaštite IP40. Svjetiljka sa funkcijom autotesta. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P1z".
Tehničke karakteristike: - Nazidna protupanična svjetiljka s jednostrano printanim piktogramom "DOLJE". - Kućište izrađeno od bijelog polikarbonata - Svjetiljka s ugrađenom baterijom - Snaga LED izvora minimalno 2W - Vrijeme punjenja maksimalno 12h - Tip baterije LiFePO 4 6,4V - Autonomija svjetiljke 3h - Svjetiljka u trajnom spoju - Vidljivost 30m - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - Svjetiljka sa fukcijom autotesta - Dozvoljena ambijentalna temperatura od 0 do +40 °C - Ugrađen LED indikator prisutnosti mrežnog napajanja - Ugrađen LED indikator faze punjenja - Dimenzije svjetiljke 337x189x57 mm
AWEX INFINITY ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 14
16 | Dobava, montaža i spajanje ugradne protupanične svjetiljke, s jednostranim printanim piktogramom "DOLJE". LED izvor svjetlosti, snaga izvora 2W, autotest funkcija, stupanj mehaničke zaštite IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P2u".
Tehničke karakteristike: - Protupanična svjetiljka s jednostrano printanim piktogramom "DOLJE" za montažu u strop - Kućište izrađeno od bijelog polikarbonata - Svjetiljka s ugrađenom baterijom - Snaga LED izvora minimalno 2W - Vrijeme punjenja maksimalno 12h - Tip baterije LiFePO 4 6,4V - Autonomija svjetiljke 3h - Svjetiljka u trajnom spoju - Vidljivost 30m - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - Dozvoljena ambijentalna temperatura od 0 do +40 °C - S autotest funkcijom - Ugrađen LED indikator prisutnosti mrežnog napajanja - Ugrađen LED indikator faze punjenja - Dimenzije svjetiljke 337x225x72 mm
AWEX INFINITY ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 1
17 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne protupanične svjetiljke s jednostranim printanim piktogramom "DOLE". LED izvor svjetlosti, snaga izvora 2W, 3h autonomije, autotest funkcija stupanj mehaničke zaštite IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P2n".
Tehničke karakteristike: - Stropna nadgradna protupanična svjetiljka s jednostrano printanim piktogramom "DOLJE". - Kućište izrađeno od bijelog polikarbonata - Svjetiljka s ugrađenom baterijom - Snaga LED izvora minimalno 2W - Vrijeme punjenja maksimalno 12h - Tip baterije LiFePO 4 6,4V - Autonomija svjetiljke 3h - Svjetiljka u trajnom spoju - Vidljivost 30m - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40IK08 - Sa autotest funkcijom - Dozvoljena ambijentalna temperatura od 0 do +40 °C - Ugrađen LED indikator prisutnosti mrežnog napajanja - Ugrađen LED indikator faze punjenja - Dimenzije svjetiljke 337x225x72 mm - ENEC certifikat
AWEX INFINITY ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 6
VANJSKA RASVJETA
18 | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom i cestovnom optikom za velike površine. LED izvor svjetlosti, snaga sustava 79W, 4000K, CRI80. Stupanj mehaničke zaštite IP66IK08. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9".
Tehničke karakteristike: - Zidna nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom i cestovnom optikom za velike površine - Kućište izrađeno od lijevanog aluminija sa rashladnim rebrima - Boja grafita RAL7024 - Difuzor od kaljenog stakla debljine 5mm, otporno na udarce i toplinu - Vrlo niska količina treperenja - Klasa zaštite II - Ugrađena LED predspojna naprava - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 79W - Minimalni izlazni svjetlosni tok11752lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 125lm/W - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boje minimalno CRI 80 - Faktor snage ≥0,9 - Temperaturno radno područje: -20°C do +40°C - Mehanička zaštita minimalno IP66IK08 - Životni vijek izvora minimalno 80000h L80/B20 - Dimenzije svjetiljke: 333x568x80mm - Masa svjetiljke maksimalno 6.3kg
DISANO RODIO ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 27
19 | Dobava i montaža konusnog stupa visine 8m, sa razdjelnicom i temeljnim vijcima te nosačem za 1 svjetiljku. Promjer stupa za prihvat 60mm, u donjem dijelu 139mm. Završna obrada antracit.
Tehničke karakteristike: - Konusni stup visine 8m sa razdjelnicom i temeljnim vijcima te nosačem za jednu svjetiljku, promjer 60mm - Promjer stupa za prihvat 60mm, u donjem dijelu 139mm - Završna obrada grafitne boje - Revizijsko okno dimenzija 45x186mm - Osigurači 2x16A - Klasa zaštite II - Potrebne dimenzije temelja 1300x1300x1000
DISANO POLE + NOSAČ ili jednakovrijedno
proizvođač i tip:
| Obračun po kompletu. | kom | 11
20 | Ručno-strojni iskop rupe za temelj stupa rasvjete:
dim. temelja duljina 130 x širina 130 x dubina 100 cm
| Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem. Višak zemlje odvesti na deponij udaljenosti do 25 km, uz plaćanje pristojbi. | kom | 11
21 | Izrada temelja za rasvjetni stup iz betona C25/30 dim. temelja 60x60 x dubina 0,53cm, V=0,53 m3. Ugradnja sidrenih vijaka pomoću šablone (4 kom.) Polaganje kod betoniranja PVC cijevi promjera 50 mm i duž. 120 cm u temelj i niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom uz obveznu izradu skošenja temelja od temeljne stope stupa ka rubovima temelja sa finom obradom skošenih ploha. Temelj se mora izvesti iz jednog dijela. | kom | 11
22 | Geodetski snimak položaja stupova i novo položenih kabela el. instalacije javne rasvjete prije zatrpavanja kabela. | kpl. | 1
V.3. | RASVJETA |  |  |  | 0
V.4. | INSTALACIJA UTIČNICA I PRIKLJUČAKA
1 | Dobava, postava na kab.policu, u cijevi te djelomično na obujmice i sidra te spajanje kabela tipa (sve komplet uključujući obujmice i sidra):
- | FG16OR16 2×1,5mm2 | m | 120
- | FG16OR16 3×1,5mm2 | m | 1550
- | FG16OR16 3×2,5mm2 | m | 900
- | FG16OR16 4×1,5mm2 | m | 720
- | FG16OR16 7×1,5mm2 | m | 350
- | FG16OR16 5G 2,5mm2 | m | 50
- | NHXMH 3x1,5mm2 | m | 150
2 | Dobava i postava na obujmice plastične PNT cijevi, komplet s potrebnim obujmicama, razvodnim kutijama i uvodnicama:
- | PNT 32 | m | 220
- | PNT 23 | m | 60
- | PNT 16 | m | 50
NAPUTAK: Prije dobave instalacijskog materijala obvezno konzultirati glavnog projektanta (u vezi tipova i boja opreme, detaljima montaže i sl., vezano na projekt unutrašnjeg uređenja).
4 | Dobava, montaža na zid te spajanje n/žb jednofazne utičnice s poklopcem, u zaštiti IP55, 2P+E 20A 230V, siva | kom | 16
5 | Dobava, montaža na zid te spajanje p/žb jednofazne utičnice s poklopcem, u zaštiti IP55, 2P+E 20A 230V, siva | kom | 27
6 | Dobava, montaža na zid te spajanje n/žb podatkovne utičnice RJ45 Cat6, siva | kom | 8
7 | Dobava, montaža na zid te spajanje p/žb podatkovne utičnice RJ45 Cat6, siva | kom | 16
8 | Dobava i isporuka EIB/KNX tipkala 3x s ugradenim senzorom temperature, graviranim pokrovom - KNX Data Secure - tipkalo sadrži po 3 promjenjiva statusna LED svjetla po operacijskoj površini tipkala. - sadrži integrirani osjetnik temperature za mjerenje ambientalne temperature u prostoru. - zaštita: IP20 - radni napon: KNX Bus (29VDC) - dimenzija: 55x55mm (ŠxV) | kompleta | 3
- gravirani pokrov tipkala
9 | Dobava i isporuka EIB/KNX tipkala 1x s ugradenim senzorom temperature, graviranim pokrovom - KNX Data Secure - tipkalo sadrži po 3 promjenjiva statusna LED svjetla po operacijskoj površini tipkala. - sadrži integrirani osjetnik temperature za mjerenje ambientalne temperature u prostoru. - zaštita: IP20 - radni napon: KNX Bus (29VDC) - dimenzija: 55x55mm (ŠxV) | kompleta | 23
- gravirani pokrov tipkala
10 | Dobava i isporuka završnog ukrasnog okvira za 1 modul 55x55 prema specifikaciji: - dimenzije: 95x95x9,9mm (ŠxVxD) - pogodno za vertikalnu i horizontalnu ugradnju - zaštita: IP20 Tip kao GIRA | kom | 26
11 | Dobava i isporuka kutje za ravnu ugradnju prekidača 1 modul - pogodno za vertikalnu i horizontalnu ugradnju - zaštita: IP20 - boja: bijela Tip kao GIRA | kom | 26
12 | Dobava, montaža na zid te spajanje p/žb obične sklopke, u zaštiti IP20, 10AX 250V, bijela | kom | 13
13 | Dobava, montaža na zid te spajanje p/žb križne sklopke, u zaštiti IP20, 10AX 250V, bijela | kom | 1
14 | Izvedba i spajanje priključaka za trošila u stalnom spoju: |  |  |  | 0
| - trofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju | kom | 32 |  | 0
| - jednofazni izvod za priključak trošila u stalnom spoju | kom | 5 |  | 0
15 | IC svjetlosna sklopka (luxomat), područje podešavanja 2-2100lux, 1 preklopni kontakt, In=16A, Un=230VAC 50Hz, sa tipkom za testiranje vodiča na prednjoj strani, indikacija stanja preklopnog kontakta | kom | 2 |  | 0
V.4. | INSTALACIJA UTIČNICA I PRIKLJUČAKA |  |  |  | 0
V.5. | INSTALACIJA EMP
1 | Dobava, postava na kab.policu, u cijevi te djelomično na obujmice i sidra te spajanje kabela tipa (sve komplet uključujući obujmice i sidra):
| FG16OR16 5G 4mm2 | m | 60
| FG16OR16 5G 2,5mm2 | m | 115
| FG16OR16 3x2,5mm2 | m | 550
2 | Označavanje kabela u razdjelniku i završnom elementu | kpl | 1
3 | Ispitivanje instalacije EMP te izdavanje atesta potrebnih za tehnički pregled | kpl | 1
V.5. | INSTALACIJA EMP |  |  |  | 0
V.6. | INSTALACIJA TELEFONA I MREŽE
1 | KO1
Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti komunikacijskog razdjelnika dimenzija 800x2000x1000 mm, 42U, uključivo pripadajuća oprema:
| prednja perforirana jednokrilna vrata, 180°, s cilindar bravom stražnja perforirana dvokrilna vrata,180°, s cilindar bravom krovna ploča modularna predopremljena za uvod kabela i otvorima za ventilaciju 19" nosači (prednji i stražnji) podesivi po dubini sa visinskim oznakama "Unita" odstojnici za pasivno hlađenje, 50mm, 4 kom bočne stranice, 1000x2000 mm, 1 par ventilirano podnožje, 800x100x1000, 1 kpl vertikalni kabelski kanal, 42U, 2 kom naponska letva, 5x230V s prednaponskom zaštitom, 16A, 19", 1U, 2 kom kavezna matica M6, 50 kom vijak M6x16, 50 kom | kpl | 1
| modularni prespojni svjetlovodni panel kapaciteta do 96 niti, 19", 1U, za ugradnju do 4 prespojnih svjetlovodnih FO kazeta kapaciteta 24 niti, opremljen sa prednjim i stražnjim otvorima za neovisnu ugradnju prespojnih FO kazeta | kpl | 1
| svjetlovodna prespojna kazeta za ugradnju u modularni prespojni svjetlovodni panel kapaciteta 24 niti sa integriranim LC SingleMode duplex prespojnicima, opremljena sa nosačima i uvodnicama za zaštitu spoja | kom | 10
| SingleMode 9/125, svjetlovodni LC "PigTail" konektor s tvornički konektiranim LC konektorima uključivo element za zaštitu spoja (Splice Protection Sleeves) 45 mm duljine | kom | 50
| modularni 48-port oklopljeni prespojni panel, 19", 1U, za potrebe ugradnje "Shielded" Cat.6 modula, uključivo stražnja polica za prihvat i učvršćenje kabela s češljom za uvod kabela i setom za uzemljenje | kom | 2
| oklopljeni (Shielded) Cat.6 modul za ugradnju u modularni prespojni panel modul s metalnim kućištem i uvodnicama parica za bezalatno spajanje unutarnji poklopac modula za zaštitu od prljavštine i krhotina ANSI/TIA 568.2-D, ISO 11801. ili jednakovrijedno ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 (1-500MHz) IEEE 802.3a 10GBASE-T ili jednakovrijedno | kom | 40
| horizontalna vodilica kabela, 19", 1U, metalna s 5 prstenova za vođenje kabela | kom | 2
| KO1 | kpl | 1
2 | Dobava, postava i spajanje zidnog komunikacijskog ormara za ugradnju telekomunikacijske i informatičke opreme, oznake "KO-PORTA" stan, zidni komunikacijski ormar DTW 600x646x450, 19", 12U sa staklenim prednjim vratima i bravicom, s ventilacijskim prorezima i otvorima za ulaz kabela, s odvojivim bočnim stranicama i otvorima za ugradnju ventilatora u krovu, 19” prednjim nosačima za montažu opreme prema normi IEC 60297, s priborom za uzemljenje svih metalnih dijelova na zajedničku sabirnicu, te sljedećom opremom:
| 19" vodilica kabela s 5 metalnih prstena, 1U, RAL7035 | kom | 1
| Prespojni panel za 24 priključna RJ45 modula, sa stražnjim držačem kabela | kom | 1
| TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.6 oklopljen (SFA) | kom | 10
| priključna napojna letva 19” sa 7×230V/16A utičnica, prekidačem i prenaponskom zaštitom | kom | 1
| modularni prespojni svjetlovodni panel kapaciteta do 96 niti, 19", 1U, za ugradnju do 4 prespojnih svjetlovodnih FO kazeta kapaciteta 24 niti, opremljen sa prednjim i stražnjim otvorima za neovisnu ugradnju prespojnih FO kazeta | kom | 1
| svjetlovodna prespojna kazeta za ugradnju u modularni prespojni svjetlovodni panel kapaciteta 24 niti sa integriranim LC SingleMode duplex prespojnicima, opremljena sa nosačima i uvodnicama za zaštitu spoja | kom | 1
| SingleMode 9/125, svjetlovodni LC "PigTail" konektor s tvornički konektiranim LC konektorima uključivo element za zaštitu spoja (Splice Protection Sleeves) 45 mm duljine | kom | 6
| 19" fiksna polica do 50kg, dubine 350mm, 1U, niskoprofilna | kom | 2
| KO-PORTA | kpl | 1
3 | Dobava i postava kabela tipa U/FTP 4×2×AWG24, kategorije 6, sve komplet | m | 270
4 | Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih Singlemodnih svjetlovodnih veza sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema norni EN-50173-1 za svjetlovodni "Link", OS2 | kpl | 1
5 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/FTP veza sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi EN 50173-1 za Cat.6 "Class E" | kpl | 1
6 | Dobava i postava i spajanje patch kabela U/FTP Cat 6, duzine 1m | kom | 25
7 | Dobava i postava i spajanje patch kabela U/FTP Cat 6, duzine 2m | kom | 10
V.6. | INSTALACIJA TELEFONA I MREŽE |  |  |  | 0
V.7. | INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA
1 | Dobava i polaganje u temelj ispod hidroizolacije pocinčane trake Fe/Zn 30x4mm za temeljni uzemljivač, uključivo izrada svih spojeva na armaturu, tipskim spojnicama te premazivanje spojeva bitumenom | m | 750
3 | Izvedba kompletnog mjernog (preklopnog) spoja sa križnom spojnicom sve ) | kom | 10
4 | Dobava i polaganje po ravnom krovu na odgovarajuće nosače gromobranske trake tip Fe Zn 25x3mm . U stavku uračunati nosače i sav potreban spojni materijal i pribor. | m | 312
5 | Međusobno povezivanje svih metalnih dijelova krova (limeni opšavi, oluci (tipske žlijebne spojnice kao KON04, Rf za Ø8mm, okviri nadsvjetla i sl., odnosno svođenje na istu ekvipotencijalnu plohu. Stavkom obuhvatiti i sav potrebni spojni i montažni materijal i pribor: vijci, stopice, stezaljke, križne spojnice. Svi spojevi moraju biti izvedeni takoda osiguravaju siguran i čvrst galvanski spoj, zaštićen od korozije zaštitnim premazom. | kom | 40
6 | Dobava , postava i spajanje štapnih hvataljki (L = 5m) za zaštitu od udara munje. U stavku uračunati tipske nosače i sav potreban spojni materijal i pribor. | kom | 2
7 | Dobava, postava i spajanje križne spojnice KON01A za spojeve između plosnatih vodiča u temelju | kom | 70
8 | Izrada izvoda sa temeljnog uzemljivača trakom P25x3mm dužine 3m (uključujući križnu spojnicu) za uzemljenje razdjelnika, komunikacijskog ormara i sl. | kom | 43
11 | Izrada spojeva na ostale veće metalne mase i bravariju po terasama i pročeljima uključujući sav spojni i instalacijski materijal | kpl | 50
12 | Sitni spojni materijal | kpl | 1
13 | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno svođenje otpora u propisane granice, izdavanje atesta i izrada revizione knjige gromovodne instalacije, sve komplet. | kpl | 1
14 | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
V.7. | INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA |  |  |  | 0
V.8. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Dobava, postava na kabelske police i uvlačenje u plastične cijevi p/žb voda za izjednačenje potencijala sljedećih tipova:
| H07V-K 1×16mm2 | m | 560
| H07V-K 1×6mm2 | m | 340
4 | Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja i spajanje kutije za izjednačenje potencijala, sve komplet sa zaštitnim poklopcem, te sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom. | kom | 1
5 | Izrada spoja kućišta, odnosno PE sabirnica uređaja instalacija slabe struje ("KO") na vod za izjednačenje potencijala, sve komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom. | kom | 2
8 | Spajanje metalnih masa na traku za izjednačenje potencijala vijkom ili obujmicom, sve komplet. | kom | 50
V.8. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
V.9. | ODIMLJAVANJE
1 | Centrala za odimljavanje 480W, interni kapacitet 17-38Ah, BUS komunikacija, mogućnost grupiranja motora u 3 grupe, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. U skladu sa EN 12101-10. Mogućnost podešavanja funkcija softverom. Mogućnost za 5 dodatnih modula. Sučelje za spajanje na CNUS putem Modbus TCP/IP protokola. IO modul 2xI + 2xO za spajanje na sustav za dojavu požara Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju Dimenzije: 600x600x250mm; +/- 10 % | kom | 1
2 | DM modul za dodatne grupe/izlaze elektromotora kapaciteta 10A | kom | 1
3 | ERM signalni modul | kom | 1
4 | Relejni sklopnik za upravljenje žaluzinama | kom | 8
5 | Ručni javljač / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange - za ručnu aktivaciju sustava - LED prikaz stanja sustava (Alarm/ otovreno/ stanje pripravnosti/ greška) - mogučnost resetiranja sustava unutar javljača - isporuka u metalnom kučištu sa ključem | kom | 3
6 | Prekidač LTA-24, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom i membranskom tipkovnicom. | kom | 1
7 | Nadžbukna kutija za prekidač AS500 | kom | 1
8 | Montaža, spajanje, programiranje i puštanje u rad centrale za odimljavanje | kpl | 1
9 | Montaža i spajanje ručnog javljača | kpl | 3
10 | Montaža i spajanje prekidača za provjetravanje | kpl | 1
11 | Funkcionalno ispitivanje | kpl | 1
V.9. | ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
V.10. | GRAĐEVINSKI RADOVI
10.1 | Iskop kabelskog rova i zatrpavanje u zemljanom terenu dimenzija 0,4x0,8x495m | m3 | 265
10.2 | Dobava materijala i polaganje u prethodno iskopani kabelski rov cijevi PEHD 50 mm | m | 50
10.3 | Dobava materijala i polaganje u prethodno iskopani kabelski rov cijevi PVC 50 mm | m | 130
10.4 | Dobava materijala i polaganje u prethodno iskopani kabelski rov cijevi PVC 75 mm | m | 1200
10.5 | Dobava materijala i polaganje u prethodno iskopani kabelski rov cijevi PVC 110 mm | m | 610
10.6 | Izrada posteljice od pijeska granulacije 0-1 mm,prije polaganja cijevi u sloju od 0,1m | m3 | 20
10.7 | Mekana željezna žica Ø3mm, uvučena u cijevi radi lakšeg provlačenja TK kabela | m | 105
10.8 | Zasipavanje cijevi pijeskom granulacije 0-1 mm, nakon polaganja, u sloju od 0,1m | m3 | 20
10.9 | Montažni zdenac MZ D1-P, namijenjen za prihvat kabela vanjskih dimenzija 0,78x1,08x1,01m, zajedno sa okvirom i dva poklopca od lijevanog željeza . | kom | 21
10.10 | Montažni zdenac MZ D2-P, namijenjen za prihvat kabela vanjskih dimenzija 1,18x1,08x1,01m, zajedno sa okvirom i dva poklopca od lijevanog željeza . | kom | 5
V.10. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
V.11. | OSTALI RADOVI
11.1 | Izrada nacrta i shema izvedenog stanja sa unošenjem svih izmjena nastalih tijekom izvođenja. Obavezno unošenje podataka o tijeku gradnje. | kpl | 1
11.2 | Izrada projekta izvedenog stanja u skladu sa stavkom 1 sa ucrtanim svim izmjenama nastalim tijekom izvođenja. Predano investitoru u 3 primjerka (u kvaliteti za tehnički pregled i za arhivu investitora). | kom | 1
11.3 | Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. | kpl | 1
11.4 | Montažni pribor i materijal. Pod ovom stavkom podrazumjeva se sve što nije specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu električnih instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.: | kpl | 1
označne pločice
plastični i čelični tipli s vijcima
vijci s maticama i podložnim pločicama
plastični kit i uvodnice
boje, lakovi, krpe, benzin, gips i sl.
ploče i naljepnice upozorenja standardne (prema tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu)
11.5 | Dobava i postava protupožarne mase, protupožarne kategorije S30 i S60, vatrootpornosti 30 min/ 60min, , za požarno brtvljenje kabelskih prodora kroz granice požarnih sektora, sve komplet. | kpl | 1
11.6 | Ispitivanje izvedenih gore specificiranih protupožarnih brtvljenja i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača. | kpl | 1
V.11. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
V. | REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA
1. | RAZDJELNICI |  |  |  | 0
2. | GLAVNI EL.ENERGETSKI RAZVOD |  |  |  | 0
3. | RASVJETA |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA UTIČNICA I PRIKLJUČAKA |  |  |  | 0
5. | INSTALACIJA EMP, GRIJANJA HLAĐENJA I VENTILACIJE |  |  |  | 0
6. | INSTALACIJA TELEFONA I MREŽE |  |  |  | 0
7. | INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA |  |  |  | 0
8. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
9. | ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
10. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
11. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
V. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## VI. ELEKTROENERG. NAPAJANJE
VI. ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE
VI. | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE
OPĆI UVJETI
Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema glavnom i izvedbenom projektu , troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
Prilikom odabira i isporuke rasvjetnih tijela uz svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom.
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike opisane u stavkama. Tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od navedenih u stavkama. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 2 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija. Na praznu crtu ponuđač je dužan opisati ponuđenu stavku - proizvođača, njezin naziv i točan tip. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje rasvjete isporučiti uzorke za sve tipove, koje potvrđuju nadzor i projektant.
Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim kutijama i sitnim instalacijskim materijalom i priborom.
Svim stavkama razvodnih ploča - razdjelnika obuhvaćena je izrada izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaža razdjelnika na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku, označavanje svih kabela trajno čitljivim natpisnim pločicama, uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice, unutarnje ožičenje razdjelnika, označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka sustava zaštite
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U stavkama troškovnika koje obuhvaćaju demontažu elektroinstalacijskog pribora ( rasvjetna tijela, instalacijske kutije, kabeli i ormari), potrebno je najprije svu instalaciju dovesti u beznaponsko stanje i tek tada se može pristupiti demontaži.
U cijenu je potrebno predvidjeti sva potrebna ispitivanja instalacije i njenih dijelova, izdavanja odgovarajućih protokola, integriranja sustava, programiranja opreme, obuku korisnika, te izradu Uputa za korištenje.
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
VI.1. | TRANSFORMATORSKA STANICA 1x1000kVA, 10(20)/0,4kV (AKD)
1. | Dobava, utovar, transport na lokaciju, te istovar i montaža na pripremljeni podložni beton tipskog objekta trafostanice s dvije trafo komore, tlocrtnih dimenzija 496x476cm, sa ravnim krovom, tipa DTS. Građevinska priprema lokacije, građevinsko rješenje građevine, te način uređenja okoliša u skladu s građevinskim projektom TS. Kućica je modificirana ugradnjom dodatnih jednokrilnih vrata radi ulaska HEP-ODS-a. Temelj za smještaj kućice izvodi kupac na temelju podloga isporučitelja. Kućica je kompletno dovršena i spremna za unos opreme. | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada pregrade radi razdvajanja prostora distributera i investitora, tj. prostorije SN postrojenja trafostanice. Pregradu izraditi od željeznih profila 30x30x3mm, dužine cca 250cm, visine cca 220cm, sa metalnom žičanom ispunom, komplet do pune funkcionalnosti, AKZ i sl. | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža trofaznog, uljnog, energetskog transformatora za unutarnju montažu, s ugrađenom termičkom zaštitom, s kotačima za vožnju u oba smjera, sa antivibracijskim gumenim podmetačima, nazivnih podataka: snaga 1000 kVA, prijenosnog omjera 10(20)/0,42 kV, grupe spoja Dyn5, napon kratkog spoja uk=6%, ručne regulacije napona u beznaponskom stanju 2x2,5% u 5 stupnjeva. Hlađenje ONAN. Dimenzije transformatora (ŠxVxD) 1765x1770x1750mm, mase 3065kg. Dodatna oprema za transformator: kontaktni termometar, otvor za nalijevanje ulja, sigurnosni ventil. Tip 6TBNO 1000-24x/AAA „Končar“ | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža čelične šine za montažu transformatora na nosače na podu prostorije izrađene iz profila U10, pojedinačne dužine 1,6m | kom. | 2 |  | 0
5. | SREDNJENAPONSKO SKLOPNO POSTROJENJE u konfiguraciji (Z2V-Mpo-T), uključuje dobavu, isporuku i montažu slijedećih SN blokova:
J1 | Vakuumski distribucijski sklopni blok proširive izvedbe izoliran plinom SF6, 24kV, 630A, 16kA/1s, sastavljen od dva vodna polja opremljena tropoložajnom rastavnom sklopkom i jednog spojnog polja opremljenog vakumskim prekidačem i zemljospojnikom i koje se spaja na susjedno mjerno polje za obračunsko mjerenje energije +J2, sa prigrađenom slijedećom opremom:
- | ručkom za ručno napinjanje sklopne opreme
- | manometrom
- | kapacitivnim indikatorima napona DSA-2(HO) (3 kom.)
- | provodnim izolatorima za spoj na vanjske sabirnice
- | provodnim izolatorima za priključak kabela
- | postoljem visine 500mm
Spoj na susjedno mjerno polje +J2 s desne strane izveden je bakrenim sabirnicama izoliranim termoplastičnom izolacijom, nazivne struje 630A. Dimenzije sklopnog bloka (ŠxDxV): 720x830x1956mm
Tip: VDAP 24-Z2V “Končar”
| (isporučuje HEP) | kom. | 1
NIJE POTREBNO NUDITI - OBVEZA NARUČITELJA!
J2 | Vakuumski distribucijski sklopni blok mjernog polja izoliran zrakom, 24kV, 630A, 16kA/1s, opremljen s tri jednopolna izolirana naponska mjerna transformatora štićena visokonaponskim visokoučinskim osiguračima, sa prigrađenom slijedećom opremom:
- | strujni mjerni transformatori prijenosnog omjera 2x20/5A u spoju 20/5A; 16kA(1s) Fs10, 10VA, kl. 0,5s, tip INA-24 “Končar” (3 kom)
- | jednopolno izolirani naponski mjerni transformatori, 10(20)/ /0,1 kV, Primar: A-N 20/ kV, Sekundar: a1-a2-n 0,1/kV, kl. 0,5, 15VA, tip 4VPA1-24 “Končar” (3 kom)
- | visokonaponski osigurači 1A/24kV (3 kom)
- | otpornik za ferorezonanciju 11Ω/900W
- | Spoj na susjedno spojno polje s lijeve strane +J1, odnosno kabelsko polje +J3 s desne strane izveden je bakrenim izoliranim sabirnicama. Dimenzije sklopnog bloka (ŠxDxV): 750x830x1956mm
- | Tip: VDAP 24-MpO “Končar”
| (isporučuje HEP) | kom. | 1
NIJE POTREBNO NUDITI - OBVEZA NARUČITELJA!
J3 | Vakuumski distribucijski sklopni blok proširive izvedbe izoliran plinom SF6, 24kV, 630A, 16kA/1s, sastavljen od jednog kabelskog priključka, opremljen slijedećom opremom:
- | manometrom
- | kapacitivnim indikatorima napona DSA-2(HO) (3 kom.)
- | provodnim izolatorima za spoj na vanjske sabirnice
- | provodnim izolatorima za priključak kabela
- | postoljem visine 500mm
Spoj na susjedno mjerno polje +J2 s lijeve strane izveden je bakrenim izoliranim sabirnicama, nazivne struje 630A. Dimenzije sklopnog bloka (ŠxDxV): 450x830x1956mm
Tip: VDAP 24-s “Končar”
| (isporučuje HEP) | kom. | 1
NIJE POTREBNO NUDITI - OBVEZA NARUČITELJA!
J4 | Vakuumski distribucijski sklopni blok izoliran plinom SF6, 24kV, 630A, 16kA/1s, sastavljen od jednog spojnog i jednog trafo polja, s mogućnošću proširenja, opremljenog vakumskim prekidačem i zemljospojnikom, te prigrađenom slijedećom opremom:
- | 10-polnim konektorom (1 kom)
- | elektromagnetskim okidačem za isklapanje prekidača 230VAC, 297W (1 kom)
- | signalnom sklopkom za signalizaciju stanja prekidača min. 3NO+3NC
- | kapacitivnim indikatorima napona (1 kom)
- | obuhvatnim strujnim mjernim transformatorima za nazivnu snagu energetskog transformatora 1000kVA (3 kom)
- | nadstrujnim relejem za zaštitu transformatora od preopterećenja i kratkog spoja, tip Sigma-XS “Končar” (1 kom)
- | aktuatorom, tip Trigger-8C (1 kom)
- | provodnim izolatorima za priključak kabela u trafo polju, 250A, tip A (3 kom)
- | provodnim izolatorima za priključak kabela u kabelskom polju, 630°, M16, tip C (3 kom)
- | ručkom za ručno napinjanje sklopne opreme
Spoj na susjedno mjerno polje +J2 s desne strane izveden je bakrenim sabirnicama izoliranim termoplastičnom izolacijom, nazivne struje 630A. Dimenzije sklopnog bloka (ŠxDxV): 717x830x1956mm
Tip: VDAΣ 24-dTs “Končar”
|  | kom. | 1 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i polaganje SN spojnih vodova, komplet sa spajanjem u trafostanici:
- | Energetski kabel za spoj SN bloka korisnika i SN bloka HEP-ODS, tip NA2XS(F)2Y 1x185/25 mm2 | m | 15 |  | 0
- | Kabelski završetak 24kV za unutarnju montažu na priključak na SN sklopni blok za kabel NA2XS(F)2Y 1x185/25 mm2 (set za 3 faze) tip: POLT–24D/1XI “Raychem” | komplet | 1 |  | 0
- | Kabelski T-adapter za unutarnju montažu za priključak na SN blok HEP-ODS-a i korisnika, za kabel NA2XS(F)2Y 1x185/25 mm2 (set za 3 faze), tip RICS 5133 "Raychem" | komplet | 1 |  | 0
- | Kompresorska kabelska spojnica Al/Cu (za kabel NA2XS(F)2Y 1x185/25 mm2), tip KSAB-185/16 "Metalprodukt" | kom. | 3 |  | 0
- | Kabelska obujmica za učvršćenje jednožilnog SN kabela presjeka 95-18570 mm2, PING-EL | kom. | 3 |  | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža mjernog ormarića MO, tipski, izrađen iz dvostruko dekapiranog čeličnog lima, nadgradni, opremljen zakretnim vratima sa prozorom za očitanje, zakretanje za 180°, IP54, antikorozijski zaštićen iznutra i izvana lakom u prahu RAL7032, zaključavanje u 3 točke. Dimenzije mjernog ormara (ŠvVxD) 500x650x215mm, tip MO33 “Končar” | kom. | 1 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i ugradnja u mjerni ormarić slijedeće opreme, kompletno ožićene i ispitane prema jednopolnoj shemi:
- | Elektroničko brojilo za mjerenje radne i jalove energije i snage, te praćenje i registriranje potrošnje, trofazno, četverovodno, dvosmjerno, s impulsnim izlazom i komunikacijskim sučeljem RS485, predviđeno za trofazni indirektni priključak (3x100/ , 5A), tip MT831-T1 A32R46V22 M3 “Iskraemeco” |  |  |  | osigurava naručitelj
| (isporučuje HEP) | kom. | 1
- | komunikacijski modul za daljinsko GSM očitanje višefunkcijskih brojila s ugrađenim sučeljem RS485, tip MK-138-3 “Iskraemeco”
| (isporučuje HEP) | kom. | 1
- | jednopolni automatski osigurač B/6A, prekidne moći 25kA, tip iC60L “Schneider” | kom. | 3 |  | 0
- | tropolni odvodnik struje munje, tip 1+2, B+C, Uc=280V, In=25kA, Imax=100kA, Iimp=50kA, IP20, tip V50-B+C 3-280 “OBO” | kom. | 1 |  | 0
- | letva s rednim stezaljkama WTL6/3 i WDU6 “Weidmuller” | komplet | 1 |  | 0
- | letva s rednim stezaljkama WTL6/3 i WDU6 “Weidmuller” | kom. | 8 |  | 0
- | Spojni vodovi, natpisne pločice, sitni spojni i montažni materijal | komplet | 1 |  | 0
9. | Dobava, isporuka i montaža niskonaponskog sklopnog bloka, tipski ispitan i proizveden u skladu s normom IEC 61439-1:2011 i IEC 61439-2. Zrakom izolirani s fiksno ugrađenom opremom, opremljen prekidačem u dovodnom polju i rastavnim osiguračkim prugama u odvodnim poljima, konstrukcija izrađena od čeličnog lima antikorozijski zaštićenog elektrostatskim nanošenjem laka u prahu. Ulaz kabela s transformatora je s donje strane sklopnog bloka.
- | Nazivni izolacijski napon: 690V
- | Nazivni napon: 400/230V
- | Nazivna frekvencija: 50Hz
- | Nazivna struja sabirnica: 1600A
- | Nazivna kratkotrajna podnesiva struja (1s): 25kA
- | Nazivna podnosiva vršna struja: 52,5kA
- | Stupanj mehaničke zaštite: IP00
- | Boja: RAL 7032
Dimenzije sklopnog bloka NN (ŠxVxD): 1210x2100x355mm.
| Tip: 2NBO-10K-11-PO-1600 Končar | kom. | 1 |  | 0
10. | Dobava, isporuka i ugradnja u NN sklopni blok slijedeće opreme:
- | niskonaponski tropolni prekidač 1600A, čvrste izvedbe, s elektroničkom zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za isklop i s pomoćnim kontaktima (3NO/NC), tip 3VA2716-5AB03-0AA7 “Siemens” -pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba položaja i stanja sklopke | kom. | 1
- | tropolna osigurač-sklopka, vertikalna izvedba, 400A, 400V, s vijčanim spojem M12x30, kategorije AC23B, tip ORP-2M “Končar” | kom. | 9
- | tropolna osigurač-sklopka, vertikalna izvedba, 160A, 400V, s vijčanim spojem M8, kategorije AC23B, tip SL00-3x3/185/F “Jean Muller” | kom. | 2
- | strujni mjerni transformator 1500/5A, 720V, 10VA, kl. 0,5, Fs=5, tip CTB2P “Elektrosklop” | kom. | 3
- | mjerni instrument za 3-fazno mjerenje električnih energija i snaga sa logiranjem podataka, analizom kvalitete napajanja, alarmiranjem i mogućnošću proširenja sa ulazima/izlazima sljedećih karakteristika: - klasa točnosti 0,2S prema IEC 62053-22 ili jednakovrijedno, - osvjetljeni displej, 6 linija, - 96 x 96 mm dimenzije za ugradnju na vrata, - 3 fazno mjerenje napona, struja, snage, potrošnje, energije, frekvencije, faktora snage, - podrška za više tarifa, - harmonici do 63. - 4DI/2DO, - 52 alarma, - memorija 1.1 MB, - Modbus RTU i Modbus TCP komunikacija. Instrument se montira u razdjelnik. U stavku uključen sav sitni i spojni materijal te rezanje otvora na vratima za ugradnju instrumenta. tip PM5661 “Schneider Electric” ili jednakovrijedan | kom. | 1
- | jednopolna grebenasta preklopka, bez nul položaja, tip GN20-54-U-R024 “Končar” | kom. | 1
- | relej s 3 preklopna kontakta, s tipkom i 2 signalne značke, 230VAC, tip TRP6933, s podnožjem TLK1469 “Iskra” | kom. | 2
- | priključnica, dvopolna, sa zaštitnim kontaktom, 16A/250VAC, tip MMP12 “TEP” | kom. | 1
- | katodni odvodnik prenapona 440V/50Hz, In(8/20)=20kA, jednopolni, klasa II, Uc=440VAC, tip PROTEC C20/440 “Iskra” - izvedba s ulošcima i indikacijom dotrajalosti, kontakti za daljinski nadzor stanja odvodnika | kom. | 3
- | jednopolni automatski osigurač C/10A, prekidne moći 25kA, tip iC60L “Schneider”, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom. | 4
- | jednopolni automatski osigurač C/16A, prekidne moći 25kA, tip iC60L “Schneider”, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom. | 1
- | jednopolni automatski osigurač C/6A, prekidne moći 25kA, tip iC60L “Schneider”, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom. | 1
- | kondenzatorska baterija 30kVAr/3p-440V, tip CSADG 4-0, 44/30N “Silko” | kom. | 1
- | tropolna osigurač-sklopka 160A, 400V, tip OS-00 “Končar” | kom. | 1
- | rastalni uložak velike prekidne moći 500V, kategorije upotrebe gG, nazivne struje In=63A, tip NVO-00C-63A-gG-500V | kom. | 3
- | potporni izolator, visina 40mm (M8), tip SAEB 1/45 “Končar” | kom. | 3
- | potporni izolator, visina 60mm (M12), tip SAEB 1,5/60 “Končar” | kom. | 22
- | redne stezaljke, tip WTL6/1 “Weidmuller” | kom. | 6
- | redne stezaljke, tip WDU4 “Weidmuller” | kom. | 34
- | sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke | komplet | 1
- | natpisne pločice, sitni spojni i montažni materijal | komplet | 1
| NN sklopno postrojenje | komplet | 1 |  | 0
11. | Dobava, isporuka i ugradnja opreme za povezivanje energetskog transformatora, komplet sa spajanjem u trafostanici:
- | Kabelski završetak 24kV za unutarnju montažu za kabel NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2 (set za 3 faze) tip: POLT–24D/1XI “Raychem” | komplet | 1
- | Kompresorska kabelska spojnica Al/Cu (za kabel NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2), tip KSAB-70/12 "Metalprodukt" | kom. | 3
- | Utični kabelski završetak 24kV za unutarnju montažu za kabel NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2 (set za 3 faze) tip: POLT–24D/1XI “Raychem” | komplet | 1
- | Kabelska obujmica za učvršćenje jednožilnog SN kabela presjeka 70 mm2, PING-EL | kom. | 3
- | Energetski kabel za spoj SN bloka korisnika i SN strane transformatora, tip NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2 | m | 30
- | Energetski kabel za spoj NN strane energetskog transformatora i NN sklopnog bloka (5kabela/faza+3kabela/nula) tip FG16R16 1x150 mm2 | m | 60
- | Kabelska stopica Cu 150 mm2, M12, tip KSB-C 150/12 “Metalprodukt” | kom. | 36
- | Niskonaponski kabel za spajanje kontaktnog termometra i Buchholz releja sa NN sklopnim blokom, tip NYY 3x2,5 mm2 | m | 10
- | Niskonaponski kabel za spajanje isklopa SN trafo polja preko releja na NN sklopnom bloku, tip NYY 2x2,5 mm2 | m | 12
- | Kabelska polica PK 400x60mm, sa poklopcima, L elementima i nosačima, tip PK 400/60 “Metalis” | m | 5
- | Vijci, matice, vezice, nosači kabela i ostala nespecificirana oprema potrebna za kompletiranje kabelskih spojeva | komplet | 1
| NN spojni vodovi | komplet | 1 |  | 0
12. | INSTALACIJA UZEMLJENJA uključuje dobavu, isporuku, montažu i spajanje slijedeće opreme:
- | Inox traka za izvedbu vanjskog uzemljenja 30,5x4 mm | m | 50
- | Križna spojnica 60x60 inox | kom. | 15
- | Pocinčana čelična traka FeZn 25x4mm za izvedbu unutarnjeg uzemljenja TS | m | 35
- | Cu-Al pločica za spoj unutarnjeg uzemljenja na uvod uzemljenja | kom. | 2
- | Križna spojnica 60x60 | kom. | 20
- | T držač pocinčane trake zajedno s pločicom | kom. | 15
- | Mjerni spoj | kom. | 2
- | Komplet vodiča za izjednačenje potencijala i povezivanje metalnih masa u TS, vodičima P/F-y 1x16 mm2 i uzicama Cu 1x16 mm2, vijcima sa podložnim i zupčastim pločicama | komplet | 25
- | Montažni, spojni i ostali nepredviđeni materijal | komplet | 1
| Instalacija uzemljenja | komplet | 1 |  | 0
13. | UNUTARNJA INSTALACIJA TS uključuje dobavu, isporuku, montažu i spajanje slijedeće opreme:
- | LED svjetiljka 25W, 2200lm, 4000K, vodotijesne izvedbe | kom. | 4
- | Protupanična svjetiljka snage 8W, autonomije 1h, vodotijesna IP65 | kom. | 2
- | Instalacijska sklopka, izmjenična, 10A, nadžbukne izvedbe | kom. | 2
- | Tipkalo za isključenje u slučaju požara sa dva NO kontakta, nadžbukne izvedbe, na vanjski zid TS, sa pripadnim spojnim materijalom, tip PIT98-65-t PIT Alarm | kom. | 1
- | Kabel NYY-J 7x2,5 mm2 | m | 10
- | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 20
- | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 40
- | Zaštitna cijev PNT Ø 20/16 mm, komplet sa OG obujmicama | m | 30
- | Piktogram IZLAZ, PZ1821020 “Ellabo” | kom. | 2
- | Koljeno LPN16, šifra 22.1016 | kom. | 10
- | Nadžbukna razvodna kutija, četvrtasta, vodotijesna i ostali montažni pribor | kom. | 2
| Unutarnja instalacija TS | komplet | 1 |  | 0
14. | Kabelske uvodnice i uvod kabela u TS uključuje dobavu, isporuku i montažu slijedeće opreme:
- | Kabelska brtvena uvodnica (ugrađuje se u beton pri izradi kućice na prednjoj i stražnjoj strani kućice), tip HSI 150-E-K “Hauff” | kom. | 11
- | Poklopac za kabelsku uvodnicu (ugradnja pri izradi kućice), tip HSI 150-D “Hauff” | kom. | 11
- | Brtveni toploskupljajući element s 3 kabelska uvoda, tip HSI 150-D3/58 “Hauff” | kom. | 2
- | Brtveni toploskupljajući element sa7 kabelskih uvoda, tip HSI 150-D7/33 “Hauff” | kom. | 2
- | Brtveni čep , tip VS 58/60 “Hauff” | kom. | 2
- | Brtveni čep , tip VS 32/34 “Hauff” | kom. | 2
| kabelske uvodnice i uvod kabela u TS | komplet | 1 |  | 0
15. | Dobava, isporuka i montaža ostale opreme i pribora u trafostanici:
- | Jednopolna shema TS, uokvirena | kom. | 2
- | Uputstva za rad u trafostanici | kom. | 2
- | Uputstva za prvu pomoć | kom. | 2
- | Stalak za pogonski dnevnik | kom. | 2
- | Pločica upozorenja za opasnost od udara električne struje za vanjska vrata | kom. | 4
- | Zaštitna letva l=1540mm | kom. | 1
- | Izolacijski tepih 1500x3000mm | kom. | 1
- | Natpisne pločice naziva “TS”, “NN”, “SN” postrojenja | komplet | 1
- | Sidreni komplet NN, 200mm | komplet | 1
- | Sidreni komplet SN, 200mm | komplet | 1
| Ostala oprema i pribor u TS | komplet | 1 |  | 0
16. | Koordinacija svih aktivnosti prema HEP-ODS u svim fazama izgradnje | komplet | 1 |  | 0
17. | Sakupljanje, utovar i transport viška materijala i ostali radovi potrebni za dovršetak objekta | komplet | 1 |  | 0
18. | Puštanje u pogon postrojenja trafostanice, tehnički pregled | komplet | 1 |  | 0
19. | Mjerenje i izrada proračuna elektromagnetskog polja za TS | komplet | 1 |  | 0
20. | Sav ostali sitni spojni i montažni pribor i materijal | komplet | 1 |  | 0
21. | Ispitivanje, mjerenje, izrada ispitnih protokola, ispitnih listova, te uputa za rad i održavanje za svu ugrađenu opremu | komplet | 1 |  | 0
22. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 uvezana primjerka +1xCD medij | komplet | 1 |  | 0
VI.1. | UKUPNO TRANSFORMATORSKA STANICA 1x1000kVA, 10(20)/0,4kV (AKD): |  |  |  | 0
VI.2. | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE
1. | Dobava, isporuka i montaža glavnog razvoda GR1 (GR2), sastavljenog iz 3 polja samostojećih ormara, ukupnih dimenzija 2800x2200x600 mm, sa postoljem visine 100mm, u zaštiti IP 55, serijeVX25 “Rittal”, u koji se ugrađuje slijedeća oprema:
- | Polje +P1 (širine 1200mm, tip 8226.000) | kom. | 1
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | sustav za izmjenu izvora napajanja sastavljen iz dva 4-polna prekidača veličine 1250A, 50kA, izvlačive izvedbe, sa EMP pogonom 230VAC, elektroničkom zaštitom Micrologic 5.0, blok pom. kontakata, komplet sa UA kontrolerom i IVE uređajem za međusobnu električku i mehaničku blokadu, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba položaja sklopke, tip ATS “Schneider” | kom. | 1
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolna osiguračka pruga veličine 2, tip ISFL 400 “Schneider” | kom. | 3
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolna rastavna sklopka, veličine 00, tip ISFT 160 “Schneider” | kom. | 2
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | visokoučinski osigurač NVO-2/315A | kom. | 9
- | visokoučinski osigurač NVO-00/80A | kom. | 6
- | katodni odvodnik prenapona 280V, 40kA, 4-polni, Tip 2, indikacija dotrajalosti, kontakti za daljinski nadzor stanja odvodnika, tip iPRD40 “Schneider” | kom. | 2
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | strujni mjerni transformator 1250/5A, 0,6 kV, kl. 0,5, tip METSEC T5DA125 “Schneider” | kom. | 4
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | mjerni instrument za 3-fazno mjerenje električnih energija i snaga sa logiranjem podataka, analizom kvalitete napajanja, alarmiranjem i mogućnošću proširenja sa ulazima/izlazima sljedećih karakteristika: - klasa točnosti 0,2S prema IEC 62053-22 ili jednakovrijedno, - osvjetljeni displej, 6 linija, - 96 x 96 mm dimenzije za ugradnju na vrata, - 3 fazno mjerenje napona, struja, snage, potrošnje, energije, frekvencije, faktora snage, - podrška za više tarifa, - harmonici do 63. - 4DI/2DO, - 52 alarma, - memorija 1.1 MB, - Modbus RTU i Modbus TCP komunikacija. Instrument se montira u razdjelnik. U stavku uključen sav sitni i spojni materijal te rezanje otvora na vratima za ugradnju instrumenta. tip PM5661 “Schneider Electric” | kom. | 1
ili jednakovrijedan
Tip i proizvođač
- | automatski osigurač B/25A, 1-polni, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom. | 3
- | automatski osigurač B/10A, 1-polni, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom. | 1
- | automatski osigurač B/6A, 1-polni, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja prekidača | kom. | 3
- | Cu sabirnice 60x10 mm (obojane) | kg | 30
- | čelične kabelske obujmice, kabelske uvodnice, kompresivne stezaljke i nosači za Cu sabirnice, spojni vodovi i ostali spojni i montažni pribor | paušal | 1
- | Polje +P2 (širine 800mm, tip 8826.000) | kom. | 1
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolni prekidač 800A, prekidne moći 50kA, izvlačive izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja prekidača, tip NS800N "Schneider" | kom. | 1
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolni prekidač 630A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, s okretnom ručicom, kontaktom za prethodni isklop, blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja stanja prekidača, sa bravom i ključem, tip NSX630N "Schneider" | kom. | 1
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolni prekidač 160A, 690V, 50kA, utični, sa zaštitom MA100, pomoćni kontakti, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja prekidača, tip NSX160N “Končar” | kom. | 4
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolni prekidač 160A, 690V, 50kA, utični, blok pomoćnih kontakata, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja prekidača, tip NSX160N “Schneider” | kom. | 3
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolni prekidač 100A, 690V, 50kA, utični, sa termomagnetskom zaštitom TM25D, pomoćni kontakti, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja prekidača, tip NSX100N “Schneider” | kom. | 2
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | Cu sabirnice 60x10 mm (obojane) | kg | 20
- | sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke | komplet | 1
- | čelične kabelske obujmice, kabelske uvodnice, kompresivne stezaljke i nosači za Cu sabirnice, spojni vodovi i ostali spojni i montažni pribor | paušal | 1
| GR1 (GR2) | komplet | 2 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža glavnog razvoda besprekidnog napajanja GR-BN1 (GR-BN2), samostojeći ormar dimenzija 800x2200x600 mm, sa postoljem visine 100mm, u zaštiti IP 55, serijeVX25 “Rittal”, u koji se ugrađuje slijedeća oprema:
- | Polje +P1 (širine 800mm, tip 8826.000) | kom. | 1
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolni prekidač 630A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja prekidača, tip NSX630N "Schneider" | kom. | 1
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | tropolni prekidač 400A, prekidne moći 50kA, utične izvedbe, sa elektroničkom zaštitom Mikrologic 2.2, blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja prekidača, tip NSX400N "Schneider" | kom. | 3
ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač
- | automatski osigurač C/32A, 1-polni | kom. | 3
- | automatski osigurač C/16A, 1-polni | kom. | 3
- | sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke | komplet | 1
- | čelične kabelske obujmice, kabelske uvodnice, kompresivne stezaljke i nosači za Cu sabirnice, spojni vodovi i ostali spojni i montažni pribor | paušal | 1
| GR-BN1 (GR-BN2) | komplet | 2 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža nazidnog ormarića dimenzija 400x300x120mm, sa staklenim vratima i bravicom, u zaštiti IP55, u koji su ugrađen 3 kom. ručna tipkala za isklop u nuždi (sa radnim kontaktima 2x NO + 2x NC, 64 Eletrocanali, žute boje) | kom. | 1 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i polaganje glavnih napojnih kabela, izrada kabelskih završetaka, komplet sa spajanjem kabela, tip:
- | FG16R16 1x185 mm2 | m | 2400 |  | 0
- | FG16R16 1x150 mm2 | m | 240 |  | 0
- | FG16R16 1x120 mm2 | m | 280 |  | 0
- | FG16R16-y 1x70 mm2 | m | 70 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i polaganje napojnih i signalnih kabela, komplet sa spajanjem kabela, tip:
- | FG16OR 5x35 mm2 | m | 200 |  | 0
- | FG16OR 5x6 mm2 | m | 130 |  | 0
- | FG16OR 5x4 mm2 | m | 70 |  | 0
- | FG16OR 3x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
- | FG16OR 5x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
- | FG16OR 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | H07RN-F 5x2,5 mm2 | m | 2700 |  | 0
- | NHXH E90 3x1,5 mm2 | m | 800 |  | 0
- | UTP Cat.6 | m | 100 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i montaža perforirane kebelske police s poklopcima, vruće pocinčane, komplet s montažnim/ovjesnim priborom i elementima za skretanje i nastvaljanje, tip:
- | PK-400, širine 400 mm | m | 115 |  | 0
- | PK-200, širine 200 mm | m | 289 |  | 0
- | PK-100, širine 100 mm | m | 288 |  | 0
| PK-50, širine 50 mm | m | 58 |  | 0
Napomena: Postaviti 3 zasebne vrste kabelskih polica na svakoj kabelskoj trasi: - jaka struja - slaba struja zgrada - slaba struja sustavi tehničke zaštite Međusobni razmak između tih vrsta kabelskih polica treba biti minimalno 20 cm
7. | Dobava, isporuka i montaža kebelske ljestve za vertikalnu montažu, vruće pocinčane, komplet s montažnim priborom, tip:
- | RKK-600, širine 600 mm | m | 10 |  | 0
- | RKK-200, širine 200 mm | m | 10 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i polaganje cijevi za zaštitu napojnih kabela, tip:
- | PVC Ø 110 mm | m | 700 |  | 0
- | PEHD Ø 50 mm | m | 150 |  | 0
- | CS Ø 25-32 mm | m | 50 |  | 0
- | PNT Ø 20-32 mm | m | 100 |  | 0
9. | Dobava i montaža čeličnih obujmica sa elastičnim perom za učvršćenje kabela, tip:
- | 2056U58FT (52-58mm) | kom. | 80 |  | 0
- | 2056U22FT (16-22mm) | kom. | 20 |  | 0
- | 2056U16FT (12-16mm) | kom. | 40 |  | 0
10. | Dobava i montaža zaštitne savitljive plastificirane cijevi za uvod kabela strojarske opreme, prosječne dužine 2m, PG 16-25 mm, uključujući potrebne vodotijesne uvodnice IP66 | kom. | 32 |  | 0
11. | Izrada kabelskih završetaka i spajanje napojnih i signalnih kabela:
- | rashladni klima ormar | kom. | 12 |  | 0
- | kondenzatorska jedinica | kom. | 16 |  | 0
- | vanjska klima jedininica | kom. | 4 |  | 0
12. | Izrada kabelskih završetaka i spajanje napojnih kabela na PDU distribucijsku jedinicu unutar serverskih ormara | kom. | 120 |  | 0
13. | Dobava, isporuka i montaža tipskog kabelskog zdenca, sa lijevano-željeznim poklopcom 800x500x90mm, vanjskih dimenzija zdenca 108x78x101cm, kao tip MZD1 | kom. | 1 |  | 0
14. | Dobava, isporuka i montaža tipskog kabelskog zdenca, sa lijevano-željeznim poklopcima 2x800x500x90cm, vanjskih dimenzija zdenca 118x108x101cm, kao tip MZD2 | kom. | 4 |  | 0
15. | Obilježavanje kabela izradom vodootpornih natpisnih pločica prema jednopolnim shemama i kabelskoj listi | kom. | 600 |  | 0
16. | Izrada Uputa za rukovanje, primopredaja i obuka korisnika za rukovanje sustavom sa izradom zapisnika, izrada blok sheme elektroenergetskog razvoda u okviru sa staklom | komplet | 1 |  | 0
17. | Izrada vatrootporne brtve (E90) za rupe u betonskom zidu na prolazu kabela kroz PP zonu sa kitom atestiranim od strane ovlaštene institucije:
- | rupe promjera Ø100mm | kom. | 10 |  | 0
- | rupe promjera Ø50mm | kom. | 5 |  | 0
18. | Izrada vatrootporne brtve (E90) u obliku jastučića na prolazu kabela kroz PP zonu, atestiranim od strane ovlaštene institucije, za prodor u zidu debljine 300mm, presjeka:
- | 600x100mm | kom. | 2 |  | 0
- | 400x100mm | kom. | 5 |  | 0
- | 200x100mm | kom. | 3 |  | 0
19. | Ispitivanje, mjerenje i izrada HR atesta od strane ovlaštene institucije | komplet | 1 |  | 0
20. | Sitni spojni i montažni pribor i materijal | komplet | 1 |  | 0
21. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka + 1xCD | komplet | 1 |  | 0
Napomena: Sve razdjelnike izvesti sa izolacionim zaštitama od dodirnog napona, sa džepovima za jednoplne sheme ormara, natpisnim pločicama i naljepnicama sa kompletno označenim elementima, oznakama vrste zaštite i ispitnim listovima.
VI.2. | UKUPNO ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE: |  |  |  | 0
VI.3. | DIESEL ELEKTRIČNO AGREGATSKO POSTROJENJE
1. | Dobava, isporuka i montaža kompaktnog elektroagregatskog postrojenja DEA, ugrađenog u zaštićeno antibučno kućište sa nivoom buke smanjenim na 69dB, sa ugrađenim spremnikom goriva zapremine 2200l, sa prigušivačima buke na ulazu i izlazu zraka i odvodu ispušnih plinova, dimenzija postrojenja (DxŠxV) 5850x1900x2350mm±5%, mase do 8100kg, Izlazna snaga agregata (prema DCC) 800kVA/640kW, 3-fazni 3x230/400V, cos*=0,8, 50Hz, 1500 o/min, model Green Power GP880 SM/P
- | Postrojenje opremljeno diesel motorom PERKINS 4006-23TAG3A, 4-taktni, 6 cilindara u redu, 22921ccm, snage 1054KS, potrošnje goriva 130 l/h (pri 75% terete), s direktnim ubrizgavanjem GE-MK, elektronskom regulacijom broja okretaja, suhim filterom zraka, s prednabijanjem i hladnjakom zrak/zrak, vodom hlađen, tlačno podmazivan.
- | Alternator MECC ALTE: ECO43-1S/4, 4P, klase izolacije H, IP23, snaga 800kVA Predgrijavanje motora preko zagrijavanja rashladne tekućineputem termostatski reguliranog grijača 230V.
- | Spremnik goriva i akumulatorske baterije ugrađeni u kućište zapremine 2200 l
- | Upravljački ormar s mikroprocesorskim upravljanjem tip AMF 25 NT ugrađen u kućište agregatskog postrojenja.
- | Mjerenje (ispis na LCD displeju): napon/struja/frekvencija generatora, napon/frencija mreže, napon baterije, broj okretaja motora, nivo goriva, brojač sati rada
- | Svjetlosna signalizacija stanja (LED): mreža prisutna/neispravna, generatorski napon prisutan/neispravan, uključen generatorski/mrežni prekidač, nizak pritisak ulja, visoka temperature, nizak nivo rashl. tekućine, nizak nivo goriva
- | Signalizacija stanja i kvarova (ispis na LCD displeju): nadnapon/podnapon mreže i generatora, nad/pod frekvencija mreže i generatora, preopterećenje i kratki spoj generatora, pobjeg, nizak napon punjenja baterija, napon baterije
- | Daljinska signalizacija i upravljanje: izlaz za zbirni kvar, kontakti za daljinsku signalizaciju, ulazi za isklop u nuždi i daljinsku blokadu rada, tipkala za izbor režima rada (test-automatski-ručno), upravljanje uklopom, reset, start, stop, isključenje zvučnog alarma, tipkala za programiranje,
- | Ugrađen kontroler koji podržava CM3 Ethernet modul
- | Ethernet modul s Modbus/TCP komunikacijskim sučeljem, kao CM3 Ethernet modul
- | Zaštita generatora (preopterećenje, kratki spoj, pod/nad napon, asimetrija, pod/nad frekvencija)
- | Zaštita motora (visoka temperatura, nizak nivo rashladne tekućine, nizak pritisak ulja, nizak nivo goriva i pobjeg)
- | Ostala oprema uz agregat (ručna krilna pumpa, akumulator 12V/200Ah, statički punjač baterije, grijač rashladne tekućine 3kW i cirkulaciona pumpa, tropski ventilator hladnjaka, sonde za mjerenje temperature namota i ležajeva, antikondenzacijski grijači)
- | Jamstvo proizvođača minimalno 24 mjeseca
| DEA1 (DEA2) | komplet | 2 |  | 0
2. | Spajanje energetskih i signalno-upravljačkih kabela na strani agregata, doprema ispitnog modula snage 1MW na lokaciju, te spajanje ispitnog modula na DEA spojnim kabelima, testiranje agregata | komplet | 2 |  | 0
3. | Funkcionalno ispitivanje DEA, podešavanje automatike i puštanje u rad. Puštanje u rad uključuje sve potrebne tekućine za rad (ulje, rashladna tekućina, osim goriva), fiksiranje sidrenim vijcima, spajanje svih međusobnih vodova do pune funkcionalnosti, spajanje trake za uzemljenje, probni rad | komplet | 2 |  | 0
4. | Ispitivanje, mjerenje i izrada ispitnih listova, uputstva za montažu i održavanje, električne sheme i sheme dijelovanja, certifikati, izjave o sukladnosti i jamstvene listove, izrada test reporta i certifikata, sve na hrvatskom jeziku | komplet | 2 |  | 0
5. | Opremanje dizelskog motora uljem i rashladnom tekućinom, te spremnika gorivom, formiranje aku-baterija | komplet | 2 |  | 0
6. | Izrada Uputa za rukovanje, funkcionalno ispitivanje, primopredaja i obuka korisnika za rukovanje sustavom sa izradom zapisnika | komplet | 1 |  | 0
7. | Sitni spojni i montažni pribor i materijal | komplet | 1 |  | 0
8. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka + 1xCD | komplet | 1 |  | 0
VI.3. | UKUPNO DIESEL ELEKTRIČNO AGREGATSKO POSTROJENJE |  |  |  | 0
VI.4. | SUSTAV BESPREKIDNOG NAPAJANJA
1. | Dobava, isporuka i montaža modularnog sustava besprekidnog napajanja UPS 600kVA, instalirane snage 360kVA, ON-LINE dvostruke konverzije, klase VFI-SS-111, slijedećih karakteristika:
- | Trofazni IGBT ispravljač ulaznog napona 380/400/415V (305-478V)
- | Raspon frekvencije 40-70Hz
- | Izobličenje ulazne struje ITHD<3% za puni linearni teret
- | Temperaturno kompenzirani ispravljač
- | Ulazni faktor snage: 0,99 za puni linearni teret
- | Trofazni IGBT izmjenjivač izlaznog napona 400V±1%
- | Izlazni faktor snage pri punom teretu: 1
- | Izlazni THD:<1% za linearne terete, <3% za nelinearne terete
- | Elektronička by-pass sklopka
- | Crest faktor 3:1
- | Ručna besprekidna servisna by-pass preklopka
- | Preklopka za glavni dolaz, bypass dolaz, te odlazna preklopka
- | Faktor korisnosti u on-line načinu rada: 97%±0,5%
- | ECO mode dostupan, efikasnost do 99,18%
- | EMC filter
- | Modul snage nazivno 60kW, u konfiguraciji uključeno 10 modula snage 60kW
- | Modul snage i bypass modul hot swappable
- | Sučelje s beznaponskim kontaktima i sučelje za daljinsko isključenje u nuždi
- | Display prikaz svih električnih veličina (napon, struja, frekvencija, autonomija, kapacitet)
- | Stupanj zaštite: IP 20
- | Standardi: Sigurnost IEC62040-1, EMC kompatibilnost IEC62040-2, Topologija prema IEC 62040-3 (VFI-SS-111), CE certifikat
- | Dimenzije (šxdxv) 1200x990x2000mm
- | Masa uređaja 830 kg
- | Tip APM2 600 Vertiv
| UPS | komplet | 2 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža AKU-baterijskog sustava sa Lithium Ion baterijama za autonomiju 360kW-15min BOL, slijedećih karakteristika:
- | Nominalni napon: 512VDC
- | Maksimalni napon: 568VDC
- | Preporučeni krajnji napon pražnjenja (EoD): 448VDC
- | Preporučena struja punjenja: 50A (0,5C)
- | Maksimalna struja punjenja: 100A (1C)
- | Maksimalna struja pražnjenja: 450A
- | BMS sustav
- | Preporučena radna temperatura: 15-25 °C
- | Standardi: IEC62619, UL1642, UN38.3
- | Dimenzije (šxdxv): 600x1100x2000mm
- | Masa 800 kg
- | Tip: HPL P1 Lithium-ion Vertiv
| AKU baterisjki kabinet | komplet | 4 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža razvodnog ormara besprekidnog napajanja RXA 250A, 173kVA, 400V, distribucijski ormar s inteligentnim sustavom praćenja rada, |  |  |  | 0
- | distribucijski ormar s inteligentnim sustavom praćenja rada
- | opremljen DPM Monitoring boxom, DPM strujnim senzorima
- | 9” zaslon u boji osjetljiv na dodir
- | 2x42 polnim distribucijskim panelom u koji se ugrađuju jednopolni automatski osigurači C/20A (60 kom)
- | samostojeći ormar dimenzija (šxdxv) 603x328x2000mm, masa 155kg, komplet ožičen i ispitan
- | tip RXA 250A Vertiv | kom. | 6 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i ugradnja jedinice za distribuciju napajanja PDU, trofazna 16A, 230/400V, 11kW:
- | ulazni priključak: IEC60309 16A 3P+N+PE
- | izlazni priključak: 36xC13/C19 Combi
- | 12 priključaka po fazi
- | mogućnost nadogradnje IMD modula za funkcionalnost nadzora
- | radna temperature do 60°C
- | Certifikati: EN55032, EN55024, RoHS, RCM Mark, IEC62368-1, EAC
- | dimenzije (ŠxDxV) 51x51x1683
- | boja kućišta: Crna (A grana napajanja)
- | Tip PDU Geist GI 10092 Vertiv
|  | kom. | 60 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i ugradnja jedinice za distribuciju napajanja PDU, trofazna 16A, 230/400V, 11kW:
- | ulazni priključak: IEC60309 16A 3P+N+PE
- | izlazni priključak: 36xC13/C19 Combi
- | 12 priključaka po fazi
- | mogućnost nadogradnje IMD modula za funkcionalnost nadzora
- | radna temperature do 60°C
- | Certifikati: EN55032, EN55024, RoHS, RCM Mark, IEC62368-1, EAC
- | dimenzije (ŠxDxV) 51x51x1683
- | boja kućišta: Crvena (B grana napajanja)
- | Tip PDU Geist GI 10092 Vertiv
|  | kom. | 60 |  | 0
6. | Ispitivanje, puštanje u rad, HR certifikati o sigurnosti pri radu i RF sigurnosti, primopredaja i obuka korisnika za rukovanje | komplet | 1 |  | 0
7. | Podešavanje i konfiguriranje sustava, izrada programskih paketa za spajanje na Ethernet putem SNMP protokola | komplet | 1 |  | 0
8. | Sitni spojni i montažni pribor i materijal | komplet | 1 |  | 0
9. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka + 1xCD | komplet | 1 |  | 0
VI.4. | UKUPNO SUSTAV BESPREKIDNOG NAPAJANJA |  |  |  | 0
VI.5. | INSTALACIJA UZEMLJENJA I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
1. | Dobava, isporuka i polaganje u betonske temelje temeljnog uzemljivača trakom FeZn 30x4 mm, uključujući varenje s armaturom | m | 150 |  | 0
2. | Izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača trakom FeZn 25x3 mm za uzemljenje kućišta agregata i kondenzatorskih jedinica, uključujući križne spojnice, prosječne dužine 2m | kom. | 20 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža bakrene sabirnice za uzemljenje (40x4x400 mm) Rz, na potpornim izolatorima, s izbušenim rupama 8xØ8 mm i pripadnim vijcima i maticama | kom. | 2 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i polaganje voda P/F-y 120 mm2 te spajanje na uzemljivač objekta | m | 40 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i polaganje voda za izjednačenje potencijala P/F-y 16 mm2 te spajanje na metalne mase | m | 350 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i montaža UK križnog spoja, sa premazom i zaštitom | kom. | 20 |  | 0
7. | Izrada izjednačenja potencijala metalnih masa komadima voda P/F-y 1x16 mm2, pomoću vijaka s nazubljenim steljkama, prosječne dužine 2m | kom. | 150 |  | 0
8. | Ispitivanje, mjerenje otpora uzemljenja, te izdavanje potrebnih atesta od strane HR ovlaštene institucije | komplet | 1 |  | 0
9. | Sitni spojni i montažni pribor i materijal | komplet | 1 |  | 0
10. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 primjerka + 1xCD | komplet | 1 |  | 0
VI.5. | UKUPNO INSTALACIJA UZEMLJENJA I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
VI.6. | LAN INSTALACIJA
| NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK: |  |  |  | POTREBNI DOKAZ
| - kompletna infrastruktura optička i bakrena te uključujući sve prespojne kabele mora biti od istog proizvođača i tvornički testirana te isporučena s atestima od strane proizvođača opreme |  |  |  | certifikati proizvođača opreme
| - potvrda od strane proizvođača da je ponuđač ovlašten nuditi traženu opremu (MAF) |  |  |  | potvrda proizvođača opreme
| - kompletna infrastruktura mora biti spremna za mogućnost nadogradnje aktivnog nadzora pasivne infrastrukture od istog proizvođača kao i proizvođač pasivne opreme |  |  |  | izjava proizvođača opreme
| - kompletna optička i bakrena infrastruktura moraju zadovoljavati B2ca CPR klasifikaciju za negorivost mrežnih kabela |  |  |  | certifikati neovisnog laboratorija
Isporučiti, montirati i spojiti samostojeći serverski ormar (MD1 i MD2) dimenzije mm 42U sastavljen od slijedeće opreme:
SERVERSKI ORMAR
1. | - Dobava, isporuka i montaža serverskog ormara SR, dimenzija 800x2000x1200mm, visine 42U, minimalna nosivost 1500kg, osnova ormara izrađena od ekstrudiranog aluminija, kutni dijelovi od ljevanog aluminija. Mogućnost potpune demontaže okvira ormara, komplet sa slijedećom ugrađenom opremom: - prednja vrata perforirana min.83%, jednokrilna - stražnja vrata perforirana min.83%, dvokrilna - kut otvaranja vrata min. 160° - vrata opremljena bravicom za zaključavanje - bočne stranice 2x2000x1200, jednodjelne - prednji i stražnji 19” nosači sa oznakom pozicije - krovna ploča sa otvorima za uvod kabela i otvorima za ventilator - mogućnost demontaže/montaže krovnog panela i nakon uvoda kabela - podna ploča sa otvorom za uvod kabela sa stražnje strane, zaštićen gumenom brtvom ili četkicama
| - sa krovnim nosačem kabelske trase - sa vertikalnim vodilicama kabela sa obje prednje strane 19” nosača sa dvostrukim poklopcem (djeljiv po visini) i otvorima za prolaz kabela prema stražnjem dijelu ormara - sa ugrađenim prednjim i stražnjim vertikalnim nosačima, 2x19”, 42U, podesivim po dubini, sa visinskim oznakama Unita - sa odstojnicima za pasivno hlađenje - setom za uzemljenje konstrukcije ormara setom M5 kaveznih matica i vijaka za učvršćenje stranica i konstrukcije ormara - boja RAL 7021 dark-grey - elementi za bezalatnu ugradnju PDU jedinica Ormar isporučiti sastavljen i kompletno uzemljen, sa transpornim kotačima i nivelirajućim nogama, uz mogućnost demontaže bočnih stranica i setom za spajanje ormara u seriju, tip Vertiv Knurr DCM | kom | 2 |  | 0
Prespojni paneli za bakrene i optičke međuveze MD1 i MD2
2. | -Modularni prazni prespojni panel netscale 48/72 R875196, R852209, R852210, R827350 Multi 19" 1U kućište pripremljeno za držanje do 8 Netscale 48 kazeta za bakrene spojne module ili adaptere za vlakna i do 4 spojne kazete. Mogućnost kombiniranja optičkih i bakrenih tehnologija. Instalacija kazete sa stražnje strane. Dodatna stražnja polica za kabele može se pričvrstiti vijcima uključeno. Sustav za upravljanje prednjim kabelom s integriranim držačem senzorske šipke za inteliPhy, 80 mm, FO optimiziran s odvojivim šipkama.
| Prednja bočna uklonjiva vrata s unutarnjom trakom za označavanje. Integrirani sustav uzemljenja za metode A, B i C plus dvije dodatne točke uzemljenja na stražnjoj strani .Mogu se priključiti dodatni dodaci kao što je slijepi poklopac s poljem za označavanje, kodiranje u boji, držač za naljepnice i automatski sustav upravljanja infrastrukturom (inteliPhy). R&M | kom | 28 |  | 0
3. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-LC 12 portova Multimode OM5 S Netscale 48 S+ Vrsta crna R872437 adapteri i pigtailovi uključeni i predkonektirani bezlatno spajanje podržava za minicore i loose tube kabele zašita viška niti uključena integrirane vodilice kabela R&M | kom | 44 |  | 0
4. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-SM 12 portova Singlemode PC S Netscale 48 S+ Vrsta crna R872438 adapteri i pigtailovi uključeni i predkonektirani bezlatno spajanje podržava za minicore i loose tube kabele zašita viška niti uključena integrirane vodilice kabela R&M | kom | 12 |  | 0
5. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-MPO 6 portova Multimode OM5 Netscale 48 S+ Vrsta crna R868295 Netscale 48 adapterska kazeta, 6 x MPO konektor prema IEC 61754-7 crni, Tipka gore/Dolje Kućište: polikarbonatna klasa požara UL 94V-0, crna RAL 9005 Dimenzije: 103 x 108 x 18 mm (D x Š x V) ,R&M | kom | 88 |  | 0
6. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-MPO 6 portova Singlemode PC S Netscale 48 S+ Vrsta crna R868295-S Netscale 48 adapterska kazeta, 6 x MPO konektor prema IEC 61754-7 crni, Tipka gore/Dolje Kućište: polikarbonatna klasa požara UL 94V-0, crna RAL 9005 Dimenzije: 103 x 108 x 18 mm (D x Š x V) ,R&M | kom | 24 |  | 0
Preterminirani kabeli za međuveze MD1, MD2
7. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 6m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 56 |  | 0
8. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 9m m ( R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 56 |  | 0
9. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 10m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 56 |  | 0
10. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 12m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 112 |  | 0
11. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 13m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
12. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 14m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 112 |  | 0
13. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 16m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
14. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 17m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 70 |  | 0
15. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 35m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
16. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 105 m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
17. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 35m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
18. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 80m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
19. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 115m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
20. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 45m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
21. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 90m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
22. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 45m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
23. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode, , type B, 13m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
24. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 16m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
25. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 35m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
26. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 105 m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
27. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 35m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
28. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 80m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
29. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B,115m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
30. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 45m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
31. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 90m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
32. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 45m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
33. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 1 m (R&M) | kom | 200 |  | 0
34. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 2 m (R&M) | kom | 200 |  | 0
35. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 3 m (R&M) | kom | 200 |  | 0
36. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 5 m (R&M) | kom | 200 |  | 0
Isporučiti, montirati i spojiti samostojeći serverski ormar ZD1, ZD2, ZD3, ZD4, ZD5, ZD6, ZD7, ZD8 sastavljen od slijedeće opreme:
SERVERSKI ORMAR
37. | - Dobava, isporuka i montaža serverskog ormara SR, dimenzija 800x2000x1200mm, visine 42U, minimalna nosivost 1500kg, osnova ormara izrađena od ekstrudiranog aluminija, kutni dijelovi od ljevanog aluminija. Mogućnost potpune demontaže okvira ormara, komplet sa slijedećom ugrađenom opremom: - prednja vrata perforirana min.83%, jednokrilna - stražnja vrata perforirana min.83%, dvokrilna - kut otvaranja vrata min. 160° - vrata opremljena bravicom za zaključavanje - bočne stranice 2x2000x1200, jednodjelne - prednji i stražnji 19” nosači sa oznakom pozicije - krovna ploča sa otvorima za uvod kabela i otvorima za ventilator - mogućnost demontaže/montaže krovnog panela i nakon uvoda kabela - podna ploča sa otvorom za uvod kabela sa stražnje strane, zaštićen gumenom brtvom ili četkicama - sa krovnim nosačem kabelske trase
| - sa vertikalnim vodilicama kabela sa obje prednje strane 19” nosača sa dvostrukim poklopcem (djeljiv po visini) i otvorima za prolaz kabela prema stražnjem dijelu ormara - sa ugrađenim prednjim i stražnjim vertikalnim nosačima, 2x19”, 42U, podesivim po dubini, sa visinskim oznakama Unita - sa odstojnicima za pasivno hlađenje - setom za uzemljenje konstrukcije ormara setom M5 kaveznih matica i vijaka za učvršćenje stranica i konstrukcije ormara - boja RAL 7021 dark-grey - elementi za bezalatnu ugradnju PDU jedinica Ormar isporučiti sastavljen i kompletno uzemljen, sa transpornim kotačima i nivelirajućim nogama, uz mogućnost demontaže bočnih stranica i setom za spajanje ormara u seriju, tip Vertiv Knurr DCM | kom | 8 |  | 0
Prespojni paneli za bakrene i optičke međuveze ZD1 DO ZD8
38. | -Modularni prazni prespojni panel netscale 48/72 R875196, R852209, R852210, R827350 Multi 19" 1U kućište pripremljeno za držanje do 8 Netscale 48 kazeta za bakrene spojne module ili adaptere za vlakna i do 4 spojne kazete. Mogućnost kombiniranja optičkih i bakrenih tehnologija. Instalacija kazete sa stražnje strane. Dodatna stražnja polica za kabele može se pričvrstiti vijcima uključeno. Sustav za upravljanje prednjim kabelom s integriranim držačem senzorske šipke za inteliPhy, 80 mm, FO optimiziran s odvojivim šipkama. Prednja bočna uklonjiva vrata s unutarnjom trakom za označavanje. Integrirani sustav uzemljenja za metode A, B i C plus dvije dodatne točke uzemljenja na stražnjoj strani .Mogu se priključiti dodatni dodaci kao što je slijepi poklopac s poljem za označavanje, kodiranje u boji, držač za naljepnice i automatski sustav upravljanja infrastrukturom (inteliPhy). R&M | kom | 112 |  | 0
39. | - Prespojna modularna kazeta Cu 6x zasebna, prazna, oklopljena Netscale 48, crna R868291 kazeta za do 6 bakrenih priključnih modula EL ili ISO sa specijalnim zaključavanjem, automatski oklopljen s integriranim oklopnim kontaktima i kabelskom vodilicom na klik, R&M | kom | 192 |  | 0
40. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-LC 12 portova Multimode OM5 S Netscale 48+ Vrsta crna R872437 adapteri i pigtailovi uključeni i predkonektirani bezlatno spajanje podržava za minicore i loose tube kabele zašita viška niti uključena integrirane vodilice kabela R&M | kom | 224 |  | 0
41. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-MPO 6 portova Multimode OM5 Netscale 48+ Vrsta crna R868295 Netscale 48 adapterska kazeta, 6 x MPO konektor prema IEC 61754-7 crni, Tipka gore/Dolje Kućište: polikarbonatna klasa požara UL 94V-0, crna RAL 9005 Dimenzije: 103 x 108 x 18 mm (D x Š x V) R&M | kom | 256 |  | 0
Preterminirani kabeli za međuveze ZD1, ZD2
Optički predterminirani kabeli
42. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 5m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 128 |  | 0
43. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 6m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 128 |  | 0
44. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 7m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 256 |  | 0
45. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 8m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 256 |  | 0
46. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 9m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 256 |  | 0
47. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 10m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 256 |  | 0
48. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 11m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 128 |  | 0
49. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 12m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 128 |  | 0
Bakreni predterminirani kabeli
50. | - Preterminirani trunk kabel, Cat.8.1, 6x4P, 2000MHz LSZFROH, 12 x konektor Cat.8.1 ISO RJ45/s - konektor Cat.8 ISO RJ45/s, 5 m po standardu ISO/IEC 11801,IEC 61156-5,IEC 61156-7,EN 50173-1,EN 50288-4-ISO/IEC 11801,IFire rating: IEC 60332-3-24, 40 GB IEC 60754-2 IEC 61034 (R&M) | kom | 16 |  | 0
51. | - Preterminirani trunk kabel, Cat.8.1, 6x4P, 2000MHz LSZFROH, 12 x konektor Cat.8.1 ISO RJ45/s - konektor Cat.8 ISO RJ45/s, 6 m po standardu ISO/IEC 11801,IEC 61156-5,IEC 61156-7,EN 50173-1,EN 50288-4-ISO/IEC 11801,IFire rating: IEC 60332-3-24, 40 GB IEC 60754-2 IEC 61034 (R&M) | kom | 16 |  | 0
52. | - Preterminirani trunk kabel, Cat.8.1, 6x4P, 2000MHz LSZFROH, 12 x konektor Cat.8.1 ISO RJ45/s - konektor Cat.8 ISO RJ45/s, 7 m po standardu ISO/IEC 11801,IEC 61156-5,IEC 61156-7,EN 50173-1,EN 50288-4-ISO/IEC 11801,IFire rating: IEC 60332-3-24, 40 GB IEC 60754-2 IEC 61034 (R&M) | kom | 32 |  | 0
53. | - Preterminirani trunk kabel, Cat.8.1, 6x4P, 2000MHz LSZFROH, 12 x konektor Cat.8.1 ISO RJ45/s - konektor Cat.8 ISO RJ45/s, 8 m po standardu ISO/IEC 11801,IEC 61156-5,IEC 61156-7,EN 50173-1,EN 50288-4-ISO/IEC 11801,IFire rating: IEC 60332-3-24, 40 GB IEC 60754-2 IEC 61034 (R&M) | kom | 32 |  | 0
54. | - Preterminirani trunk kabel, Cat.8.1, 6x4P, 2000MHz LSZFROH, 12 x konektor Cat.8.1 ISO RJ45/s - konektor Cat.8 ISO RJ45/s, 9 m po standardu ISO/IEC 11801,IEC 61156-5,IEC 61156-7,EN 50173-1,EN 50288-4-ISO/IEC 11801,IFire rating: IEC 60332-3-24, 40 GB IEC 60754-2 IEC 61034 (R&M) | kom | 32 |  | 0
55. | - Preterminirani trunk kabel, Cat.8.1, 6x4P, 2000MHz LSZFROH, 12 x konektor Cat.8.1 ISO RJ45/s - konektor Cat.8 ISO RJ45/s, 10 m po standardu ISO/IEC 11801,IEC 61156-5,IEC 61156-7,EN 50173-1,EN 50288-4-ISO/IEC 11801,IFire rating: IEC 60332-3-24, 40 GB IEC 60754-2 IEC 61034 (R&M) | kom | 32 |  | 0
56. | - Preterminirani trunk kabel, Cat.8.1, 6x4P, 2000MHz LSZFROH, 12 x konektor Cat.8.1 ISO RJ45/s - konektor Cat.8 ISO RJ45/s, 11 m po standardu ISO/IEC 11801,IEC 61156-5,IEC 61156-7,EN 50173-1,EN 50288-4-ISO/IEC 11801,IFire rating: IEC 60332-3-24, 40 GB IEC 60754-2 IEC 61034 (R&M) | kom | 16 |  | 0
57. | - Preterminirani trunk kabel, Cat.8.1, 6x4P, 2000MHz LSZFROH, 12 x konektor Cat.8.1 ISO RJ45/s - konektor Cat.8 ISO RJ45/s, 12 m po standardu ISO/IEC 11801,IEC 61156-5,IEC 61156-7,EN 50173-1,EN 50288-4-ISO/IEC 11801,IFire rating: IEC 60332-3-24, 40 GB IEC 60754-2 IEC 61034 (R&M) | kom | 16 |  | 0
58. | Prespojni kabel Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m (R&M: R509858) | kom | 150 |  | 0
59. | Prespojni kabel Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 1.5 m (R&M: R509860) | kom | 150 |  | 0
60. | Prespojni kabel Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 2.0 m (R&M: R509861) | kom | 150 |  | 0
61. | Prespojni kabel Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m (R&M: R509862) | kom | 150 |  | 0
62. | Prespojni kabel Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 5.0 m (R&M: R509863) | kom | 150 |  | 0
63. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 1 m (R&M) | kom | 250 |  | 0
64. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 2 m (R&M) | kom | 250 |  | 0
65. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 3 m (R&M) | kom | 250 |  | 0
66. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 5 m (R&M) | kom | 250 |  | 0
Isporučiti, montirati i spojiti samostojeći serverski ormar (KO1 i KO2) dimenzije mm 42U sastavljen od slijedeće opreme:
SERVERSKI ORMAR
67. | - Dobava, isporuka i montaža serverskog ormara SR, dimenzija 800x2000x1200mm, visine 42U, minimalna nosivost 1500kg, osnova ormara izrađena od ekstrudiranog aluminija, kutni dijelovi od ljevanog aluminija. Mogućnost potpune demontaže okvira ormara, komplet sa slijedećom ugrađenom opremom: - prednja vrata perforirana min.83%, jednokrilna - stražnja vrata perforirana min.83%, dvokrilna - kut otvaranja vrata min. 160° - vrata opremljena bravicom za zaključavanje - bočne stranice 2x2000x1200, jednodjelne - prednji i stražnji 19” nosači sa oznakom pozicije - krovna ploča sa otvorima za uvod kabela i otvorima za ventilator - mogućnost demontaže/montaže krovnog panela i nakon uvoda kabela - podna ploča sa otvorom za uvod kabela sa stražnje strane, zaštićen gumenom brtvom ili četkicama - sa krovnim nosačem kabelske trase
| - sa vertikalnim vodilicama kabela sa obje prednje strane 19” nosača sa dvostrukim poklopcem (djeljiv po visini) i otvorima za prolaz kabela prema stražnjem dijelu ormara - sa ugrađenim prednjim i stražnjim vertikalnim nosačima, 2x19”, 42U, podesivim po dubini, sa visinskim oznakama Unita - sa odstojnicima za pasivno hlađenje - setom za uzemljenje konstrukcije ormara setom M5 kaveznih matica i vijaka za učvršćenje stranica i konstrukcije ormara - boja RAL 7021 dark-grey - elementi za bezalatnu ugradnju PDU jedinica Ormar isporučiti sastavljen i kompletno uzemljen, sa transpornim kotačima i nivelirajućim nogama, uz mogućnost demontaže bočnih stranica i setom za spajanje ormara u seriju, tip Vertiv Knurr DCM | kom | 2 |  | 0
Prespojni paneli za bakrene i optičke međuveze KO1 i KO2
68. | -Modularni prazni prespojni panel netscale 48/72 R875196, R852209, R852210, R827350 Multi 19" 1U kućište pripremljeno za držanje do 8 Netscale 48 kazeta za bakrene spojne module ili adaptere za vlakna i do 4 spojne kazete. Mogućnost kombiniranja optičkih i bakrenih tehnologija. Instalacija kazete sa stražnje strane. Dodatna stražnja polica za kabele može se pričvrstiti vijcima uključeno. Sustav za upravljanje prednjim kabelom s integriranim držačem senzorske šipke za inteliPhy, 80 mm, FO optimiziran s odvojivim šipkama. Prednja bočna uklonjiva vrata s unutarnjom trakom za označavanje. Integrirani sustav uzemljenja za metode A, B i C plus dvije dodatne točke uzemljenja na stražnjoj strani .Mogu se priključiti dodatni dodaci kao što je slijepi poklopac s poljem za označavanje, kodiranje u boji, držač za naljepnice i automatski sustav upravljanja infrastrukturom (inteliPhy). R&M | kom | 12 |  | 0
69. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-LC 12 portova Multimode OM5 S Netscale 48+ Vrsta crna R872437 adapteri i pigtailovi uključeni i predkonektirani bezlatno spajanje podržava za minicore i loose tube kabele zašita viška niti uključena integrirane vodilice kabela R&M | kom | 12 |  | 0
70. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-SM 12 portova Singlemode PC S Netscale 48+ Vrsta crna R872438 adapteri i pigtailovi uključeni i predkonektirani bezlatno spajanje podržava za minicore i loose tube kabele zašita viška niti uključena integrirane vodilice kabela R&M | kom | 12 |  | 0
71. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-MPO 6 portova Multimode OM5 Netscale 48+ Vrsta crna R868295 Netscale 48 adapterska kazeta, 6 x MPO konektor prema IEC 61754-7 crni, Tipka gore/Dolje Kućište: polikarbonatna klasa požara UL 94V-0, crna RAL 9005 Dimenzije: 103 x 108 x 18 mm (D x Š x V) R&M | kom | 24 |  | 0
72. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-MPO 6 portova Singlemode PC S Netscale 48+ Vrsta crna R868295 Netscale 48 adapterska kazeta, 6 x MPO konektor prema IEC 61754-7 crni, Tipka gore/Dolje Kućište: polikarbonatna klasa požara UL 94V-0, crna RAL 9005 Dimenzije: 103 x 108 x 18 mm (D x Š x V) R&M | kom | 24 |  | 0
Optički predterminirani kabeli
73. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 90m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
74. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, OM5, , type B, 100m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
75. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 90m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
76. | - Pretermirani trunk kabel 12fibers, MPO12-muški PC - MPO12-muški PC, singlemode G657.A, , type B, 100m m (R&M) Za ​​prijelaz sa sklopova glavne okosnice na fiber rack sustav  Plug and Play za jednostavnu i brzu instalaciju  Dostupan za aplikacije base-8 i base-12  Fan-out duljine od 0,4 do 1,5 metara  MPO-Elite konektori  Dostupna opcija Quick-Release (Push-Pull konektor)  negorivost LSFRZH  Vlakno neosjetljivo na savijanje za multimodno i singlemodno vlakno  100% ispitano | kom | 14 |  | 0
Isporučiti, montirati i spojiti samostojeći serverski ormar dimenzije oznaka (SR1.1 do 1.8, SR2.1 do 2.8, SR3.1 do 3.8, SR4.1 do 4.8)
77. | - Dobava, isporuka i montaža serverskog ormara SR, dimenzija 800x2000x1200mm, visine 42U, minimalna nosivost 1500kg, osnova ormara izrađena od ekstrudiranog aluminija, kutni dijelovi od ljevanog aluminija. Mogućnost potpune demontaže okvira ormara, komplet sa slijedećom ugrađenom opremom: - prednja vrata perforirana min.83%, jednokrilna - stražnja vrata perforirana min.83%, dvokrilna - kut otvaranja vrata min. 160° - vrata opremljena bravicom za zaključavanje - bočne stranice 2x2000x1200, jednodjelne - prednji i stražnji 19” nosači sa oznakom pozicije - krovna ploča sa otvorima za uvod kabela i otvorima za ventilator - mogućnost demontaže/montaže krovnog panela i nakon uvoda kabela - podna ploča sa otvorom za uvod kabela sa stražnje strane, zaštićen gumenom brtvom ili četkicama - sa krovnim nosačem kabelske trase
| - sa vertikalnim vodilicama kabela sa obje prednje strane 19” nosača sa dvostrukim poklopcem (djeljiv po visini) i otvorima za prolaz kabela prema stražnjem dijelu ormara - sa ugrađenim prednjim i stražnjim vertikalnim nosačima, 2x19”, 42U, podesivim po dubini, sa visinskim oznakama Unita - sa odstojnicima za pasivno hlađenje - setom za uzemljenje konstrukcije ormara setom M5 kaveznih matica i vijaka za učvršćenje stranica i konstrukcije ormara - boja RAL 7021 dark-grey - elementi za bezalatnu ugradnju PDU jedinica Ormar isporučiti sastavljen i kompletno uzemljen, sa transpornim kotačima i nivelirajućim nogama, uz mogućnost demontaže bočnih stranica i setom za spajanje ormara u seriju, tip Vertiv Knurr DCM | kom | 48 |  | 0
78. | Zatvaranje hladne zone između IT/Komunikacijskih ormara: - Zona duljine 12000mm, širine 1200mm, visine 2000mm - Sa kliznim vratima sa obje strane zone - Vrata opremljena mehanizmom za automatsko otvaranje i zatvaranje, te tipkovnicom za kontrolu pristupa - 5 krovnih elemenata duljine 2400mm sa metalnim nosačima i prozirnim pločama od polikarbonata - Poprečni elementi za prihvat pokrovnih ploča sa otvorom za uvod mlaznica sustava gašenja - Sav potreban materijal za brtvljenje otvora zone - Kompletna zona izrađena u boji opreme RAL7021 Tip Vertiv Knurr Smart Aisle | kpl | 2 |  | 0
79. | -Modularni prazni prespojni panel netscale 48/72 R875196, R852209, R852210, R827350 Multi 19" 1U kućište pripremljeno za držanje do 8 Netscale 48 kazeta za bakrene spojne module ili adaptere za vlakna i do 4 spojne kazete. Mogućnost kombiniranja optičkih i bakrenih tehnologija. Instalacija kazete sa stražnje strane. Dodatna stražnja polica za kabele može se pričvrstiti vijcima uključeno. Sustav za upravljanje prednjim kabelom s integriranim držačem senzorske šipke za inteliPhy, 80 mm, FO optimiziran s odvojivim šipkama. Prednja bočna uklonjiva vrata s unutarnjom trakom za označavanje. Integrirani sustav uzemljenja za metode A, B i C plus dvije dodatne točke uzemljenja na stražnjoj strani .Mogu se priključiti dodatni dodaci kao što je slijepi poklopac s poljem za označavanje, kodiranje u boji, držač za naljepnice i automatski sustav upravljanja infrastrukturom (inteliPhy). R&M | kom | 96 |  | 0
80. | - Prespojna modularna kazeta Cu 6x zasebna, prazna, oklopljena Netscale 48, crna R868291 kazeta za do 6 bakrenih priključnih modula EL ili ISO sa specijalnim zaključavanjem, automatski oklopljen s integriranim oklopnim kontaktima i kabelskom vodilicom na klik, R&M | kom | 192 |  | 0
81. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-LC 12 portova Multimode OM5 S Netscale 48+ Vrsta crna R872437 adapteri i pigtailovi uključeni i predkonektirani bezlatno spajanje podržava za minicore i loose tube kabele zašita viška niti uključena integrirane vodilice kabela R&M | kom | 192 |  | 0
82. | - Prespojni modularni dvostruki modul MPO-MPO 6 portova Multimode OM5 Netscale 48+ Vrsta crna R868295 Netscale 48 adapterska kazeta, 6 x MPO konektor prema IEC 61754-7 crni, Tipka gore/Dolje Kućište: polikarbonatna klasa požara UL 94V-0, crna RAL 9005 Dimenzije: 103 x 108 x 18 mm (D x Š x V) R&M | kom | 192 |  | 0
83. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, singlemode OS2, Bm/3, F8 2.0x4.2mm, 1 m (R&M) | kom | 100 |  | 0
84. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, singlemode OS2, Bm/3, F8 2.0x4.2mm, 2 m (R&M) | kom | 100 |  | 0
85. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, singlemode OS2, Bm/3, F8 2.0x4.2mm, 3 m (R&M) | kom | 100 |  | 0
86. | - Prespojni kabel LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, singlemode OS2, Bm/3, F8 2.0x4.2mm, 5 m (R&M) | kom | 100 |  | 0
87. | - Prespojni kabel MPO -6 LC-Duplex PC,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 2 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 150 |  | 0
88. | - Prespojni kabel MPO - 6 LC-Duplex PC,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 3 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 150 |  | 0
89. | - Prespojni kabel MPO - 6 LC-Duplex PC,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 5 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 150 |  | 0
90. | - Prespojni kabel MPO -MPO ,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 2 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 100 |  | 0
91. | - Prespojni kabel MPO -MPO ,OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 3 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 100 |  | 0
92. | - Prespojni kabel MPO -MPO , OM5, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 5 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 100 |  | 0
93. | - Prespojni kabel MPO -MPO ,singlemode OS2, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 2 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 50 |  | 0
94. | - Prespojni kabel MPO -MPO ,singlemode OS2, Bm/3, F8 2.0x4.1mm, 3 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 50 |  | 0
95. | - Prespojni kabel MPO -MPO ,singlemode OS2, F8 2.0x4.1mm, 5 m (R&M) 12-Fiber MPO muški na LC Duplex Uniboot pojas SM LSFRZH Uniforma 610 mm Noge TIA-568 Tip B | kom | 50 |  | 0
96. | Prespojni kabel Cat.8.1 ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m (R&M: R875577) | kom | 150 |  | 0
97. | Prespojni kabel Cat.8.1 ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 2.0 m (R&M: R875578) | kom | 150 |  | 0
98. | Prespojni kabel Cat.8.1 ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m (R&M: R875579) | kom | 150 |  | 0
99. | Prespojni kabel Cat.8.1 ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, sivi, RJ45/s-RJ45/s, 5.0 m (R&M: R875580) | kom | 150 |  | 0
100. | Nadzorni sustav podatkovnog centra ( tip Vertiv Environet Alert )
| "Nadzorni sustav mora omogućiti: nadzor opreme i parametara u podatkovnom centru (vlaga, temperatura, sustav napajanja, sustav hlađenja,..) nadzor trendova u podatkovnom centru dojavu promjena parametara preko (mail, SMS, ..)" | kom | 1 |  | 0
- | "Podržani protokoli: SNMP, Modbus TCI/IP i BACnet IP "
- | Omogućena vizualizacija na tlocrtu podatkovnog centra i prostorija vezanih za podatkovni centar
- | Mogućnost integracije u centralni BMS objekta
- | Mogućnost prihvata signala sa drugih uređaja vezanih za podatkovni centar
- | Mogućnost pračenja više lokacija preko istog sustava
- | "Minimalni zahtjevi severa za nadzorni sustav Operativni sustav : Windows Server 2019 Procesor: (Intel or AMD) ≥6 CPU ≥2.2 GHz"
- | RAM: ≥16GB
- | Disk: ≥300 GB ; disk I/O ≥200 MBps read/write speed
- | LAN kartica: ≥1GBps
- | "Uključene licence za prihvat do 200 točaka ENVA-SERVER ; ENVA-DEV-200; ENVA-STUP-200; ENVA-SERVER-SA; ENVA-SA-200"
- | "Cijena uključuje dobavu programskog paketa, instalaciju i parametriranje Podršku nakon instalacije - 2 godine softverske nadogradnje - 2 godine Kreiranje novih predložaka za dodatne uređaje koji se spajaju na sustav - 2 godine" Tip Vertiv Environet Alert
VI.6. | UKUPNO LAN INSTALACIJA |  |  |  | 0
VI. | REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKOG NAPAJANJA
VI.1. | TRANSFORMATORSKA STANICA 1x1000kVA, 10(20)/0,4kV (AKD) |  |  |  | 0
VI.2. | ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE: |  |  |  | 0
VI.3. | DIESEL ELEKTRIČNO AGREGATSKO POSTROJENJE |  |  |  | 0
VI.4. | SUSTAV BESPREKIDNOG NAPAJANJA |  |  |  | 0
VI.5. | INSTALACIJA UZEMLJENJA I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
VI.6. | LAN INSTALACIJA |  |  |  | 0
VI. | SVEUKUPNO ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE |  |  |  | 0

## VII. FOTONAPONSKA ELEKTRANA
VII. FOTONAPONSKA ELEKTRANA
IX. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA
OPĆI UVJETI
Za sve radove obuvaćene ovim troškovnikom, izvođač se treba pridržavati važećih Zakona i pripadajućih propisa.
Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima.
Za sve eventualne primjedbe/nejsnoće u pogledu troškovnika, obratiti se investitoru prije davanja ponude.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpunu funkcionalnost.
U cijenu ukalkulirati sve potrebne transporte do ugradnje na objektu.
U cijenu ukalkulirati sva pomoćna sredstva potrebna za rad (skele, podizne platforme, dizalice …).
Prije izrade elektro ormara i naručivanja opreme potrebno je proučiti glavni projekt.
Sve elektro ormare izraditi isključivo prema izvedbenim shemama.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
Tekstove natpisnih pločica/oznaka elektro ormara treba uskladiti sa nazivima iz glavnog projekta.
Natpisne pločice/oznake elektro ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici ili printanoj bijeloj samoljepivoj traci.
Sve kabele označiti na oba kraja.
Prije početka izvođenja obvezno izvršiti usklađenje s ostalim izvođačima radova.
Tehničke ili vizuelne nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, upute za korištenje kao i mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
Jamstveni rok počinje teći s danom kada investitor ili njegov punomoćnik izvrše primopredaju objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za primopredaju je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola) ili pregledu od ovlaštene institucije.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Ukoliko za neke od stavki, u kojima je naveden tip, predlaže alternativu mora dokazati da je alternativa jednako vrijedna.
Cijene iz ponude ugovaratelja radova su fiksne tijekom cijelog vremena gradnje.
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
VII.1. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA
1 | Dobava i ugradnja fotonaponskih panela - monokristalne ćelije, N-tip, - vršne snage min 440 W, - dimenzija 1762x1134 mm (+/- 2%), - učinkovitosti min 22%, - otpornost na pritisak vjetra min 2400 Pa, - nosivost snijega min 5400 Pa, - spojna kutija IP68, - jamstvo na proizvod min 15 godina - jamstvo na učinkovitost izlazne snage min 87,4% nakon 30 godina | kom | 416 |  | 0
Jinko solar Tiger Neo N-type 54HL4R; model JKM440N-54HL4R Ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač:
2 | Dobava i ugradnja pretvarača trofaznog, -max. snage AC 50kW @, cos fi u rasponu 0-1, ind, cap, -EU efikasnost min 98.3% -min 3 odvojena MPPT ulaza -sa integriranim modulom za daljinski nadzor i spremanje podataka preko SCADA servera proizvođača putem ethernet sučelja - integrirana prenaponska zaštita klase I+II na DC strani -jamstvo proizvođaća min 7 godina -EU proizvođač | kom | 3 |  | 0
Fronius Tauro 50-3-D ili jednako vrijedno
Tip i proizvođač:
3 | Dobava i ugradnja nosača za trapezni lim dužine 380 mm sa EPDM gumenim podloškama i finonavojnim EJOT vijcima | kom | 920 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja srednje spojnice FN modula | kom | 800 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja rubne spojnice FN modula | kom | 120 |  | 0
6 | Konektori MC4 (m+f) | kom | 56 |  | 0
7 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela PV H1Z2Z2-K, 1x4mm², 1.8 kV, 70 A | m | 1600 |  | 0
8 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH EI90 2x1,5mm2 | m | 220 |  | 0
9 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x35 mm2 | m | 80 |  | 0
10 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x95 mm2 | m | 6 |  | 0
11 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x150 mm2 | m | 60 |  | 0
12 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x6 mm2 | m | 1200 |  | 0
13 | Nabava, dobava, polaganje i spajanje kabela P/F ž/z 1x35mm2 | m | 100 |  | 0
14 | Tipkalo za iskapčanje u nuždi, kmpl. sa montažom i spajanjem, 2x NO + 2x NC kontakti | kompl. | 2 |  | 0
15 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruće cinčane dimenzija 200x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 400 |  | 0
16 | Nabava, dobava i montaža perforirane kabelske police vruće cinčane dimenzija 400x60 sa poklopcem, uključujući sav ovjesni i montažni pribor i materijal | m | 100 |  | 0
17 | Razvodni ormar +RFN_AC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Samostojeći ormar metalnog kućišta 800x1600x400 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -odvodnik prenapona tip 1+2, indikacija dotrajalosti, kontakti za daljinski nadzor stanja odvodnika -glavni prekidač elektrane sa isklopnim svitkom i elektroničkom zaštitnom jedinicom Un=600V, In=100A, 4p,blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja prekidača, 1kom -prekidači invertera In=80A, C karakteristika, 3P, 3 kom, blok pom. kontakta, pomoćni kontakti za daljinski nadzor oba stanja prekidača -ZUDS invertera In=80A, 300mA, TIP A, 4P, 3 kom, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja sklopke -minijaturni prekidač, In=6A, B karakteristika, 1P, pomoćni kontaki za daljinski nadzor stanja prekidača Sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom Brojilo električne energije - Smart meter treba imati Modbus TCP komunikacijsko sučelje za komunikaciju s BMS aplikacijom i inverterom | kompl. | 1 |  | 0
18 | Razvodni ormar +RFN_DC isporučen kompletno ožičen i ispitan sastavljen od: -Kućišta ormara nadžbukna ugradnja 600x800x350 (ŠxVxD) -montažne ploče -plastificirani u RAL 7035 -vrata s ključem -rastalni osigurač sa podnožjem gPV16A, 9kom -teretna DC sklopka In=20A, 1000 VDC, 2p, pomoćni kontakti za daljinski nadzor stanja sklopke, 3kom Sve pomoćne kontakte na sklopkama i prekidačima izvesti na zasebne signalne redne stezaljke Ormar treba isporučiti sa CE oznakom, izvješćem o ispitivanju, uputama za upotrebu, jedopolnom shemom | kompl. | 3 |  | 0
19 | Ostali radovi: - Čišćenje gradilišta tokom izvođenja radova i na kraju izvedenih radova - Odvoz viška materijala na deponij, sve takse uključene u stavku - Naljepnica DC kabel - fotonaponski sustav, opasnost od napona Navedeno se postavlja na svim trasa gdje prolaze DC kabeli, ulaz DC kabel u inverter - Naljepnica AC kabel - fotonaponski sustav, opasnost od povratnog napona Navedeno se postavlja na svim trasama gdje prolazi AC kabel od invertera do energetske ploče - Postavljanje upozoravajuće plastične ploče sa slikom da objekt ima fotonaponski sustav prema trenutno važećim normama. Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor, te se ugrađuje na vidnom mjestu prema dogovoru sa naručiteljem ili stručnim nadzorom. | kompl. | 1 |  | 0
20 | Izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu, podešavanja zaštite i operativni program i plan ispitivanja elektrane | kompl. | 1 |  | 0
21 | Montaža sunčane elektrane -dostava opreme na lokaciju -postavljanje konstrukcije -montaža i ožičenje FN panela -izrada kabelskih trasa -postavljanje i spajanje kabela -montaža izmjenjivača, +RFN_AC ormara -montaža izmjenjivača, +RDC ormara -konfiguracija izmjenjivača sukladno propisima -ispitivanje električne instalacije (atest) -puštanje u pogon elektrane | kompl. | 1 |  | 0
22 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane. -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | kompl. | 1 |  | 0
23 | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije. -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom. | kompl. | 1 |  | 0
VII.1. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA |  |  |  | 0